32 MW GALIOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA, PRISIJUNGIANT PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ VILNIAUS E-3 TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖJE PROJEKTO

Techninė specifikacija

Vilnius

2026

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

2.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS IR ETAPAI	6

3.	PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA TRUKMĖ, SĄLYGOS IR TERMINAI	7

4.	BENDROJI INFORMACIJA APIE UŽSAKOVĄ	8

5.	ESAMA SITUACIJA	8

6.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTAVIMAS)	10

7.	PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (DEMONTAVIMO IR STATYBOS DARBAI)	15

8.	PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA)	17

9.	REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI	18

10.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	20

11.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KOMUNIKACIJA	20

12.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: ŽYMĖJIMAS	20

13.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: APLINKOSAUGA	21

14.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: DARBAS SU ŽELDINIAIS	23

15.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: BANDYMAI	24

16.	BANDYMAI: TESTAVIMAS GAMYKLOJE	24

17.	BANDYMAI: BANDYMAI STATYBVIETĖJE	25

18.	BANDYMAI: ELEKTROS ĮRENGINIŲ PALEIDIMAS-DERINIMAS	25

19.	BANDYMAI: KITI BANDYMAI	26

20.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: MOKYMAI	27

21.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS	28

22.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: BENDRIEJI REIKALAVIMAI	28

23.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: APSKAITA IR MATAVIMAI	30

24.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: ELEKTROS ENERGIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS	31

25.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: KABELIŲ IR LAIDŲ MONTAŽO SISTEMOS	32

26.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: 6 KV KABELIŲ KLOJIMAS PO ŽEME	33

27.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: ELEKTROS KABELIAI IR KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI	33

28.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: VIENGYSLIŲ KABELIŲ GALINĖS MOVOS	38

29.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: JUNGTUVAI	39

30.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI	43

31.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: SKIRSTYKLOS IR NARVELIAI	45

32.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: ĮŽEMINIMAS	48

33.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: GALIOS TRANSFORMATORIUS (GT)	49

34.	REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI	52

35.	REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMAI	53

36.	REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS: BENDRI REIKALAVIMAI	54

37.	REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS: RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA (RAA)	56

38.	REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS: TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRENGINYS (TSPĮ)	63

39.	REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINAMS IR KIBERNETINEI SAUGAI	66

40.	STATYBINIAI REIKALAVIMAI: GALIOS TRANSFORMATORIAUS (GT) MONTAVIMAS LAUKO SĄLYGOMIS	67

41.	STATYBINIAI REIKALAVIMAI: 6 KV KABELINĖ LINIJA	68

42.	STATYBINIAI REIKALAVIMAI: 6 KV SKIRSTYKLOS NARVELIŲ ĮRENGIMAS ESAMOSE PATALPOSE	69

43.	PRIEDAI	70

| Sutrumpinimas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Užsakovas, Vartotojas | Pirkimo vykdytojas - AB „Miesto Gijos“ |
| Rangovas, Tiekėjas | Pirkimo laimėtojas, pasirašęs sutartį su Pirkimo vykdytoju (Užsakovu). |
| Sutartis | Šio viešojo pirkimo būdu sudaroma rangos sutartis, kuri pasirašoma/sudaroma tarp Pirkimo vykdytojo (Užsakovo) ir Pirkimo laimėtojo (Rangovo). Sutartis (Bendroji dalis, Specialioji dalis ir priedai) pateikiama kartu su šio viešojo pirkimo dokumentais. |
| PP | Projektiniai pasiūlymai |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| TDP | Techninis darbo projektas |
| PVP | Projekto vykdymo priežiūra |
| SD | Statybos darbai |
| TE-3, E-3 | Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė |
| TE-3 sklypas, E-3 sklypas | Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės sklypas/teritorija, adresu Paneriškių g. 13, Vilnius (buvusi Jočionių g. 13, Vilnius teritorija) |
| Objektas | Objektai ir jų adresai, kuriame numatomi projektavimo, demontavimo ir statybos darbai – Jungtinė siurblinė, adresu Paneriškių g. 13, Vilnius, E-3 sklypas, adresu Paneriškių g. 13, Vilnius, ir Vilniaus E-3 transformatorių pastotė (VE-3 TP), adresu Paneriškių g. 13A, Vilnius. |
| VE-3 TP | Vilniaus E-3 transformatorių pastotė, esanti adresu: Paneriškių g. 13A, Vilnius. Preliminarios koordinatės: 54.665230, 25.156505 |
| Jungtinė siurblinė | Pastatas, esantis adresu: Paneriškių g. 13, Vilnius. Preliminarios koordinatės: 54.666295954021614, 25.160157890989556 |
| PSO | Perdavimo sistemos operatorius (AB „Litgrid“) |
| PT | Elektros perdavimo tinklas (-ai) |
| Prijungimo sąlygos, Sąlygos | Perdavimo sistemos operatoriaus (AB „Litgrid“) išduotos prijungimo sąlygos vartotojo energetikos įrenginių prijungimui prie elektros perdavimo tinklo (žr. Priedas Nr. 1). |
| PT dalis | Vartotojo/Užsakovo energetikos įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalis. |
| Vartotojo dalis | Vartotojo/Užsakovo 32 MW galios energetikos įrenginių įrengimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, įrenginių demontavimą Jungtinėje siurblinėje, 110 kV liniją, 40 MVA 110/6 kV galios transformatorių, 6 kV liniją, 6 kV skirstyklą su priklausiniais Jungtinėje siurblinėje ir kt. infrastruktūrą). |
| PT dalies projektas | Visa reikalinga Vartotojo/Užsakovo energetikos įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalies statinių projektų suma (apimtis), kiek jų privaloma parengti prijungimui įgyvendinti. |
| Vartotojo dalies projektas | Visa reikalinga Vartotojo/Užsakovo 32 MW galios energetikos įrenginių įrengimo dalies (įskaitant, bet neapsiribojant, įrenginių demontavimą Jungtinėje siurblinėje, 110 kV liniją, 40 MVA 110/6 kV galios transformatorių, 6 kV liniją, 6 kV skirstyklą su priklausiniais Jungtinėje siurblinėje ir kt. infrastruktūrą) statinių projektų suma (apimtis), kiek jų privaloma parengti įrenginių prijungimui ir įrengimui įgyvendinti. |
| Projektai | PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas kartu (vienoje visumoje). |
| GT | 40 MVA 110/6 kV galios transformatorius |
| TSPĮ | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys |
| SCADA | Užsakovo valdymo ir stebėjimo sistema |
| PLV | Programuojamas loginis valdiklis |
| ARĮ | Automatinio rezervavimo įjungimas |
| RAA | Relinė apsauga ir automatika |
| STR | Statybos techniniai (-is) reglamentai (-as) |
| VERT | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba |

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – 32 MW galios elektros įrenginių projektavimas ir statyba, prisijungiant prie elektros perdavimo tinklų Vilniaus E-3 transformatorių pastotėje.

  - Pirkimo objektą sudaro:

    - Visa reikalinga Vartotojo/Užsakovo energetikos įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalies statinių projektų suma (apimtis), kiek jų privaloma parengti prijungimui įgyvendinti (toliau – PT dalies projektas),

    - Visa reikalinga Vartotojo/Užsakovo 32 MW galios energetikos įrenginių įrengimo dalies (įskaitant, bet neapsiribojant, įrenginių demontavimą Jungtinėje siurblinėje, 110 kV liniją, 40 MVA 110/6 kV galios transformatorių, 6 kV liniją, 6 kV skirstyklą su priklausiniais Jungtinėje siurblinėje ir kt. infrastruktūrą) statinių projektų suma (apimtis), kiek jų privaloma parengti įrenginių prijungimui ir įrengimui įgyvendinti (toliau - Vartotojo dalies projektas),

    - Demontavimo darbai Jungtinėje siurblinėje. Jungtinėje siurblinėje reikės demontuoti esamus elektros įrenginius tiek, kiek to reikės, siekiant įrengti naujus (projektuojamus) elektros įrenginius Jungtinėje siurblinėje.

    - Statybos darbai su medžiagomis, įranga ir įrenginiais: 40 MVA 110/6 kV galios transformatorius (toliau – GT) ir jo įrengimo darbai, nauja 110 kV maitinimo linija nuo AB „Litgrid“ VE-3 TP iki GT ir jos įrengimo darbai, nauja 6 kV skirstykla su priklausiniais Jungtinėje siurblinėje ir jos įrengimo darbai, nauja 6 kV linija nuo GT iki Jungtinės siurblinės naujos 6 kV skirstyklos ir jos įrengimo darbai bei kt. reikalingi įrenginiai/sistemos su jų įrengimo darbais.

    - Statybų užbaigimo procedūros: visos procedūros, susijusios su statybos užbaigimu, statybos užbaigimo dokumento gavimas ir Objekto perdavimas Užsakovui bei suinteresuotoms šalims pagal LR galiojančius teisės aktus, įstatymus, taisykles, reikalavimus, STR bei PSO reikalavimus.

  - Užsakovas pirkimą vykdo „iki rakto“, t.y. Pirkimo objektą reikia įgyvendinti iki visiško užbaigtumo, funkciškai veikiančios sistemos, užtikrinančios visų techninių, eksploatacinių ir saugos reikalavimų įvykdymą, nepriklausomai nuo to, ar visi būtini darbai yra tiesiogiai išvardinti šioje Techninėje specifikacijoje, jos prieduose ir (ar) Pirkimo dokumentuose.

  - Rangovas, vykdydamas Pirkimo objektą „iki rakto“, turės:

    - Atlikti esamo (-ų) statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinius tyrimus (toliau – Statybiniai tyrimai), kiek to reikalauja LR galiojantys teisės aktai, įstatymai, taisyklės, reikalavimai bei STR.

    - Parengti projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir pagal Prijungimo sąlygas (žr. Priedas Nr. 1):

      - apimančius Vartotojo/Užsakovo energetikos įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalį (toliau – PT dalis) kartu su reikalingais elektrotechniniais įrenginiais ir elektroninių ryšių įrengimu.

      - apimančius Vartotojo/Užsakovo 32 MW galios energetikos įrenginių įrengimo dalį (įskaitant, bet neapsiribojant, įrenginių demontavimą Jungtinėje siurblinėje, 110 kV liniją, 40 MVA 110/6 kV galios transformatorių, 6 kV liniją, 6 kV skirstyklą su priklausiniais Jungtinėje siurblinėje ir kt. infrastruktūrą) (toliau – Vartotojo dalis) kartu su reikalingais elektrotechniniais įrenginiais ir elektroninių ryšių įrengimu.

    - Gauti statybą leidžiančius dokumentus (toliau – SLD)  PT daliai ir Vartotojo daliai (pagal poreikį).

    - Parengti Techninius darbo projektus, t.y. PT dalies projektą ir Vartotojo dalies projektą, bei suderinti su visomis suinteresuotomis šalimis ir vykdyti projekto (-tų) vykdymo priežiūrą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, pagal parengtus projektinius pasiūlymus ir gautus SLD.

    - Atlikti demontavimo darbus Jungtinėje siurblinėje tiek, kiek reikia naujai įrangai Jungtinėje siurblinėje įrengti, pagal parengtą ir suderintą Vartotojo dalies projektą.

    - Atlikti statybos darbus, įskaitant visą reikalingą įrangą, įrenginius bei medžiagas darbams atlikti, pagal parengtus ir suderintus PT dalies bei Vartotojo dalies projektus, pagal LR galiojančius teisės aktus, įstatymus, taisykles, reikalavimus bei STR.

    - Atlikti statybos užbaigimo procedūras, gauti statybos užbaigimo dokumentus bei perduoti Objektą Užsakovui ir suinteresuotoms šalims pagal LR galiojančius teisės aktus, įstatymus, taisykles, reikalavimus, STR bei PSO reikalavimus.

  - Visi darbai, aprašyti 1.2-1.4 punktuose ir papunkčiuose, toliau vadinami Darbais.

  - Rangovas turi įvertinti ir atlikti Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, Pirkimo dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai) ir LR teisės aktų reikalavimais.

  - Jeigu nėra galimybės įsivertinti Darbų kiekių ir apimčių pagal šioje Techninėje specifikacijoje (kartu su priedais) ir Pirkime pateiktus dokumentus, Rangovas gali atvykti į Darbų atlikimo vietą/Objektą apžiūrai ir įvertinti situaciją, t.y. Pasiūlyme nusimatyti reikiamus Darbų kiekius, apimtis ir kainą. Projektavimo ir montavimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, Rangovo atsakomybė juos išspręsti nedidinant Sutarties kainos.

  - Užsakovas, esant poreikiui, organizuos susitikimus su Rangovais/Tiekėjais dėl Objekto apžiūros. Objekto apžiūra bus vykdoma dalyvaujant Užsakovo atstovams. Tokie susitikimai su Rangovais/Tiekėjais bus vykdomi ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Rangovai/Tiekėjai, norintys susipažinti su Objektu, CVP IS priemonėmis turi pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką. Užsakovas turi teisę su Rangovu/Tiekėju suderinti kitą, nei Rangovo/Tiekėjo prašyme nurodytą, susitikimo laiką.

  - Jeigu apibūdinant Rangovo Darbus šioje Techninėje specifikacijoje ir (ar) jos prieduose ir (ar) Pirkimo dokumentuose ir (ar) jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „ar lygiavertis“.

  - Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje ir (ar) jos prieduose ir (ar) Pirkimo dokumentuose ir (ar) jų prieduose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Rangovas negali siūlyti Darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis), įrangos/įrenginių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių/medžiagų/įrangos/įrenginių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Rangovas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar įrangos/įrenginių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau - PĮ) 50 straipsnio 9 dalimi kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

  - Neteikti jokios susijusios informacijos valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) 1.2 papunktyje nurodytiems subjektams (ar jiems teisiškai atstovaujantiems asmenims).

  - Užtikrinti, kad statant objektą jokiomis formomis nebūtų pasitelkti asmenys ar prekės, nurodyti Vyriausybės nutarimo priede „Viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų sąrašas", iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje.

  - Darbams reikalingos prekės(įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugos, kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikomos, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis), kai:

    - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

# PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS IR ETAPAI

  - Pirkimo objekto tikslas – užtikrinti reikiamą elektros energijos tiekimą ir galią numatomai Užsakovo energetikos infrastruktūros plėtrai bei energetikos įrenginiams Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (E-3) teritorijoje, adresu Paneriškių g. 13, Vilnius (buvusi Jočionių g. 13, Vilnius teritorija).

  - Rangovas bus visiškai atsakingas už Pirkimo objekto įgyvendinimą pilna apimtimi: PT dalies ir Vartotojo dalies projektų projektavimo darbus, demontavimo darbus, statybos darbus, elektrotechninės ir inžinerinės infrastruktūros įrengimą, tiekimą, sumontavimą, elektroninių ryšių ir valdymo sistemos bei gaisrinės saugos sistemų įrengimą, reikalingų bandymų atlikimą, dokumentacijos bei mokymų (kiek priklauso pagal naujai projektuojamą įrangą/įrengimus) rengimą ir galutinio objekto pridavimą – įgyvendinimą.

  - Rangovas gali pasitelkti subrangovus atskiriems darbams ar paslaugoms atlikti, tačiau lieka visiškai atsakingas už visų subrangovų veiksmus ir galutinį rezultatą.

  - Rangovas turi atlikti visus Darbus laikantis privalomų LR įstatymų, ES ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų. Visos pateikiamos medžiagos ir įranga privalo atitikti nurodytų galiojančių standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus.

  - Rangovas turi pasirūpinti ir savo lėšomis atsiskaityti už visą reikalingą įrangą, jos tiekimą, statybą ir bandymus, kurių reiks Projektų parengimui ir (ar) Darbų atlikimui.

  - Projekto etapai ir kontroliniai/ kritiniai terminai:

- 1 etapas – Rangovas įsipareigoja paruošti ir suderinti projektinius pasiūlymus PT daliai ir Vartotojo daliai, atlikti būtinuosius tyrimus, jei tai būtina, bei, jeigu privaloma, įgyvendinti viešinimo procedūras. Visi šie darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per X kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- 2 etapas – Rangovas turi gauti statybą leidžiančius dokumentus, paruošti Techninius darbo projektus (Projektus: PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas), suderinti juos su Užsakovu, PSO bei visomis suinteresuotomis/trečiosiomis šalimis ir gauti teigiamas Projektų ekspertizės išvadas. Visi šie darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per X kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- 3 etapas – Rangovas įsipareigoja tiekti visą reikiamą Projektuose (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) numatytą įrangą/įrenginius/medžiagas bei atlikti visus reikalingus demontavimo ir statybos darbus, įskaitant gerbūvio atstatymą, darbų pridavimą Užsakovui ir suinteresuotoms šalims, statinio pripažinimą tinkamu naudoti, eksploatuoti, ne vėliau kaip per X kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybų pabaiga ir statinio statybos užbaigimo deklaracijos pateikimas – per X kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

# PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA TRUKMĖ, SĄLYGOS IR TERMINAI

  - Rangovas privalo per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Darbų vykdymo grafiką Užsakovui derinimui. Užsakovas privalo suderinti Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas) arba pateikti pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo jo pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Rangovo pateiktam Grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintą Grafiką Užsakovui galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pastabų gavimo dienos. Bendrai skirtas laikas Grafiko suderinimui negali viršyti 20 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Už Grafiko nesuderinimą per šiame punkte nurodytą terminą Rangovui skaičiuojama bauda vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies sąlygomis.

  - Rangovas įsipareigoja paruošti ir suderinti projektinius pasiūlymus, atlikti visus būtinus tyrimus (jei bus reikalingi) ir, jeigu privaloma, vykdyti viešinimo procedūras, įskaitant laiką, būtiną viešinimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui.

  - Rangovas įsipareigoja parengti Techninius darbo projektus (PT dalies projektą ir Vartotojo dalies projektą), suderinti juos su Užsakovu, PSO ir gauti teigiamas Projektų ekspertizės išvadas, t.y. Projektus Rangovas įsipareigoja koreguoti/taisyti/papildyti, jeigu bus poreikis, kad būtų gautos teigiamos ekspertizės išvados.

  - Užsakovas projektinius pasiūlymus ar Projektus, atitinkamai kas yra pateikta, derins tokiais terminais: pirmą kartą pateikus pilnos apimties projektinius pasiūlymus ar Projektus Užsakovui (TDP gali būti be skaičiuojamosios kainos dalies) – 20 (dvidešimt) d. d., pakartotiniai derinimai – 10 (dešimt) d. d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą Sutarties terminą.

  - Rangovas, pagal gautas institucijų pastabas, po pateiktų prašymų dėl statybą leidžiančių dokumentų gavimo, įsipareigoja ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pataisyti projektinius sprendinius ir pakartotinai pateikti prašymus SLD gauti.

  - Rangovas įsipareigoja tinkamai ir pilna apimtimi įvykdyti ir perduoti Užsakovui Darbus, numatytus Techninėse specifikacijose, Prijungimo sąlygose ir pagal parengtus bei suderintus Projektus. Visi numatyti darbai turi būti atlikti bei priduoti Užsakovui, PSO ir suinteresuotoms institucijoms.

  - Rangovas įsipareigoja pasirašyti trišalę elektros įrenginių prijungimo paslaugos sutartį su PSO ir Užsakovu, konfidencialumo įsipareigojimą su PSO ir kitus reikiamus dokumentus/sutartis, kaip numato PSO reikalavimai, siekiant įgyvendinti Darbus. Aktualios sutarčių ir dokumentų versijos pateiktos oficialiame PSO tinklalapyje (nuoroda: www.litgrid.eu), tačiau, atsiradus sutarčių ir (ar) dokumentų pasikeitimams, pats PSO gali pateikti aktualiausias/atnaujintas dokumentų/sutarčių versijas.

  - Rangovas neprieštarauja, kad, esant poreikiui, PSO atliks Rangovo ir/ar pasitelktų subrangovų nacionalinio saugumo patikrą, remiantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu (aktuali redakcija, nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.189498/asr) bei kitais LR galiojančiais teisės aktais, įstatymais ir (ar) PSO reikalavimais. Tokiu atveju, Rangovas ir (ar) Rangovo subrangovai turės teikti visą reikalingą informaciją dėl nacionalinio saugumo patikros įgyvendinimo PSO.

  - Rangovas privalo organizuoti pasitarimus/susitikimus, kurie turėtų būti organizuojami ne rečiau kaip kartą į savaitę ir informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi. Po pasitarimo Rangovas privalo el. paštu pateikti trumpą pasitarimo protokolą laisvu formatu, aprašant/fiksuojant aptartus klausimus ir (ar) priimtus sprendimus.

  - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, nuotraukas arba filmuotą medžiagą (fotofiksaciją), kuriose aiškiai matytųsi, įskaitant, bet neapsiribojant, gerbūvio, kelio ir aplinkos būklė prieš Darbų pradžią.

  - Užsakovas fiksuos esamą situaciją statybų eigoje taikydamas dronų technologiją: fotografuos, filmuos arba atliks fotogrametrijos / point cloud skenavimą siekiant atlikti detalesnę duomenų analizę. Dronų skrydžius Užsakovas vykdys savo nuožiūra, numatydamas jų reguliarumą ir atskirai apie tai Rangovo neinformuodamas.

  - Rangovas, prieš atvykdamas su darbuotojais, įranga, įrenginiais bei medžiagomis į teritoriją, įsipareigoja parengti, pateikti Užsakovui, kartu ir suderinti su Užsakovu, darbų aikštelės išdėstymo planą bei technologinę darbų atlikimo kortelę. Plane turi būti aiškiai nurodyta: kur bus parkuojamasi, kur bus statoma įranga, technika, konteineriai ir laikomos medžiagos. Prieš statybų ir demontavimo darbų pradžią Rangovas turi aptverti darbų zoną ir atlikti fotofiksaciją – užfiksuoti esamą aplinką ir turtą.

# BENDROJI INFORMACIJA APIE UŽSAKOVĄ

  - Užsakovas  – energetikos įmonė, jungianti daugiau nei 200 tūkst. klientų ir pažangiausią miesto energetiką. Įmonė tiekia ir gamina naujos kartos šilumą, karštą vandenį ir dalyvauja elektros balansavime. Šiuo metu įgyvendinami žaliojo vandenilio gamybos, atliekinės šilumos surinkimo ir šildymo tinklo efektyvumo didinimo projektai. Įmonės misija – švari ir efektyvi energetika, kurianti pažangią ir klimatui neutralią miesto ateitį. 100 proc. Užsakovo akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

# ESAMA SITUACIJA

  - E-3 žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

    - Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona;

    - Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;

    - Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;

    - Elektros tinklų apsaugos zonos;

    - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;

    - Kitos apsaugos zonos (nustatytos projektavimo metu), apie kurias Užsakovas pirkimo metu neturėjo informacijos.

  - Pirkimo metu turimomis Užsakovo žiniomis, statybos sklypas į saugomas teritorijas nepatenka.

  - Pirkimo metu turimomis Užsakovo žiniomis, archeologinių, kultūrinių ir istorinių vertybių sklype nėra.

  - E-3 sklype yra PSO 110 kV pastotė - Vilniaus E-3 transformatorių pastotė (VE-3 TP) (preliminarios koordinatės: 54.665230, 25.156505). 2020 m. buvo įvykdyta VE-3 TP rekonstrukcija. Šios pastotės principinė schema, kartu su planuojamu nauju Užsakovo 110/6 kV 40 MVA galios transformatoriumi (GT) (schemoje T-3), pateikta Priede Nr. 2. Naujo GT 110 kV linijos prijungimas numatomas nuo rezervinio narvelio T-101.

  - Naujo GT pastatymo vieta planuojama E-3 teritorijoje remiantis Priede Nr. 7 nurodytu planu. Kadangi 1T transformatorius nebus grąžinamas į eksploataciją (šiuo metu 1T transformatorius pilnai demontuotas ir išvežtas iš Objekto) ir naujai projektuojamas GT nebus toje pačioje vietoje įrenginėjamas, planuojama demontuoti 110 kV oro liniją iki rezervinio narvelio T-101 nuo buvusio galios transformatoriaus 1T (nebent Projektų rengimo metu būtų suprojektuota kitaip). Kitą likusią 1T transformatoriaus infrastruktūrą: 1T pamatai, priešgaisrinės sienos, portalai, alyvos nutekėjimo infrastruktūra ir pan., Rangovas turės palikti nepaliestą. Tikslų demontavimo darbų kiekį Rangovas turės įvertinti Projektų rengimo metu. Naujas GT su visa reikalinga nauja infrastruktūra turės būti įrengtas pagal LR galiojančius teisės aktus, reikalavimus, taisykles, įstatymus, pateiktas Prijungimo sąlygas ir Pirkimo dokumentus (šios Techninės specifikacijos, priedai ir kt.).

  - Naujai įrengiant GT reikės suprojektuoti ir pakloti reikiamą kiekį 6 kV kabelių (naują 6 kV liniją) iki E-3 sklype esančios Jungtinės siurblinės (preliminarios koordinatės: 54.666295954021614, 25.160157890989556). Senų E-3 teritorijoje esamų inžinerinių tinklų, kabelių, vamzdynų ir kt. nėra galimybės panaudoti pagal Užsakovo turimus duomenis pirkimo paskelbimo metu.

  - Esama Jungtinės siurblinės 6/0,4 kV transformatorių ir 0,4 kV elektros infrastruktūra pavaizduota schemoje (žr. Priedas Nr. 3). Rangovas turės galimybę prijungti naujiems įrenginiams (GT, skirstyklai, TSPĮ ir kt.) reikalingų savų reikmių, bendros paskirties įrangos (pagal poreikį) maitinimą nuo Jungtinės siurblinės esamo elektros tinklo (27H ir 28H šynų sekcijų) rezervinių narvelių.

  - Jungtinėje siurblinėje yra šiuo metu sumontuota 6 kV ir 0,4 kV elektros energijos infrastruktūra:

    - E-3 Jungtinės siurblinės elektros įrenginiai dviem įvadais maitinasi iš AB „Ignitis gamyba“ pagrindinio korpuso 6 kV SRSĮ (savų reikalų skirstomieji įrenginiai) skirstyklos. Elektros energija iš pagrindinio korpuso 6 kV SRSĮ skirstyklos kabeliais paduodama į transformatorius 127T, 128T (abu transformatoriai 6/0,4 kV įtampos ir 630 kVA galios) ir SRSĮ-0,4 kV skirstyklą  (sekcijos 27H ir 28H), esančią Jungtinėje siurblinėje. Iš 0,4 kV SRSĮ 27H ir 28H sekcijų maitinamos sklendžių rinklės, tinklo papildymo siurbliai (esantys Avarinio papildymo siurblinėje) su dažnio keitikliais, žalio vandens siurbliai su dažnio keitikliais, apšvietimas ir kiti įrenginiai.

    - Pilaitės tinklo siurblių elektros varikliai PTS-1, PTS-2, PTS-3 (toliau – Pilaitės siurbliai) maitinasi iš E-3 pagrindinio korpuso 6 kV SRSĮ sekcijų 22B, 22A ir 21B 6 kV kabeliais, per alyvinius transformatorius PTS1-T, PTS2-T, PTS3-T (visi transformatoriai 6/0,69 kV įtampos ir 1000 kVA galios) į atitinkamo elektros variklio dažnio keitiklį (žr. Priedas Nr. 5 „E-3 Pilaitės tinklo siurblių 0,4 kV elektrinė operatyvinė schema“).

  - Pilaitės siurbliai nebebus eksploatuojami. Esamus Pilaitės siurblių dažnio keitiklius DK (žr. Priedas Nr. 5) su priklausiniais Rangovui reikės demontuoti. Dažnio keitiklių (su priklausiniais) vietoje numatomi nauji 6 kV skirstyklos narveliai (tikslinama projektuojant). Tiksli Pilaitės siurblių ir (ar) jų elektros įrangos demontavimo apimtis turės būti įvertinta Vartotojo dalies projekto rengimo metu.

  - Esami Jungtinės siurblinės 0,4 kV ir 6 kV elektros energijos infrastruktūros įrenginiai nebus integruojami į naujai Objekte numatomą elektros infrastruktūrą.

  - Jungtinėje siurblinėje yra įrengta ir veikianti Užsakovo valdymo ir stebėjimo sistemos (SCADA) (nuotolinis ryšys ir prieiga), prie kurios reikės prijungti naujai projektuojamus valdomus ir stebimus įrenginius. Pagrindiniai Užsakovo SCADA sistemos fiziniai įrenginiai įrengti adresu Elektrinės g. 2, Vilnius (E-2), tačiau Jungtinėje siurblinėje yra papildomi fiziniai Užsakovo SCADA sistemos įrenginiai, užtikrinantys prisijungimo tašką (tiek fiziniam prisijungimui, tiek nuotoliniam prisijungimui). Rangovui reikės numatyti tinkamus fizinio prisijungimo elektroninių ryšių sprendinius prie Užsakovo SCADA sistemos Jungtinėje siurblinėje.

  - Jungtinėje siurblinėje šiuo metu yra elektros ir šilumos gamybos/tiekimo įrenginių, vamzdynų ir kt. įrenginių, kurie nebeeksploatuojami/nenaudojami. Rangovui, rengiant Projektus, reikės įvertinti kiek esamos Jungtinės siurblinės elektros ir šilumos gamybos/tiekimo infrastruktūros įrenginių (neveikiančių/nenaudojamų) reikės demontuoti, siekiant tinkamai (atitinkant visus elektros infrastruktūrai ir jų įrengimui taikomus LR teisės aktus, reikalavimus, taisykles, įstatymus) įrengti naują 6 kV skirstyklą su priklausiniais ir elektroninių ryšių įrangą Jungtinėje siurblinėje. Preliminari planuojamų elektros įrenginių vienlinijinė schema pateikiama Priede Nr. 4.

  - Projektų rengimui ir Darbų įgyvendinimui PSO išduotos prijungimo sąlygos Vartotojo energetikos įrenginių prijungimui prie elektros perdavimo tinklo (Prijungimo sąlygos) pateiktos Priede Nr. 1. Pagal išduotas Prijungimo sąlygas nuosavybės ir turto eksploatavimo riba: elektros tinklo nuosavybės riba tarp PSO ir Užsakovo įrenginių numatoma VE-3 TP 110 kV įrenginiuose ant viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtų, kaip parodyta principinėje schemoje (žr. Priedas Nr. 2). Už riboje esančių viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtų kontaktų būklę atsako Užsakovas. Viršįtampių ribotuvai ir viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtai priklauso Užsakovui. Esant poreikiui, Rangovas privalės atnaujinti/pakeisti viršįtampių ribotuvus ir (ar) jų prijungimo gnybtus (įvertinama rengiant Projektus).

# PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTAVIMAS)

  - Rangovo projektavimo darbų apimtys (privalo atitikti LR galiojantį statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LR galiojančių norminių teisės aktų/taisyklių/įstatymų reikalavimus):

    - Esamo (-ų) statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų atlikimas tiek, kiek to reikalauja LR galiojantys teisės aktai, įstatymai, taisyklės, reikalavimai bei STR (įskaitant, bet neapsiribojant):

      - Inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas – tokia apimtimi, kokia būtina Techniniams darbo projektams (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) parengti ir įgyvendinti statybos Darbus.

    - Projektinių pasiūlymų (PP) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir pagal Prijungimo sąlygas (žr. Priedas Nr. 1) parengimas. Projektinių pasiūlymų apimtis:

      - Užsakovo/Vartotojo energetikos įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalis (PT dalis) kartu su reikalingais elektrotechniniais įrenginiais ir elektroninių ryšių įrengimu ir reikalingų prisijungimo sąlygų užsakymu/ gavimu.

      - Užsakovo/Vartotojo 32 MW galios energetikos įrenginių įrengimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, įrenginių demontavimas Jungtinėje siurblinėje, 110 kV linija, 40 MVA 110/6 kV galios transformatorius, 6 kV linija, 6 kV skirstykla su priklausiniais Jungtinėje siurblinėje ir kt. infrastruktūra) (Vartotojo dalis) kartu su reikalingais elektrotechniniais įrenginiais ir elektroninių ryšių įrengimu ir reikalingų prisijungimo sąlygų užsakymu/ gavimu.

    - Statybą leidžiančių dokumentų (SLD) PT daliai ir Vartotojo daliai (jeigu reikalinga) gavimas.

    - Techninių darbo projektų (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) parengimas bei suderinimas su visomis suinteresuotomis šalimis.

    - Teigiamos projekto ekspertizės paslaugų teikėjo išvados gavimas Projektams (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) (jei būtina).

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymas (žr. 8-tą skyrių „PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA)“).

  - Parengti ir suderinti projektinius sprendinius (Projektinius pasiūlymus) PT daliai ir Vartotojo daliai pilna apimtimi (neapsiribojant):

    - Suprojektuoti skirstyklos narvelius ir komutacinius aparatus. Suprojektuoti vidaus ir išorės 6 kV elektros tinklus. 6 kV skirstykla projektuojama remiantis preliminaria schema (žr. Priedas Nr. 4), kuri gali būti keičiama/koreguojama/tikslinama projektavimo metu: įvadinis narvelis; įtampos matavimo transformatoriaus (-ų) narvelis; linijinis narvelis su jungtuvu 12 MW vartotojui; 2 vnt. rezervinių narvelių.

    - Suprojektuoti bendros paskirties įrenginius ir skydus (pagal poreikį).

    - Suprojektuoti visas reikalingas savas reikmes 6 kV ir 0,4 kV įrenginiams.

    - Suprojektuoti bendros paskirties (pagal poreikį) ir savų reikmių 6 kV ir 0,4 kV elektros skydų bei elektrotechninių įrenginių maitinimą. Planuojamas maitinimas nuo esamų Jungtinės siurblinės 0,4 kV šynų sekcijų rezervinių narvelių (27H šynų sekcijos 3, 5, 12, 13 narveliai;  28H šynų sekcijos 6, 11, 15 narveliai) pagal Priedą Nr. 3 „Jungtinės siurblinės 0,4 kV elektrinė operatyvinė schema“ (schemoje galimos maitinimo vietos pažymėtos „Rezervas“). Tikslinama projektavimo metu.

    - Suprojektuoti 6 kV narvelių užmaitinimą.

    - Suprojektuoti 110/6 kV galios transformatorių (GT) ir jo prijungimą vidutinės įtampos (6 kV) ir aukštos įtampos (110 kV) pusėse. Esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu, GT gali būti su 3 apvijomis – 1 aukštosios įtampos apvija ir 2 vidutinės/žemosios įtampos apvijos. Projektuojant GT, numatyti ir suprojektuoti visas reikiamas lauko ir vidaus infrastruktūras (remiantis LR galiojančiais teisės aktais, taisyklėmis, reikalavimais, STR ir PSO reikalavimais) GT pridavimui, naudojimui, valdymui bei saugiam eksploatavimui. Pastaba: 6 kV linijos pajungimas prie GT gnybtų gali reikalauti nestandartinio sprendinio.

    - Suprojektuoti ir numatyti reikiamą alyvos surinkimo sistemą (alyvos gaudyklę, rezervuarą ar pan.), galinčią sulaikyti visą 110/6 kV galios transformatoriaus (GT) alyvos kiekį avarijos atveju.

    - Suprojektuoti 110/6 kV galios transformatoriaus įžeminimo kontūrą ir iki 10 omų įžemintuvą. 110/6 kV galios transformatoriaus teritorijoje suprojektuoti ir įrengti žaibosaugos sistemą.

    - Suprojektuoti ir numatyti priešgaisrinę/gaisro aptikimo sistemą 110/6 kV galios transformatoriaus (GT) montavimo teritorijoje/zonoje tiek, kiek to reikalauja LR galiojantys teisės aktai, reikalavimai, taisyklės, įstatymai ir STR.

    - Suprojektuoti 110 kV kabelinę liniją (su pajungimu) nuo PSO perdavimo tinklų VE-3 TP iki GT pagal Prijungimo sąlygas, PSO reikalavimus, LR galiojančius teisės aktus, reikalavimus, taisykle ir STR.

    - Suprojektuoti 6 kV kabelinę liniją (su pajungimu) nuo GT iki 6 kV skirstyklos Jungtinėje siurblinėje. Įvertinti, kad 6 kV linijos pajungimas (tiek prie GT, tiek įvadiniame narvelyje 6 kV skirstykloje) gali reikalauti nestandartinio sprendinio. Projektavimo metu numatyti tinkamą 6 kV linijos prijungimą tiek prie GT, tiek prie 6 kV skirstyklos, atsižvelgiant į galimas sroves ir apkrovas.

    - Suprojektuoti ir numatyti 110/6 kV galios transformatoriaus (GT) montavimo teritorijos/zonos perimetro aptvėrimą (tvorą). Su tvora turi būti numatyti praėjimo varteliai bei pravažiavimo vartai. Tvora turi apimti (nepasiribojant) visą GT su priklausiniais teritoriją bei 110 kV linijos ir 6 kV linijos fizinių prijungimų prie GT gnybtų zoną/teritoriją. Konkretūs aptvėrimo sprendiniai parenkami projektavimo metu.

    - Numatyti vietas gaisrinei technikai įžeminti (pagal poreikį).

    - Naujai suprojektuotų įrenginių patalpos (-ų) viduje ir teritorijoje turi būti suprojektuotas ir įrengtas įžeminimo kontūras, žaibosaugos sistema (pagal poreikį).

    - Suprojektuoti visas reikiamas, esant poreikiui papildomas, 6 kV įtampos pusės apsaugas.

    - Suprojektuoti visas reikiamas, PSO nurodytas, 110 kV įtampos pusės apsaugas.

    - Suprojektuoti 6 kV skirstyklos komutacinių aparatų nuotolinės kontrolės ir valdymo signalų bei 0,4 kV savų reikmių skydų kontrolinių signalų perdavimą į Užsakovo nuotolinės kontrolės ir valdymo sistemą (SCADA), siekiant užtikrinti nuotolinį ir lokalų naujos įrangos/įrenginių valdymą bei stebėjimą. Fizinis prisijungimas prie Užsakovo SCADA sistemos numatomas Jungtinėje siurblinėje, operatoriaus patalpoje (tikslinama projektavimo metu).

    - Įvertinti ir suprojektuoti 6 kV skirstyklai su priklausiniams gaisro aptikimo signalizavimo sistemą (kartu su įranga). Numatyti reikiamas gaisro aptikimo sistemos apimtis, atsižvelgiant į LR galiojančius įstatymus, taisykles, teisės aktus ir STR.

    - Įvertinti ir suprojektuoti 6 kV skirstyklą su priklausiniais taip, kad ji būtų atskirta nuo kitų Jungtinės siurblinės įrenginių. Numatyti patekimui į 6 kV skirstyklą duris su įeigos kontrolės sistema. 6 kV skirstyklos įeigos kontrolės sistema (įrenginiai) bus integruojama į Užsakovo esamą įeigos kontrolės sistemą.

    - Suprojektuoti ir išpildyti esamoje Užsakovo SCADA sistemoje skirstyklos ir naujai projektuojamų įrenginių stebėseną bei valdymą.

    - Suprojektuoti elektros energijos apskaitos duomenų perdavimą į bendrą Užsakovo apskaitos sistemą.

    - Įvertinti ir parengti demontuotinos įrangos, inžinerinių tinklų, infrastruktūros ir (ar) pastato elementų apimtį Jungtinėje siurblinėje ir E-3 teritorijoje. Numatyti demontavimo darbų kiekius. Demontavimo darbai turi apimti nebenaudojamos įrangos ar jos dalių, vamzdynų ar jų elementų, elektros ir kt. kabelių, elektros oro linijų, įvairių konstrukcijų, aptarnavimo aikštelių, monolitinių pamatų ir pan. išmontavimą siekiant pilnai paruošti Jungtinės siurblinės patalpą ir (ar) E-3 teritoriją (E-3 teritorijos tam tikrą plotą/zoną) naujos įrangos sumontavimui.

  - Projektuojant ir parinkinėjant įrangą/medžiagas 6 kV skirstyklai ir jos priklausiniams būtina įvertinti/numatyti 6 kV skirstyklos išplėtimo/papildymo galimybę.

  - Suprojektuoti statybvietės (iškastos tranšėjos) aptvėrimą statybos metu standžiais skydais.

  - Statinių matmenys turi užtikrinti pakankamą erdvę, kad būtų galima saugiai bei tinkamai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti įrenginius/įrangą. Kur tik būtina, įrangai/įrenginiams eksploatuoti ir techninei priežiūrai atlikti turi būti numatyti nuolatinės prieigos laiptai ir aikštelės. Kopėčios leistinos tik kiekvienų kopėčių įrengimo sprendinį individualiai suderinus su Užsakovu. Visos konstrukcijos turi būti suprojektuotos pagal bendrąsias gaisrinės saugos taisykles ir bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus.

  - Dangos, kur gali susidaryti vanduo, turi būti suprojektuotos su nuolydžiu, užtikrinančiu susidariusio vandens pašalinimą.

  - Triukšmingos patalpos turi būti su akustiniais skydais, kad triukšmo lygis už pastatų ribų neviršytų norminių dydžių nurodytų Lietuvos Respublikos higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ arba lygiaverčiuose reikalavimuose.

  - Prieš atliekant pamatų projektavimą, Rangovas privalo įsivertinti grunto sluoksnius, atlikti sklypo geologinius grunto tyrinėjimus, įvertinti esamų konstrukcijų ir komunikacijų pritaikymą.

  - Vartotojo dalies projekte turi būti pateikti elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimai, pagal faktinę prijungimo vietos trumpojo jungimo galią bei pateikti Europos Sąjungoje galiojantį atitikties sertifikatą. Maksimalūs leistini elektros energijos kokybiniai parametrai perdavimo tinkle įvertinus esamą perdavimo tinklo elektros energijos kokybės lygį turi atitikti reikalavimus, kurie yra pateikiami oficialiame PSO tinklalapyje (www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybiniai reikalavimai).

  - Parengti ir gauti visus reikiamus dokumentus, sutikimus, leidimus reikalingus 6.1 ir 6.2 punktų (kartu su papunkčiais) reikalavimų įvykdymui.

  - Gauti Statybą leidžiančius dokumentus (SLD) PT daliai ir Vartotojo daliai (jeigu reikalinga).

  - Parengti Techninius darbo projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas), remiantis projektiniais sprendiniais (Projektiniais pasiūlymais) bei gautu (-ais) SLD, ir suderinti su Užsakovu bei visomis reikiamomis trečiosiomis šalimis ir (ar) suinteresuotomis šalimis.

  - Projektai (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) privalo atitikti ir turi būti parengti pagal:

    - Išrašytas PSO Prijungimo sąlygas (žr. Priedas Nr. 1) ir jose pateiktus reikalavimus.

    - Oficialiame PSO tinklalapyje pateiktus reikalavimus (Nuoroda: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai).

    - Šiame Pirkime pateikiamą informaciją bei Techninę specifikaciją su priedais.

  - Techniniai darbo projektai (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) turi apimti ne mažiau kaip šias dalis (neapsiribojant):

    - Bendroji;

    - Sklypo plano;

    - Architektūros (jeigu reikalinga);

    - Konstrukcijų;

    - Nuotekų šalinimo;

    - Elektrotechnikos;

    - Relinės apsaugos ir automatikos (RAA);

    - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

    - Elektros energijos apskaitos;

    - Gaisro aptikimo ir signalizacijos;

    - Procesų valdymo ir automatizacijos;

    - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

    - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

    - Kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamų sistemų specifiką ir teisės aktų reikalavimus.

  - Jei pagal teisės aktų reikalavimus turi būti atlikta Techninio darbo projekto (PT dalies projekto, Vartotojo dalies projekto ir (ar) šių projektų dalių) ekspertizė, ekspertizės atlikimą organizuoja Užsakovas, t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sąskaita apmoka už suteiktas paslaugas. Tokios ekspertizės atlikimas negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams. Jei pagal teisės aktų reikalavimus PT dalies projekto (ar jo dalių) ir (ar) Vartotojo dalies projekto (ar jo dalių) ekspertizė neprivaloma, Užsakovas pasilieka teisę organizuoti PT dalies projekto (ar jo dalių) ir (ar) Vartotojo dalies projekto (ar jo dalių) ekspertizės atlikimą savo iniciatyva.

  - Rangovas įsipareigoja, kad jeigu, atliekant PT dalies projekto (ar jo dalių) ir (ar) Vartotojo dalies projekto (ar jo dalių) ekspertizę bus gauta neigiama Ekspertizės išvada ir (ar) pastabos, Rangovas savo sąskaita patikslins/papildys/pakoreguos PT dalies projektą (ar jo dalis) ir (ar) Vartotojo dalies projektą (ar jo dalis) remiantis Ekspertizės išvada ir (ar) pastabomis.

  - Rengiant Projektus, Rangovui privaloma vadovautis PĮ (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktualia redakcija), ES teisės aktais, STR, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Užsakovo pateiktais dokumentais.

  - Projektų (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, tarpusavyje susieti, apimtis ir detalumas turi atitikti juos reglamentuojančių STR reikalavimus. Sprendiniai atskiruose Projektų dokumentuose ir tarp atskirų Projektų dalių turi neprieštarauti vieni kitiems. Užsakovui raštu paprašius, Rangovas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą.

  - Rangovas turi teisę, pateikus techninį - ekonominį pagrindimą Užsakovui ir gavęs iš Užsakovo raštišką pritarimą, keisti/ tikslinti Techninėje specifikacijoje nurodytus sprendinius, bet ne apimtis.

  - Atliekant projektavimo paslaugas turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM). Reikalavimai BIM pateikti Priede Nr. 6 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“.

  - Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, privalo pateikti Užsakovui projekto vadovo (-ų), projekto vykdymo priežiūros vadovo (-ų) ir pasiūlyme nurodytų projekto BIM koordinatoriaus (-ų) paskyrimo įsakymų kopijas bei užtikrinti jų dalyvavimą Projektuose per visą Sutarties vykdymo laikotarpį (BIM koordinatoriaus pareigos bei funkcijos nurodytos Priede Nr. 6 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“. Tuo atveju, jeigu Rangovo pasiūlyme nurodyti specialistai, kurių kvalifikacija buvo įvertinta, yra atleidžiami, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos turi Užsakovui pateikti prašymą dėl jo (-ų) pakeitimo. Naujai pasitelkiamas specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Įrenginiai ir statiniai projektuojami Objekte (E-3 teritorija ir Jungtinė siurblinė). Preliminarus Pirkimo objekto įrengimo planas, kur numatyta planuojama GT vieta ir 110 kV bei 6 kV kabelinės linijos, pateiktas Priede Nr. 7 „110-6 kV galios transformatoriaus įrengimo planas“. Rangovas, įvertinęs poreikį ir galimybes, gali siūlyti alternatyvas dėl GT su priklausiniais lokacijai ir (ar) inžineriniams tinklams E-3 teritorijoje. Siūlomas alternatyvas privaloma suderinti su Užsakovu.

  - Prieš pradedant Projektų dokumentacijos rengimą, iš anksto suderinęs su Užsakovu,  Rangovas turi apsilankyti E-3 teritorijoje ir Jungtinėje siurblinėje, siekiant susipažinti su esama situacija, išnagrinėti Jungtinės siurblinės elektrotechninius įrenginius, nusimatyti demontavimo darbų ir demontuojamų įrenginių apimtis, įvertinti galimas inžinerinių tinklų trasas, įvertinti planuojamą GT vietą ir nusimatyti/įvertinti kt. reikalingus darbus.

  - Visi principiniai projektuojami sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje Techninėje specifikacijoje arba kurie gali būti keičiami projektavimo metu, turi būti pristatyti Užsakovui diskusijai, pateikiant galimų alternatyvų su privalumais ir trūkumais įvertinimus bei suderinami su Užsakovu prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus.

  - Principiniais sprendiniais laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):

    - 110/6 kV 40 MVA galios transformatorius (GT), jo parinkimas ir tinkamumas;

    - 110/6 kV 40 MVA galios transformatoriaus su priklausiniais įrengimo vieta su apsaugos zonomis E-3 sklype;

    - 6 kV skirstyklos su priklausiniais sprendiniai ir išdėstymas Jungtinėje siurblinėje;

    - Įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymas Objekte;

    - Demontavimo darbų apimtis ir demontuojamų įrenginių/įrangos sąrašas;

    - Pagrindų, konstrukcinių ir architektūrinių sprendinių, privažiavimo kelių išdėstymo pasirinkimas (jeigu reikia);

    - Iškeliamų esamų inžinerinių tinklų išdėstymas Objekte (jeigu reikia);

    - Procesų valdymo ir automatizacijos vietinės ir nuotolinės automatinio valdymo sistemos sukūrimas;

    - Nuotolinio valdymo, stebėsenos ir kontrolės sistemos sukūrimas bei suderinimas ir signalų sąrašai;

    - Proceso duomenų integravimas (nuskaitymas, perdavimas, kaupimas, valdymas, kontrolė, stebėsena ir kt.) į Užsakovo SCADA sistemas;

    - Telekomunikacijų ir ryšių (kartu su TSPĮ) sprendiniai bei išdėstymas Objekte ir Jungtinėje siurblinėje;

    - Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) ir kitų įrangos apsaugų sprendiniai ir skaičiavimai (110 kV ir 6 kV dalys), užtikrinant nuotolinį valdymą, stebėseną ir kontrolę.

  - Rangovas savo rizika privalės gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), parengti visus būtinus dokumentus ir organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą (jei tokių reikės).

  - Rangovas privalo parengti/detalizuoti/koreguoti Projektus pagal savo siūlomą įrangą ir atsižvelgiant į racionalius įrenginių ir statybinių konstrukcijų gamintojų/montuotojų (jei privaloma), statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimus (jei privaloma), Projektų eksperto nurodytas pastabas/reikalavimus, prieš tai suderinęs su Užsakovo atstovais dėl naujų ir (ar) tikslinamų sprendinių taikymo.

  - Rangovas turės, reikalui esant, gauti/ atnaujinti specialiuosius reikalavimus ir (ar) kitus Projektų rengimui reikalingus dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, topografinius tyrinėjimus, gauti statybos darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus. Šie darbai negali turėti įtakos Sutarties kainai ir (ar) Sutarties įgyvendinimo terminams, jeigu jie nėra iš esmės keičiantys Pirkimo metu pateiktą ir vertintą informaciją ir Rangovo Pasiūlymo teikimo metu įvertintą Sutarties kainą ir (ar) Darbus. Šie darbai privalo būti suderinti su Užsakovo atstovais.

# PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (DEMONTAVIMO IR STATYBOS DARBAI)

  - Rangovo demontavimo ir statybos darbų apimtys (privalo atitikti LR galiojantį statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų LR galiojančių norminių teisės aktų/taisyklių reikalavimus):

    - 110/6 kV 40 MVA galios transformatoriaus (GT) su priklausiniais, įskaitant alyvos surinkimo sistemą, įrengimas E-3 teritorijoje pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - 6 kV skirstyklos su priklausiniais įrengimas Jungtinėje siurblinėje pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - 110 kV ir 6 kV kabelinių linijų įrengimas E-3 teritorijoje pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - Visų reikalingų apsaugų 110 kV ir 6 kV dalyse įrengimas pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - Bendros paskirties ir savų reikmių 6 kV bei 0,4 kV įrangos įrengimas pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - Reikiamų naujos įrangos signalų (kontrolė, stebėsena, valdymas) perdavimo į bendrą Užsakovo SCADA sistemą įrengimas ir integravimas pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas).

    - Reikiamų naujos įrangos signalų (kontrolė, stebėsena, valdymas) perdavimo į PSO (AB „Litgrid“) sistemą įrengimas ir integravimas pagal parengtą ir pilnai suderintą PT dalies projektą, Prijungimo sąlygas bei PSO reikalavimus.

    - Reikiamo kiekio bei apimties priešgaisrinių, įžeminimo kontūrų, žaibosaugos ir kitų sistemų įrengimas pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - Demontavimo darbų atlikimas pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - Naujos įrangos/įrenginių visų reikalingų paleidimo-derinimo darbų ir bandymų atlikimas pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, STR.

    - Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas/įvykdymas pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) bei LR galiojančius teisės aktus, taisykles, PSO reikalavimus, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktuali redakcija) ir kt. STR.

    - Objekto pridavimas/perdavimas Užsakovui ir, pagal poreikį, PSO.

  - Rangovas turi atlikti visus Objekto demontavimo ir statybos darbus pagal parengtus ir pilnai suderintus Projektus (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) pilna apimtimi, t.y. už visas reikalingas medžiagas/įrangą/įrenginius bei jų gavimą/įsigijimą/panaudojimą Darbams atlikti yra atsakingas Rangovas.

  - Rangovo demontavimo darbai atliekami remiantis parengtais ir pilnai suderintais Projektais (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) – nebenaudojamos įrangos ar jos dalių, vamzdynų ar jų elementų, elektros ir kt. kabelių, įvairių konstrukcijų, aptarnavimo aikštelių, monolitinių pamatų ir pan. išmontavimas siekiant pilnai paruošti Jungtinės siurblinės patalpą ir (ar) E-3 teritoriją (E-3 teritorijos tam tikrą plotą/zoną) naujos įrangos sumontavimui.

  - Rangovas privalo atlikti visus naujos įrangos/įrenginių paleidimo-derinimo darbus ir bandymus, parengti ir su Užsakovu suderinti bandymų programas, bandymų ataskaitas, eksploatavimo instrukcijas, technologinių apsaugų aprašymus ir kt.

  - Jei vykdant demontavimo ir (ar) statybos darbus bus išardomos esamų pastatų fasado konstrukcijos ir (ar) detalės, stogo ir (ar) pačio pastato perdangos ir (ar) sienos, atitvarai (ar jų dalis), jos turės būti atstatomos iki ne blogesnės nei buvusios būklės. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovo atstovais.

  - Rangovas prisiima visą atsakomybę už Darbus nuo Sutarties pasirašymo datos iki kol atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms, įrangai ir (ar) įrenginiams padaroma žala ir (arba) jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ir (ar) žalą taip, kad darbai, medžiagos, įranga ir (ar) įrenginiai atitiktų Sutartį, šią Techninę specifikaciją su priedais, Projektus, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų LR galiojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Rangovas privalo, jeigu būtina Darbų atlikimui, parengti ir suderinti su visomis reikiamomis institucijomis laikino eismo organizavimo schemas ir įrengti laikinus apvažiavimus (kelius), pastatyti laikinus kelio ženklus.

  - Darbų metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, t.y. būtų užtikrinami privažiavimai prie pastatų, saugūs  ir kiek įmanoma patogūs praėjimai pėstiesiems. Esant poreikiui, naudoti ir specialias laikinas dangas.

  - Rangovas, atlikęs Darbus, savo sąskaita privalo atstatyti visus Darbų metu pažeistus ar laikinai pakeistus gerbūvio elementus, dangas, inžinerinių tinklų apsauginius sluoksnius ir kitus aplinkos elementus iki ne blogesnės nei buvusios būklės.

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovui kyla poreikis naudotis elektros energija – Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su energetinių išteklių tiekimo įmonėmis (jeigu reikia) ir Užsakovo atstovais šių komunikacijų tiesimo vietas ir galimybes. Yra galimybė, prieš tai suderinus su Užsakovu, elektros energiją Darbams naudoti iš Užsakovo (Jungtinėje siurblinėje). Bet kokiu atveju Rangovas įsipareigoja susimokėti už faktiškai suvartotos elektros energijos kiekį iki einamojo mėnesio pabaigos pagal energetinių išteklių tiekimo įmonių pateiktą mokėjimo dokumentą. Rangovo faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis nustatomas pagal Rangovo įrengtus apskaitos prietaisus, kurie turi atitikti LR teisės aktuose nustatytus metrologinės patikros reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto LR ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.4-699, 5 punktas, aktualia redakcija.

  - Rangovas turi, esant poreikiui, susitarti su gretimos ir (ar) kitos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu. Rangovo ir žemės savininko susitarimas turi būti raštiškas ir abiejų šalių patvirtintas. Visos gautos pretenzijos (jeigu tokių bus) dėl Rangovo neteisėto naudojimosi gretimu ir (ar) kitu žemės sklypu bus perduodamos tiesiogiai Rangovui ir Rangovas tiesiogiai turės už tai atsakyti LR teisės aktų tvarka.

  - Rangovas turi, esant poreikiui, gauti leidimus iš trečiųjų asmenų ir (ar) šalių dėl patekimo į Užsakovui nepriklausančias teritorijas.

  - Rangovas privalo reikiamu laiku susisiekti su reikalingomis institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami Darbai.

  - Rangovas turi gauti leidimą žemės kasimo darbams bei suderinti grunto sandėliavimo vietą (pagal poreikį) su Užsakovo atstovais, Vilniaus miesto savivaldybe ir suinteresuotomis šalimis. Leidimas žemės kasimo darbams turi būti įformintas ir dangų ardymas/atstatymas atliktas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-876 patvirtintus „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatus“ (aktuali redakcija):

    - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8;

    - https://aktai.vilnius.lt/document/30351811;

    - https://paslaugos.vilnius.lt/service/Leidimu-kasineti-ir-aptverti-isdavimas.

  - Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

  - Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.

  - Visą įrangą ir įrenginius tiekia, sumontuoja ir išbando Rangovas.

  - Visos konstrukcijos, medžiagos, įrenginiai ir įranga turi būti nauja, sertifikuota ir (arba) pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus.

  - Rangovas privalo organizuoti visų reikiamų Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą bei gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) pažymas dėl energetikos įrenginių techninės būklės paleidimo derinimo darbams ir VERT galutines pažymas dėl energetikos įrenginių techninės būklės atitikimo.

  - Rangovas privalo organizuoti pastatytų statinių įregistravimą Valstybinės įmonės Registrų centras (toliau – RC) registre, paruošti su įregistravimu susijusius visus būtinus ir reikalingus dokumentus ir atlikti visus įregistravimo procedūrai būtinus darbus.

  - Užsakovo pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas (įskaitant, bet neapsiribojant) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktuali redakcija) V skyriaus ketvirtame skirsnyje, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (IS „Infostatyba“, VERT, komisijai ir kt.). Apmokėti išlaidas, susijusias su užbaigimui reikalingų dokumentų gavimu.

  - Rangovas privalės užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, visus reikalingus laboratorinius tyrimus, kitus dokumentus (vadovaujantis, įskaitant, bet neapsiribojant, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktuali redakcija)  ir šio STR 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto / deklaracijos gavimui.

  - Rangovas ir jo subtiekėjai privalo vadovautis Priede Nr. 8 nurodytomis AB „Miesto gijos“ vykdomų darbų taisyklėmis ir kitais dokumentais, pateiktais Užsakovo internetinėje svetainėje (nuoroda: https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/).

# PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA)

  - Rangovas įsipareigoja teikti Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP) paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos (demontavimo ir statybos) darbų metu ir kitos su PT dalies bei Vartotojo dalies projektais susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių) projekto vykdymo priežiūros atlikimą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi ir kitais teisės aktais.

  - Iki statinio statybos pradžios Rangovas Užsakovui pateikia ir suderina kalendorinį PVP darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą.

  - Rangovas pateikia PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai).

  - Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto vykdymo priežiūros dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis teisės aktais, pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu. Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) ir kitais normatyviniais dokumentais.

  - Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: ne rečiau kaip kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje su Rangovu ir Užsakovu, jeigu reikia, ir suinteresuotomis šalimis.

  - Trukmė: visą statybos laikotarpį.

# REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

  - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija).

  - Galutinė techninių darbo projektų (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) (pilna apimtimi) dokumentacijos versija pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

    - Popierinė – 1 (vienas) egz. su originaliais parašais;

    - Elektroninė su parašais ir statybos vadovo žymomis „Taip pastatyta“ – 1 (vienas) egz. formatu*.pdf ir 1 (vienas) egz. formatu*.adoc;

    - Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.;

    - Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2013 versija) arba kt. lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais); skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesnė kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz.

  - Kartu su galutine TDP (PT dalies ir Vartotojo dalies projektų) (pilna apimtimi) dokumentacija turi būti pateikta (neapsiribojant):

    - Statybą leidžiantis dokumentas (-ai);

    - Darbų priėmimo, bandymų ir matavimų aktai, protokolai, formuliarai;

    - Atliktų darbų išpildomosios geodezinės ir kt. topo nuotraukos, kurios yra privalomos ir būtinos;

    - Panaudotų dalių, medžiagų, įrangos, įrenginių sertifikatai ir atitikties deklaracijos;

    - Varžų matavimo, izoliacijos, fazė-fazė, fazė-nulis ir kt. matavimo protokolai ir (ar) dokumentai;

    - Naujai pastatytų įrenginių naudojimo instrukcijos;

    - Garantinio laikotarpio sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą patvirtinantys dokumentai;

    - Bandymų ataskaitos, RAA, technologinių apsaugų ir blokuočių nustatymo lentelės;

    - Signalų sąrašai duomenų apsikeitimui su Užsakovo SCADA sistema;

    - Kiti būtini dokumentai.

  - Visoje skaitmenine forma pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančia programine įranga įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

  - Kiekviena įranga privalo turėti detalias montavimo, eksploatavimo, remontavimo ir kitas susijusias instrukcijas lietuvių kalba. Instrukcijos gali būti pateiktos ir anglų kalba, tačiau privalu kartu pateikti ir jų vertimą į lietuvių kalbą.

  - Įrenginių eksploatavimo instrukcijos turi būti parengtos pagal “Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių” reikalavimus (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1). Eksploatavimo instrukcijose turi būti nurodyta (neapsiribojant):

    - Įrenginių ir pastatų trumpa charakteristika;

    - Įrenginio arba įrenginių komplekso darbo režimų ir saugios būklės kriterijai ir ribos;

    - Įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo, avarinio išjungimo atvejai ir priežiūros tvarka, statinių priežiūros tvarka;

    - Išjungimo remontiniams darbams, leidimo apžiūrėti ir bandyti tvarka, jeigu tai nenurodyta saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklėse bei darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijose;

    - Specialūs reikalavimai, sprogimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.

  - Techninės dokumentacijos struktūra turi būti pagrįsta IEC 61506, LST EN 62079 ir LST EN 61082 standartais arba lygiaverčiais. Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas ir parengtas pagal LST EN 61335 ar lygiaverčius reikalavimus.

  - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

  - Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi būti identifikuotos.

  - Technologinio proceso aprašymas turi būti detalus, kad specialistas galėtų nustatyti bet kurio avarinio išjungimo priežastį.

  - Elektros įrangos dokumentacija turi aiškiai rodyti jos veikimo būdą ir konstrukciją. Įranga, sujungimai, laidai ir signalai turi būti nuosekliai tapatinami visuose susietuose dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikti atitinkamus EN ir IEC šeimų standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST EN 61082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Technologinių ir matavimo įrangos schemų sudarymui turi būti naudojami simboliai nurodyti LST EN ISO 10628 ir ISO 3511 arba lygiaverčiuose standartuose.

  - Taikomosios programinės įrangos dokumentacijoje visos programoje įdiegtos funkcijos (pritaikymo lygmenyje) turi būti išsamiai aprašytos be prieštaravimų. Taikomųjų funkcijų pristatymui taikyti grafinį (pvz.: funkcinių schemų) pavidalą.

  - Užsakovas organizuoja ir perduoda Rangovui, projekto vykdymo priežiūrai, techninei priežiūrai bei kitiems numatytiems nariams pildyti elektroninį statybų žurnalą ir suteikia reikalingą prieigą.

  - Bendrosios duomenų aplinkos (angl. Common Data Environment (CDE)) - Autodesk construction cloud, kurią suteikia Užsakovas, taikymas Projektuose yra privalomas. Rangovo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybė yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus bendroje duomenų aplinkoje.

  - Visa dokumentacija, kuri Sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su Užsakovu, privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Užsakovas. Detalias CDE aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas pateiks po Sutarties pasirašymo.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Bendrieji reikalavimai apima žemiau išvardytas dalis ir taikoma visam Pirkimo objektui:

    - Komunikaciją;

    - Žymėjimus;

    - Aplinkosauginius reikalavimus;

    - Darbą su želdiniais;

    - Bandymus:

      - Testavimą gamykloje;

      - Bandymus statybvietėje;

      - Elektros įrenginių paleidimą-derinimą;

      - Kitus bandymus.

    - Mokymus;

    - Kitus reikalavimus ir nuostatas.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KOMUNIKACIJA

  - Vykdant statybos darbus statybos vietas Rangovas laikinai privalo aptverti tvora bei įspėti eismo dalyvius apie statybos darbų vykdymą laikinais įspėjamaisiais pastatomais ženklais. Laikinas aptvėrimas turi būti patikimas ir atsparus mechaniniams pažeidimams bei atmosferos apkrovoms (vėjo gūsiams, krituliams). Už incidentus ir žalos atlyginimą nukentėjusiems atsako Rangovas. Objekto teritorijoje statomi aptvėrimai ir (ar) eismo suvaržymai neturi/negali riboti priėjimo prie Užsakovo eksploatuojamų įrenginių.

  - Viešai matomose vietose Rangovas privalo iki statybos darbų pradžios pagaminti kokybiškus informacinius tentus, kurie dengtų visas statybos darbų tvoras visą laiką, kol vyks Darbai arba kol jiems bus ruošiamasi. Maketo pavyzdį Rangovui pateiks Užsakovas. Jei informaciniai tentai susidėvės arba atrodys nereprezentatyviai, Rangovas, Užsakovo prašymu, privalo juos pakeisti.

  - Informaciniuose tentuose privalo būti nurodyti keli veikiantys telefono numeriai, vienas iš jų bus Užsakovo Klientų aptarnavimo centro, kitas – Rangovo atstovo, kuris privalo bendrauti ir teikti informaciją skambinantiems klientams arba įmonės atstovams.

  - Įrengti statybvietės stendą su informacija apie statomą statinį pagal aktualių teisės aktų (LR statybos įstatymo) reikalavimus.

  - Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiškai bendrauti su suinteresuotais asmenimis ir jiems paprašius informacijos nukreipti į Užsakovą arba Rangovo atstovą įpareigotą teikti informaciją. Informaciją, susijusią su statybos projektu, žiniasklaidos atstovams Rangovas gali teikti tik gavęs Užsakovo leidimą, o teikiamos informacijos turinys privalo būti iš anksto suderintas su Užsakovo Komunikacijos komandų atsakingais asmenimis. Rangovo atstovas privalo Užsakovą informuoti apie gyventojų, miestiečių išsakomus nusiskundimus ir pastebėjimus.

  - Rangovo atstovas, įpareigotas teikti informaciją, privalo prieš prasidedant parengiamiesiems Darbams susitikti su Užsakovu ir suderinti galimus klausimus/ atsakymus bei pasitarti dėl komunikacijos.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: ŽYMĖJIMAS

  - Rangovas Vartotojo dalies projekte turi numatyti reikalavimus žymėjimams.

  - Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti pagal KKS.

  - Įrangos sutartiniai žymenys naujai sudaromose elektros įrenginių ir matavimo bei valdymo įrangos schemose, reguliavimo kontūrų schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti DIN 2481 arba ISA 5.1 standartą.

  - Prie kiekvieno atskiro įrengimo turi būti įrengtos ženklinimo plokštelės (tvirtinamos reikiamose vietose nerūdijančiojo plieno varžtais arba nerūdijančio plieno viela - lipnios medžiagos yra neleistinos), kuriose turi būti nurodyta:

    - Gamintojo pavadinimas;

    - Įrengimo tipas ir firminis pavadinimas;

    - Gamyklinis eilės numeris;

    - Pagaminimo metai ir mėnuo;

    - Darbiniai parametrai;

    - Įrenginio masė.

  - Visos matavimo ir kontrolės priemonės turi būti paženklintos papildomai, kad būtų galima teisingai nustatyti jų tapatybę sistemose.

  - Ženklinimo plokštelės matavimo priemonėms turi būti pagamintos iš nerūdijančiojo plieno arba plastmasės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta tokia informacija:

    - Matavimo taško sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

    - Matuojamo parametro pavadinimas;

    - Kalibruotos matavimo ribos ir dimensija;

    - QR kodas.

  - Visi elektroniniai įvesties/išvesties moduliai turi būti paženklinti lentelėmis nurodančiomis modulio atitinkamam kanalui priskirtų signalų pavadinimus.

  - Visi kabeliai turi būti paženklinti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu KKS žymeniu.

  - Skydai, perėjimo dėžutės, vykdymo mechanizmai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai bei kabelių gyslos, taip pat slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitiklių impulsiniai vamzdeliai turi būti sunumeruoti (paženklinti).

  - Technologinės apsaugos priemonės (pirminiai matavimo keitikliai, matavimo priemonės, jungiamieji kabeliai, raktai ir perjungikliai, impulsinių vamzdelių uždaromieji ventiliai ir kt.) privalo būti įrengiami taip, kad turėtų išorines skiriamąsias žymes (raudona spalva).

  - Ant apsaugų skydų ir juose įrengtuose įtaisuose iš abiejų pusių turi būti įrengti užrašai lietuvių kalba apie jų paskirtį.

  - Dydžiai, matmenys ir kt. turi būti nurodyti taip, kad atitiktų LST ISO 80000 - 1: 2010 arba lygiavertį standartą.

  - Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir žymėjimą pagal KKS kodavimo sistemą derinant tai su Užsakovu.

  - Valdomai įrangai turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas – operatyvinis ir KKS kodavimas.

  - Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje (suderintos projektavimo metu).

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: APLINKOSAUGA

  - Projektuose pateikti informaciją apie statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais šiame skyriuje.

  - Nurodyti projekto įgyvendinimo metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų pavadinimus, pavojingumą, kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO reikmėms nereikalingus įrenginius.

Prieš darbų pradžią Rangovas turi parengti atliekų valdymo planą (pagal Vykdomų darbų taisyklių 13 priedą, nuoroda: https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/)https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/) ir suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais. Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis).

  - Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija), taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Statybvietėje susidarančių atliekų apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Atliekų apskaitos ataskaitos teikiamos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis bei Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis nustatyta tvarka.

  - Darbų atlikimo ar demontavimo darbų metu susidariusias statybines ir (ar) kitas pavojingas ir (ar) nepavojingas atliekas Rangovas kaupia savo paženklintuose konteineriuose, pastatytuose su Užsakovu suderintose vietose, atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  - Numatyti nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą.

  - Rangovas turi pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų (alyva, SF6) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus.

  - Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal norminio dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus.

  - Baigus darbus Rangovas visas susidariusias atliekas perduoda licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms (registruotoms Atliekų tvarkytojų valstybės registre)  savo transportu arba iškviečia tokią veiklą turinčią teisę atlikti įmonę išsivežti atliekas ir pateikti atliekų sutvarkymo dokumentą. Rangovas, baigęs darbus ir priduodamas juos Užsakovui, elektroninėmis priemonėmis pateikia atliekų perdavimą atliekų sutvarkymui įrodančius dokumentus (pasirašytas atliekų vežimo lydraščių kopijas arba laisvos formos dokumentus apie perduotas atliekas atliekų tvarkytojams), pasirašytus Rangovo ir atliekų tvarkymo įmonės, priėmusias atliekas.

  - Jeigu darbų vykdymo metu atliekų nesusidarė, Rangovas elektroninėmis priemonėmis pateikia pasirašytą deklaraciją. Rangovas garantuoja, kad visos iš Užsakovo perduodamos tiek nepavojingos, tiek pavojingos atliekos bus perduotos sutvarkymui į įmonę (-es), turinčią teisę atlikti šią paslaugą.

  - Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, laikomos ir laikinai saugomos taip, kad neturėtų ir nesukeltų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Pavojingų atliekų susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo, rūšiavimo metu negalima šių atliekų skiesti ir maišyti su jokiomis kitomis atliekomis ar medžiagomis.

  - Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Saugomos, laikomos bei transportuojamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Planuojamos naudoti cheminės medžiagos bei mišiniai turi būti saugiai laikomi bei saugomi, kad neišsilietų, t. y. laikomos/saugomos ant padėklų, iš kurių išsiliejusi cheminė medžiaga nepatektų į aplinką.

  - Pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

  - Pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

  - Pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

  - Visi saugomų, laikomų bei vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari bet kokiam aplinkos poveikiui.

  - Metalo laužas tvarkymui (apdorojimui) turi būti priduotas pagal Užsakovo nustatytą tvarką. Tvarkos aprašas bus patiektas Rangovui pareikalavus. Po Darbų metalines konstrukcijas pristatyti į Užsakovo atstovo nurodytą vietą.

  - Atlikus Darbus iš įrengtų įrenginių ir jų tarpusavio sąveikos procesų neturi susidaryti nuotekų ir atliekų.

  - Įrenginių skleidžiamas triukšmas dienos ir nakties metu neturi viršyti miestuose galiojančių norminių dokumentų reikalavimų bei Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimų.

  - Rangovas atliekas turi rūšiuoti ir pagal galimybę pateikti antriniam panaudojimui.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: DARBAS SU ŽELDINIAIS

  - Medžiai ir kiti želdiniai, kurie gali būti iškelti, privalo būti perkelti ir persodinti į kitą su Vilniaus miesto savivaldybe suderintą vietą.

  - Jeigu darbo zonoje yra brandžių medžių, jų pomedis, kuris yra tapatus lajai, privalo būti saugomas. Tai reiškia, šioje zonoje negali būti sandėliuojamos jokios darbo medžiagos, sunkioji technika, darbo įrankiai ar pan. Pomedžio zonas, jeigu leidžia Darbų vykdymo aplinkybės, būtina aptverti apsauginėmis tvorelėmis.

  - Visų darbo zonoje ar šalia jos esančių medžių kamienai privalo būti apsaugoti juos apdengiant medinėmis lentomis ar kitu apsaugos būdu taip medžių kamienus apsaugant nuo galimo sužalojimo darbų metu.

  - Kasimo darbai 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno privalo būti atliekami rankiniu būdu, kad nebūtų pažeistos šaknys.

  - Atvėrus medžio šaknis, jos turi būti uždengiamos sudrėkintu audeklu iki tol, kol bus vėl užpiltos žemėmis.

  - Visi šalintini medžiai, numatyti PT dalies projekte ir (ar) Vartotojo dalies projekte, privalo būti bandomi išsaugoti. Jeigu to padaryti nepavyksta, iš anksto Rangovas (ne ilgiau kaip per 3 dienas po sužinojimo apie šių aplinkybių atsiradimą) privalo apie tai informuoti Užsakovą ir derinti šalinimo laiką. Esant poreikiui, ornitologo pažyma rūpinasi Rangovas.

  - Visi su želdiniais susieti Darbai turi būti vykdomi griežtai vadovaujantis LR želdynų įstatymu, želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais.

  - Želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte ir projektuose identifikuoti visus medžius ir (ar) krūmus patenkančius į inžinerinių tinklų apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką.

  - Pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą arba išsaugojimą (jei reikalinga).

  - Esant poreikiui, Rangovas turi parengti arboristinę ataskaitą.

  - PT dalies ir Vartotojo dalies projektai rengiami taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos dangos projektuojamų inžinerinių tinklų vietovėje.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: BANDYMAI

  - Rangovas privalo sėkmingai atlikti pilną ir visaapimantį visų atskirų komponentų ir sistemų išbandymą taip, kaip tai numato Sutartis, jos priedai ir LR galiojantys teisės aktai, taisyklės, įstatymai ir STR.

  - Prieš bandymus Rangovas turi paruošti reikalingas bandymo programas ir raštu suderinti su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas, jei tokios privalomos).

  - Visa bandymams reikalinga būtina ir pagalbinė įranga, įrankiai bei kitos medžiagos yra Rangovo ir turi būti patiekta bei suderinta su Užsakovu. Po atliktų bandymų šios medžiagos bei įranga lieka Rangovui ir turi būti išvežtos iš Objekto. Kai kurios medžiagos ar įranga gali būti naudojama pakartotinai keliems bandymams vengiant papildomų kaštų. Tokiu atveju medžiagos ar įranga gali likti Objekte, tačiau tai turi būti suderinta su Užsakovu.

  - Programose detaliai turi būti aprašyta kaip turi būti atlikti, koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui dalyvauti visuose bandymuose iš anksto, t. y prieš 5 (penkias) darbo dienas pranešdamas apie numatomų bandymų pradžią.

  - Rangovas yra atsakingas už bandymams reikiamų leidimų gavimą ir suderinimą su suinteresuotomis institucijomis.

  - Visų bandymų metu iki Objekto perdavimo Užsakovui už darbų saugą atsako Rangovas. Bandymų programos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 mėnesis iki numatytos bandymo pradžios.

  - Už reikalingas bandymams priemones, resursus, papildomus matavimus bandymų metu, juos organizuoja ir apmoka Rangovas.

  - Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo, Užsakovo bei PSO atstovams. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas.

  - Numatomi tokie pagrindiniai bandymai ir etapai (neapsiribojant):

    - Testavimas gamykloje;

    - Bandymai statybvietėje;

    - Elektros įrenginių paleidimas-derinimas;

    - Kiti bandymai.

# BANDYMAI: TESTAVIMAS GAMYKLOJE

  - Kiekvienas įrangos gamintojas privalo atlikti gamyklinius testus FAT (angl. factory acceptance test). FAT metu gamintojas išbando įrangą, kad įsitikintų, jog ji tinkamai veikia ir atitinka sutartas specifikacijas. Tai atliekama kontroliuojamoje gamyklos aplinkoje. Bandymus stebi ir gamintojo, ir kliento ekspertai, užtikrinantys, kad įranga veikia taip, kaip numatyta. Visos rastos problemos išsprendžiamos prieš įrangos pristatymą į Objektą. FAT padeda garantuoti, kad įranga yra paruošta naudoti, todėl vėliau sumažėja problemų rizika.

  - FAT testų veiksmai:

    - FAT planavimas;

    - Testavimas, kuris apima:

- išsamią patikrą (šiame etape atliekama daugybė atitikties patikrų. Taip pat užtikrinami bet kokie specifiniai darbo reikalavimai, nurodyti Užsakovo specifikacijose);

- sutarčių auditas (įsitikinama, ar pasirūpinta visais sutartiniais įsipareigojimais);

- peržiūrimi visi brėžiniai (P&ID, elektros schemos ir kt.);

- apžvelgiami kontrolės būdai, transportavimo ir saugojimo procedūros.

  - Už FAT bandymo atlikimą atsako įrangos gamintojas. Tačiau FAT reikalavimas turi būti nurodytas taikymo srities dokumente.

  - Tipiniai bandymai privalo būti atlikti gamykloje pagal pripažintus standartus, Užsakovui turi būti pateikta bandymų dokumentacija ir rezultatai. Įrenginių priėmimo sąlygos turi atitikti galiojančias normas ir standartus.

  - Rangovas privalo pakviesti Užsakovą dalyvauti testavimo gamykloje bandymuose. Apie tai turi būti pranešta ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki bandymų pradžios.

  - Be gamintojo ir Užsakovo atstovų, FAT bandymuose gali būti reikalingas ir trečiosios šalies patvirtinimas.

  - Bendrai FAT bandymuose turėtų dalyvauti tokie specialistai:

- gamintojo inžinieriai ir vadovai;

- Užsakovo atstovai (gamybos inžinieriai, techninės priežiūros personalas ir kt.);

- trečiosios šalies inspektoriai.

  - Jei bandymų metu dalyvauja daugiau dalyvių, padidėja efektyvumas ir iškilus bet kokiai problemai ji greičiau išsprendžiama.

# BANDYMAI: BANDYMAI STATYBVIETĖJE

  - Užsakovas turi turėti galimybę aplankyti Objektą, siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamus darbus ir peržiūrėti bandymų rezultatus. Rangovas turi iš anksto pranešti ir pakviesti Užsakovą (ir reikalingas suinteresuotas šalis) vykdant paslėptus statybos darbus inžineriniuose tinkluose ir (ar) inžineriniuose statiniuose.

  - Prieš pradėdamas bandymus, Rangovas privalo apie tai iš anksto pranešti Užsakovui raštu, t. y. prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu su informacija apie bandymus ir inspektavimus, taip pat Rangovas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis tikrinti medžiagų ir bet kokios veiklos proceso kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, Rangovas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

  - Prieš montavimą turi būti atliktas įrenginių, medžiagų vizualus patikrinimas.

  - Kai baigiama tiekti įranga arba pagalbinė įranga, visa įranga turi būti patikrinta Rangovo inicijuotos baigiamosios mechaninės apžiūros metu jai priimti kaip naujai patiektą sutarties įrangą, kurioje dalyvauja Užsakovas. Apžiūra turi būti dokumentuojama bei fotofiksuojama Rangovo, fiksuojant nustatytus defektus ir suderinant su Užsakovu pašalinimo terminus. Pašalinti defektai turi būti priduoti Užsakovui pasirašyti.

# BANDYMAI: ELEKTROS ĮRENGINIŲ PALEIDIMAS-DERINIMAS

  - Elektros įrenginių ir jų priklausinių (įskaitant, bet neapsiribojant, 6 kV skirstykla) paleidimo ir derinimo darbai turi užtikrinti, kad visa įranga būtų tinkama saugiai, patikimai ir nepertraukiamai eksploatacijai bei atitiktų galiojančius teisės aktus, standartus ir tinklo operatoriaus reikalavimus. Visi darbai turi būti atliekami kvalifikuoto personalo, naudojant kalibruotus matavimo prietaisus ir laikantis darbuotojų saugos reikalavimų.

  - Paleidimo ir derinimo procedūros turi būti vykdomos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, taikomais LST EN / IEC standartais, gamintojų instrukcijomis, Projektais bei, jei taikoma, ESO ar PSO išduotomis techninėmis sąlygomis.

  - Rangovas prieš bandymų pradžią privalo parengti ir suderinti su Užsakovu paleidimo programą, kurioje būtų numatyta bandymų seka, metodika, atsakingi asmenys ir saugos priemonės. Be suderintos programos paleidimo darbai negali būti pradedami.

  - Prieš įjungiant įtampą turi būti pateikta visa techninė dokumentacija (dokumentacija turi būti suderinta su Užsakovu), įskaitant:

    - darbo ir galutinio projekto brėžinius;

    - gamyklinių bandymų protokolus;

    - įrenginių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

    - įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas;

    - relinės apsaugos nustatymų projektą;

    - kabelių bandymų dokumentus;

    - įžeminimo varžos matavimų protokolus;

    - SCADA ir signalų sąrašus.

  - Prieš atliekant elektrinius bandymus turi būti atlikta išsami skirstyklos apžiūra. Patikros metu turi būti įvertinta narvelių surinkimo kokybė, šynų ir kontaktinių jungčių būklė, varžtinių sujungimų priveržimas, izoliacinių atstumų laikymasis, kabelių prijungimo kokybė ir galinių movų montavimas. Kartu privaloma patikrinti:

    - jungtuvų ir skyriklių mechanizmų veikimą;

    - mechanines ir elektrines blokiruotes;

    - įžeminimo prijungimą;

    - antrinių grandinių instaliaciją;

    - įrenginių žymėjimą pagal schemas;

    - apsauginių gaubtų ir korpusų sandarumą.

  - Elektriniai bandymai turi patvirtinti skirstyklos izoliacijos būklę ir elektros jungčių patikimumą. Turi būti atlikti šie matavimai:

    - skirstyklos šynų izoliacijos varža;

    - galios kabelių izoliacijos;

    - valdymo ir apsaugos grandinių izoliacijos;

    - kontaktų pereinamoji varža jungtyse ir šynų sujungimuose.

  - Kontaktų varžos turi būti vienodos tarp fazių, o padidintos varžos vietos turi būti pašalintos.

  - Už visų matavimo prietaisų, įrenginių ir užbaigtos įrangos priėmimo sertifikatų įregistravimą yra atsakingas Rangovas. Tokius registravimo įrašus Užsakovas gali patikrinti bet kuriuo metu.

  - Rangovas turi pateikti matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų atitikties sertifikatus.

# BANDYMAI: KITI BANDYMAI

Pirminės įrangos funkciniai bandymai

  - Privaloma patikrinti visų pirminių įrenginių veikimą realiomis darbo sąlygomis.

  - Galios jungtuvas turi būti patikrintas įjungiant ir išjungiant kelis kartus. Tikrinami įjungimo ir išjungimo laikai, fazių sinchroniškumas, pavaros veikimas, vietinio ir nuotolinio valdymo funkcijos.

  - Skyrikliai ir įžeminimo peiliai turi užtikrinti aiškiai matomą atskyrimą, patikimą fiksavimą galinėse padėtyse ir veikiančias blokiruotes, neleidžiančias atlikti pavojingų operacijų.

  - Srovės transformatoriams turi būti patikrintas transformacijos santykis, poliarumas, antrinių grandinių vientisumas ir apkrova.

  - Įtampos transformatoriams turi būti patikrintas santykis, fazavimas, antrinių grandinių teisingumas ir apsauginių saugiklių veikimas.

Relinės apsaugos ir automatikos derinimas

  - Relinės apsaugos sistema turi būti pilnai suderinta prieš skirstyklos įjungimą. Derinimas atliekamas naudojant antrines sroves ir įtampas. Patikrinamos visos apsaugos funkcijos, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - maksimalios srovės apsaugą;

    - žemės gedimo apsaugą;

    - rezervines apsaugas;

    - automatikos logiką;

    - signalizaciją;

    - komandų perdavimą į SCADA ir (ar) kitą dispečerinio valdymo sistemą.

  - Privaloma atlikti pilną funkcinį bandymą, kurio metu patikrinama visa grandinė nuo apsaugos suveikimo iki jungtuvo atjungimo.

Sisteminiai funkciniai bandymai

  - Turi būti imituojami realūs eksploataciniai režimai, siekiant patikrinti visos sistemos veikimą. Bandymų metu tikrinamas apsaugų suveikimas, jungtuvų atjungimas, blokiruočių veikimas, nuotolinis valdymas, signalizacija ir avarinio išjungimo funkcijos.

Fazavimo patikra

  - Prieš paduodant įtampą būtina patikrinti fazių seką ir jų atitikimą transformatoriui bei tinklui.

Įžeminimo sistema

  - Turi būti išmatuota įžeminimo varža ir patikrintas visų metalinių konstrukcijų prijungimas prie įžeminimo tinklo. Įžeminimo sistema turi užtikrinti saugų gedimo srovių nutekėjimą ir potencialų suvienodinimą.

Kabelių linijų bandymai

  - Prieš prijungiant kabelius prie skirstyklos turi būti atlikti izoliacijos bandymai, apvalkalo vientisumo patikra ir fazavimo testas. Kabeliai gali būti eksploatuojami tik gavus teigiamus bandymų rezultatus.

Pirmasis įjungimas

  - Skirstyklos įjungimas turi būti atliekamas pagal iš anksto suderintą programą. Prieš įjungimą pašalinami laikini įžeminimai, užtikrinama saugi darbo zona ir patikrinama, ar nėra pašalinių asmenų.

  - Pirmiausia skirstykla įjungiama be apkrovos ir stebima įrangos būklė – galimi pašaliniai garsai, vibracija, kvapai ar perkaitimo požymiai. Tik įsitikinus, kad įranga veikia stabiliai, leidžiama palaipsniui didinti apkrovą.

Rekomenduojami papildomi bandymai

  - Siekiant didesnio patikimumo, rekomenduojama atlikti termovizinį patikrinimą po apkrovimo, dalinių išlydžių matavimus, SCADA ryšio testą su dispečeriniu centru, apsaugų selektyvumo patikrą bei nuolatinės srovės maitinimo sistemos bandymą, jei tokia įrengta.

Dokumentacijos perdavimas po bandymų atlikimo

  - Po sėkmingo paleidimo Rangovas privalo perduoti Užsakovui visą eksploatacijai reikalingą dokumentaciją (neapsiribojant):

    - bandymų ir matavimų protokolus;

    - galutinius relinės apsaugos nustatymus;

    - vienlinijines schemas;

    - eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas;

    - garantinius dokumentus;

    - atsarginių dalių sąrašą;

    - galutinius projektinius brėžinius ir išpildomąją dokumentaciją.

  - Pastaba: Objektas laikomas parengtu eksploatacijai tik perdavus visą dokumentaciją.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: MOKYMAI

  - Rangovas turi pravesti pagal su Užsakovu suderintą programą eksploatavimo ir techninės priežiūros personalo mokymus, kurie būtini, siekiant garantuoti sumontuotų įrenginių saugų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą.

  - Visa mokymų programa (medžiaga ir mokymai) turi būti vykdoma lietuvių kalba. Mokymai turi būti vykdomi Objekte.

  - Mokymų instruktoriai privalo turėti patirties sumontuotų įrenginių eksploatavimo srityje.

  - Mokymo programos apimtis:

    - apsilankymas Objekte ir sistemų bei įrenginių apibūdinimas;

    - įrenginių identifikavimas, jų paskirties, režimo ir susijusių elementų aptarimas;

    - sistemų kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra, kompiuterinės ir programinės įrangos sąveika su PLC (PLV);

    - apskaitų sistemos;

    - vidutinės įtampos įrenginių eksploatacija ir priežiūra;

    - 110 kV ir 6 kV RAA sistemos;

    - 110/6 kV galios transformatoriaus eksploatacija ir priežiūra;

    - nustatytų gedimų šalinimas įrenginiuose.

  - Prieš 1 mėnesį iki mokymų pradžios, Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti detalų personalo mokymų grafiką. Prieš atliekant mokymus, Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui mokymo dokumentus, kurių pagrindu bus vykdomi Užsakovo personalo mokymai.

  - Bendras apmokomo Užsakovo personalo skaičius neviršys 10 asmenų. Bendras asmenų, dalyvaujančių kiekviename mokyme, skaičius turi būti ne didesnis nei 10 asmenų.

  - Mokymo medžiaga turi būti pagrįsta elektrotechninių įrenginių gamintojų patvirtintomis eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijomis. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba (jeigu gamintojo instrukcijos yra ne lietuvių kalba) ir Užsakovui pateiktos 1 (vieną) mėnesį prieš mokymus.

  - Mokymai turi būti įforminti mokymų protokolais. Po pravestų mokymų protokolas pasirašomas (pasirašo visi dalyviai ir mokymų instruktoriai).

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (ar) jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (ar) jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektai (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) privalo atitikti PSO Prijungimo sąlygas (žr. Priedas Nr. 1) bei jose pateiktus reikalavimus, oficialiame PSO tinklalapyje pateiktus reikalavimus (nuoroda: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai) ir šiame Pirkime pateikiama informacija kartu su Technine specifikacija ir jos priedais.

  - Projektų schemose visiems elektros įrenginiams ir schemų elementams (pirminių ir antrinių schemų, valdymo ir signalizacijos įrenginiams) turi būti suteikti operatyviniai pavadinimai ir jie turi būti suderinti su Užsakovo atstovu.

  - Rangovas turi pateikti medžiagų, gaminių ir įrenginių technines specifikacijas.

  - Rangovas turi pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščius, kabelių žurnalus.

  - Rangovas turi pateikti visų elektros įrenginių vienlinijines, principines ir kt. reikalingas schemas.

  - Rangovas turi pateikti elektros įrenginių ir magistralinių kabelinių konstrukcijų išdėstymo planus (pagal poreikį).

  - Visi elektros įrenginiai, kuriuose gali atsirasti žmogaus gyvybei pavojinga įtampa, turi būti įžeminti.

  - Elektros įrangos dokumentacija turi aiškiai rodyti jos veikimo būdą ir konstrukciją. Įranga, sujungimai, laidai ir signalai turi būti nuosekliai tapatinami visuose susietuose dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikti atitinkamus EN ir IEC šeimų standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST EN 61082 (arba lygiaverčius).

  - Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalus ir atitinkamą kvalifikaciją turintis personalas. Sumontuota elektros įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar kitiems statybos vietoje esantiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur galimas kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis, kol bus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir gerai įskaitomi.

  - Narvelių atskiruose aparatūros skyriuose turi būti įrengtas apšvietimas. Jis automatiškai turi įsijungti, kai atidaromos atitinkamo skyriaus durys.

  - Antikondensacinė apsauga. Skirstyklos narveliuose, ypač nešildomose arba periodiškai šildomose patalpose, privalo būti įrengti antikondensaciniai šildytuvai. Šildytuvų valdymui turi būti naudojami termostatai, užtikrinantys optimalią drėgmės kontrolę ir apsaugantys įrangą nuo korozijos bei izoliacijos pažeidimų.

  - Skydai, narveliai ir spintos turi būti tvirtinami prisukant betarpiškai prie konstrukcijos arba prie iš anksto įbetonuotų įdėtinių detalių ar pamato. Prieš montuojant, visi aparatai ir prietaisai turi būti patikrinti vizualiai. Įsitikinus, kad jie nepažeisti, prietaisai turi būti sumontuoti ir prijungti. Iš atskirų agregatų sudarytiems įrenginiams būtina sumontuoti renkamąsias šynas. Po to, būtina sustatyti atitinkančius saugiklius, užveržti visus varžtus mechaninėse ir elektrinėse jungtyse, uždėti visus montavimo metu nuimtus gaubtus. Po to, turi būti patikrintas montavimo darbų atitikimas techninių specifikacijų ir normų reikalavimams. Atliekama vizuali apžiūra ir elektriniai bei mechaniniai bandymai.

  - Projektuose (PT dalies ir Vartotojo dalies projektuose) ir statybos darbams numatomi įrengimai, gaminiai/medžiagos/prekės, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus (aktualios redakcijos), įskaitant, bet neapsiribojant:

    - Įrenginių gamintojų instrukcijos;

    - Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

    - Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

    - Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

    - Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

    - Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

    - Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52;

    - Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

    - Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;

    - Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;

    - LST EN 50178:2001 Elektroninių įrenginių naudojimas elektros įrangoje (arba lygiavertis);

    - LST EN 50334:2005 Elektros kabelių gyslų ženklinimas atpažįstamaisiais užrašais (arba lygiavertis);

    - LST EN 60204-1:2018 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (arba lygiavertis);

    - LST HD 60364-4-443:2016 Elektriniai pastatų įrenginiai. 4-44 dalis. Saugos priemonės. Apsauga nuo įtampos trikdžių ir elektromagnetinių trikdžių. 443 skyrius. Apsauga nuo atmosferinės kilmės arba perjungimo viršįtampių (arba lygiavertis);

    - LST EN 60529:1999 Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodai) (arba lygiavertis);

    - LST EN 61000-6-2:2019 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumas pramoninės aplinkos poveikiui (IEC 61000-6-2:2005) (arba lygiavertis);

    - IEC/TS 61000-6-5:2001 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-5-oji dalis. Bendrieji standartai. Atsparumas elektros stočių ir pastočių aplinkai (arba lygiavertis);

    - LST EN 61082-1:2015 Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimas. 1 dalis Taisyklės (arba lygiavertis);

    - LST EN 61175:2001 Signalų ir sujungimų žymėjimas (arba lygiavertis);

    - LST EN 62305 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų.  1 dalis. Bendrieji principai;

    - IEC/TS 61312-4:1998 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų. 4 dalis. Įrenginių apsauga egzistuojančiuose statiniuose;

    - LST EN 61355-1:2009 Įrengimų, sistemų ir įrangos dokumentų klasifikavimas ir žymėjimas  (IEC 61355:1997) (arba lygiavertis);

    - IEC 61506:1997 Technologinio proceso matavimai ir valdymas. Taikomosios programinės įrangos dokumentacija;

    - LST EN 61508:2010 (1-7 dalys) Elektrinių-elektroninių ir (arba) elektroninių programuojamųjų su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga (arba lygiavertis).

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: APSKAITA IR MATAVIMAI

  - Elektros apskaitos sistemos reikalavimai numatyti Prijungimo sąlygose (žr. Priedas Nr. 1) ir Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse (EĮĮBT), patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (aktuali redakcija).

  - Elektros apskaitos ir matavimo sistemos/prietaisai/įranga 6 kV tinklo dalyje turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) techninius reikalavimus (nuoroda: Techniniai reikalavimai | ESO - Energijos skirstymo operatorius). Jeigu ESO techniniai reikalavimai neatitinka (nėra pakankami) PSO keliamų techninių reikalavimų – pirmenybė PSO keliamiems reikalavimams.

  - Dėl Užsakovo naujojo vartojimo Objekto (32 MW galios elektros įrenginių) prijungimo prie PSO 110 kV elektros tinklo per 110 kV Vilniaus E-3 skirstyklą (VE-3 TP) projektavimo metu Rangovas privalės atlikti skaičiavimus ir patikrinti ar naujos Užsakovo galios prijungimas prie PSO tinklo, įrengiant naują 40 MVA galios transformatorių, neiššauks pačioje VE-3 TP elektros apskaitų ir matavimų reikmėms įrengtų 110 kV srovės (ST) ir/ar įtampos (ĮT) transformatorių ar ST atšakų keitimo poreikio. Esant tokiam poreikiui, turės būti suprojektuotas esamų 110 kV ST ir/ar ĮT, ar ST atšakų pakeitimas. Projektuojant turės būti įvertinta, kad keičiant 110 kV prijunginiuose elektros apskaitos ir matavimų poreikiui netinkamus matavimo transformatorius, jų keitimo prijunginiuose turės būti atstatytos bei suderintos elektros apskaitos schemos, taip pat patikrinti elektros apskaitos schemų parametrai.

  - Projektuojant turės būti įvertinta, kad visi elektros apskaitoms parenkami 110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatoriai turės atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų bei Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus. 110 kV prijunginiuose parenkami srovės ir įtampos transformatoriai taip pat turės atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.

  - Projektuojant turės būti įvertinta, kad iki statinio statybos užbaigimo procedūrų pradžios visų elektros apskaitai naudojamų naujųjų matavimo transformatorių tipai turės būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, o transformatoriai metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą.

  - Elektros apskaitų duomenys turi būti perduodami į Užsakovo valdymo sistemą.

  - Nekomercinės elektros energijos apskaitai turi būti naudojami elektros energijos skaitikliai, tinklo analizatoriai, automatiniai jungikliai ar kt.

  - Apskaitos sistemos tikslumas turi atitikti LR teisės aktų reikalavimus.

  - Duomenys perduodami, apdorojami ir kaupiami Užsakovo valdymo sistemoje.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: ELEKTROS ENERGIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

  - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti Užsakovo prijungimo prie perdavimo tinklo riboje įrengti elektros energijos kokybės analizatorių (toliau – Analizatorius).

  - Analizatoriaus ir jo įrengimo reikalavimai numatyti Prijungimo sąlygose (žr. Priedas Nr. 1) ir PSO tinklo plėtros standartiniuose techniniuose reikalavimuose (nuoroda: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632).

  - Analizatorius turi būti A klasės prietaisas pagal EN 61000-4-30 standartą arba naujausią jo versiją arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi būti įrodytas ir išbandytas. Turi būti pateikta IEC 61000-4-30 A klasės atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitą turi išduoti akredituota įstaiga.

  - Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi būti perduodami į PSO elektros energijos kokybės stebėsenos sistemą. Duomenų perdavimo reikalavimai suderinami Projektų (PT dalies projektas ir Vartotojo dalies projektas) rengimo metu.

  - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti naujus įrenginius taip, kad neviršytų maksimalių leistinų elektros energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo taško minimalią trumpojo jungimo galią.

  - Rangovas, prieš pradedant projektavimo darbus, turi atlikti faktinius kokybės matavimus, (jeigu analizatoriai jau yra įrengti, faktinius kokybės matavimus pateiks PSO) kurių trukmė ne trumpesnė kaip 1 savaitė.

  - Remiantis atliktais (pateiktais) elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, Projektų rengimo metu, turi būti atlikti ir pateikti:

    - Jeigu Projektų rengimo metu nėra žinomi planuojamos įsigyti įrangos parametrai, tai Rangovas turi atlikti elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimus, kurių ribos turi būti pateiktos Vartotojo dalies projekte. Pagal atliktų skaičiavimų ribas turi būti parinkta įranga tenkinanti 24.5 punkto reikalavimus.

    - Jeigu Projektų rengimo metu yra žinomi planuojamos įsigyti įrangos parametrai, tai Rangovas turi atlikti elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimus, kuriuos įvertinus prijungiama įranga atitiktų 24.5 punkto reikalavimus.

  - Projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios sistemos asimetrija, mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinės vertės nustatytos remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 specifikacijomis ir galia. PSO nustatyti kokybės reikalavimai pateikti oficialiame PSO tinklalapyje (nuoroda: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybei).

  - Taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti šiuose tarptautiniuose standartuose: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008, IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 61000-3-15.

  - Rangovui įrengus ir prijungus naujus elektros energijos įrenginius ir jiems veikiant projektiniu galingumu, elektros energijos kokybė turi tenkinti reikalavimus nurodytus 24.8 punkte.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: KABELIŲ IR LAIDŲ MONTAŽO SISTEMOS

  - Visi komunikaciniai ir kontroliniai analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti. Jeigu kabelis tiesiogiai kontaktuoja su saulės spinduliais, jis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams.

  - Kabeliai, ateinantys iš pastato išorės, kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami su  guminiais moduliniais sandarikliais.

  - Kabeliai kertantys sienas ir grindis iš pastato išorės esamais kabeliniais kanalais, užsandarinami vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais.

  - Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C3 aplinkoje pagal EN-12944-2.

  - Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

  - Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės (maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

  - Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

  - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

  - Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir markiruojamos.

  - Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

  - Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

  - Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

  - Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

  - Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija: kabelio projektinis žymuo; kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis; kabelio paskirties vietos adresai („iš“ ir „į“); laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

  - Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga.

  - Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

  - Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

  - Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami, jei kitaip nenurodo kabelio gamintojas.

  - Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių ≤ 25mm2 laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio kabeliai gali būti aliuminiai.

  - Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

  - Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

  - Visi elektros kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: 6 KV KABELIŲ KLOJIMAS PO ŽEME

  - 6 kV galios kabeliai turi būti klojami žemėje įrengtoje tranšėjoje (pagal poreikį), užtikrinant mechaninę apsaugą, tinkamą šilumos išsklaidymą ir saugų eksploatavimą per visą projektinį laikotarpį. Kabelių klojimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais elektros įrenginių įrengimo norminiais dokumentais, gamintojo instrukcijomis.

  - Kabelio klojimo gylis nuo žemės paviršiaus iki kabelio viršaus turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, o vietose, kur galimos padidintos mechaninės apkrovos (transporto zonos, įvažiavimai), rekomenduojamas ne mažesnis kaip 1,0 m gylis. Kabelio įvedimo į pastatus ar technologinius kanalus vietose leidžiama mažinti gylį, tačiau tokiais atvejais privalo būti įrengta papildoma mechaninė apsauga.

  - Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir be akmenų ar statybinių atliekų. Ant dugno įrengiamas ne mažesnis kaip 100 mm storio sijoto smėlio sluoksnis, ant kurio klojamas kabelis. Paklojus kabelį, jis užpilamas ne mažesniu kaip 100–150 mm smėlio sluoksniu, užtikrinančiu vienodą šilumos sklaidą ir apsaugą nuo apvalkalo pažeidimų.

  - Virš smėlio sluoksnio turi būti įrengta mechaninė kabelio apsauga – betoninės plokštės, specialūs plastikiniai apsauginiai skydai arba plytos. Maždaug 200–300 mm virš kabelio turi būti paklota ryškios spalvos įspėjamoji juosta su užrašu „Atsargiai – elektros kabelis“.

  - Klojant kelis vidutinės įtampos kabelius lygiagrečiai, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, tačiau siekiant sumažinti šiluminę įtaką rekomenduojama projektuoti 200–300 mm tarpus. Kabelių trasos turi būti planuojamos taip, kad būtų išvengta nereikalingų susikirtimų su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis.

  - Sankirtose su keliais, inžineriniais tinklais, drenažo sistemomis bei įvedimuose į pastatus kabeliai turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose. Vidutinės įtampos kabeliams rekomenduojama naudoti HDPE apsauginius vamzdžius, kurių skersmuo parenkamas ne mažesnis kaip 1,5 karto didesnis už kabelio išorinį diametrą.

  - Minimalūs atstumai iki kitų objektų turi užtikrinti saugų eksploatavimą ir remonto galimybes. Rekomenduojama išlaikyti ne mažesnį kaip 0,6 m atstumą iki pastatų pamatų, ne mažesnį kaip 0,5 m iki kitų požeminių komunikacijų, o susikirtimo vietose kabeliai turi būti papildomai mechaniškai apsaugoti.

  - Kabeliai turi būti klojami laikantis gamintojo nurodyto minimalaus lenkimo spindulio, kuris įprastai turi būti 15 kartų didesnis už kabelio išorinį skersmenį. Kabelio negalima tempti ar kloti tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti izoliaciją ar ekraną.

  - Paklojus kabelius, turi būti atlikta kabelių trasos geodezinė nuotrauka, pažymint faktinę jų padėtį.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: ELEKTROS KABELIAI IR KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI

  - Projekte turi būti atlikta trumpo jungimo, maksimalaus ir minimalaus tinklo režimams, srovių skaičiavimai ir skaičiavimų pagrindu suprojektuota ir sumontuota reikiama elektros įranga bei ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei suprojektuoti ir sumontuoti reliniai įtaisai ir patikrintas jų veikimo selektyvumas, paskaičiuota jų veikimo atsargos koeficientai.

  - 6 kV įtampos kabeliai turi būti skirti vidutinės įtampos elektros energijos perdavimui ir skirstymui 6 kV (Um = 7,2 kV, tikslinama projektavimo metu) tinkluose. Kabeliai turi užtikrinti patikimą, saugų ir ilgalaikį eksploatavimą tiek požeminėse trasose ar estakadų konstrukcijų trasose, tiek kanaluose ar pastatų viduje, priklausomai nuo Projektų sprendinių.

  - Selektyvumas. Rangovas privalo parengti ir pateikti visos elektros tinklo grandinės selektyvumo skaičiavimus (laiko-srovės). Analizė turi apimti visus įtampos lygius nuo 110 kV iki 0,4 kV, užtikrinant nuoseklų apsaugų veikimą ir selektyvų gedimų atjungimą visoje grandinėje.

  - Kabeliai turi atitikti galiojančius standartus (pvz., LST EN / IEC 60502-2 – vidutinės įtampos kabeliai su ekstruduota izoliacija) ir būti sertifikuoti bei paženklinti CE ženklu. Kabeliai turi būti nauji, nenaudoti, su gamintojo kokybės dokumentais ir bandymų protokolais.

  - 6 kV laidininkas gali būti aliumininis (Al) arba varinis (Cu), daugiagyslis arba viengyslis, parinktas pagal projektinę apkrovą ir trumpojo jungimo sroves. Laidininko skerspjūvis turi būti apskaičiuotas pagal leistiną ilgalaikę srovę, įtampos kritimą ir terminį atsparumą trumpojo jungimo metu.

  - 6 kV kabelinė linija ir jos pajungimas (tiek GT, tiek įvadinio narvelio 6 kV skirstykloje), atsižvelgiant į galimas sroves ir apkrovas, gali reikalauti nestandartinio sprendinio, pavyzdžiui, gali reikėti 6 kV kabelius pajunginėti prie GT ir prie 6 kV skirstyklos įvadinio narvelio per šynas. Esant poreikiui, projektavimo metu numatyti reikiamus sprendinius, kad 6 kV linija sėkmingai galėtų būti pajungta tiek prie GT, tiek prie 6 kV skirstyklos įvadinio narvelio.

  - Izoliacija turi būti iš susikryžminusio polietileno (XLPE) arba kitos lygiavertės medžiagos, tinkamos 6 kV įtampai ir didelėms srovėms (atsižvelgiant į GT galią). Kabelis turi turėti puslaidininkinius sluoksnius elektrinio lauko valdymui bei metalinį ekraną (varinę juostą ar vielas), skirtą apsaugai ir įžeminimui.

  - Kabelio konstrukcija turi užtikrinti:

    - atsparumą drėgmei ir aplinkos poveikiui;

    - pakankamą mechaninį tvirtumą klojimo ir eksploatavimo metu;

    - atsparumą temperatūrų svyravimams;

    - galimybę patikimai prijungti ekraną prie įžeminimo sistemos.

  - Išorinis apvalkalas turi būti atsparus mechaniniams pažeidimams, drėgmei, cheminei aplinkai ir UV spinduliuotei (jei kabelis eksploatuojamas lauke). Esant poreikiui gali būti numatyta papildoma mechaninė apsauga (šarvas).

  - Kabeliai turi būti tinkami eksploatuoti esant aplinkos temperatūrai pagal gamintojo nurodytas ribas. Leistina ilgalaikė laidininko darbo temperatūra paprastai turi būti ne mažesnė kaip 90 °C, o trumpojo jungimo metu – pagal standarto reikalavimus.

  - Kabelių montavimas, bandymai ir eksploatavimas turi būti vykdomi pagal galiojančias elektros įrenginių įrengimo taisykles ir projektinę dokumentaciją. Po paklojimo turi būti atlikti izoliacijos ir (jei numatyta) aukštosios įtampos bandymai.

  - 6 kV kabeliai turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 30 metų eksploatavimo trukmę, esant normalioms darbo sąlygoms.

  - Elektros įranga ir instaliacija naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, taikomus jų atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi būti naudojami kabeliai nepalaikantys degimo pagal IEC 603321.

  - Elektros spintose valdymo ir signalizacijos grandinių aparatūra turi būti atskirta nuo galios grandinių.

  - Kabelių „perėjimai“ per perdangas ir naujai išgręžtos skylės per visą jų storį turi būti suprojektuoti ir įgyvendinti su užsandarinimais (nedegia lengvai pramušama medžiaga), kabeliai į abi puses po ne mažiau kaip 30 cm turi būti padengti atsparumą ugniai didinančia medžiaga.

  - Maitinimo kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų ±10% prie galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu.

  - Visi el. kabeliai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių trumpų jungimų išlaikant selektyvumą. Techniniai elektros tinklų duomenys turi būti pateikti schemose.

  - Valdymo grandinių automatiniai jungikliai turi turėti pagalbinius signalizacijos kontaktų blokus,  primontuojamus ir keičiamus prie automatinių jungiklių.

  - Visi naudojami kabeliai turi būti su variniais laidininkais atitinkamo skerspjūvio, kad atlaikytų apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antrinių grandinių laidų ir kabelių gyslų turi būti ne mažiau 1,5 mm2. Ten, kur reikia, kabeliai turi būti ekranuoti ir specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA įtaisai, elektros variklių prijungimo prie dažnio keitiklių, signaliniai, apsaugų ir pan.). Taip pat kabeliai turi būti parinkti pagal jų klojimo aplinką (žemėje, vamzdžiuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi būti atskirti jėgos ir antrinių grandinių kabeliai. Vietose, kur kabelius galima pažeisti mechaniškai, jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Kabelių gyslų ir jungiamųjų laidų skerspjūvis turi tenkinti jų greitaveikės apsaugos nuo trumpųjų jungimų, leistinų srovių (EĮĮBT), terminio atsparumo (srovės transformatorių grandinių) reikalavimus ir užtikrinti įtaisų matavimo dalies tikslumo klasę. Galios kabelių galinės movos turi būti patikimai pritvirtintos. Kontroliniai kabeliai, kurių ilgis yra mažesnis nei 50 m privalo būti prakloti be sujungimų.

  - 6 kV viengyslių kabelių techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| Eil Nr. | 6 kV JĖGOS ĮVADINIAI VIENGYSLIAI KABELIAI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis |  |
|  | Kabelis skirtas elektros energijos perdavimui 6 kV įtampos tinkle nuo 110/6 kV, 40 MVA transformatoriaus iki 6 kV skirstyklos. |  |
| 2. | Kabelio tipas |  |
|  | Tipas | Vidutinės įtampos jėgos kabelis |
|  | Konstrukcija | 1 gyslos |
|  | Laidininko medžiaga | Aliuminis (Al) arba varinis (Cu) |
|  | Izoliacija | Parenkama projektavimo metu |
|  | Išorinis apvalkalas | PE arba PVC (pagal gamintojo standartą) |
| 3. | Pagrindiniai techniniai parametrai |  |
|  | Nominali įtampa | U₀/U = 6 / 10 kV |
|  | Fazės | 1 |
|  | Laidininko skerspjūvis | Parenkama projektavimo metu |
|  | Kabelio konstrukcija | viengyslis |
|  | Izoliacijos tipas | Parenkama projektavimo metu |
|  | Izoliacijos darbinė temperatūra | ≥ 90 °C |
|  | Trumpinimo temperatūra | ≥ 250 °C |
|  | Montavimo temperatūra | ≥ –5 °C |
|  | Minimalus lenkimo spindulys | ≥ 15 × kabelio skersmuo |
|  | Minimali darbinė temperatūra | ≥ –35 °C |
| 4. | Ekranai ir apsauga |  |
|  | Kiekviena gysla turi turėti puslaidininkinį ekraną: - laidininko ekraną - izoliacijos ekraną |  |
|  | Metalinis ekranas | varinis arba aliumininis (juostelės arba laidai) tinkamas ≥ 15 kA / 1 s trumpinimo srovei |
|  | Kabelis turi būti ekranuotas ir tinkamas įžeminimui. |  |
| 5. | Elektrinės charakteristikos |  |
|  | Bendroji linijos darbinė srovė | ~4000 A |
| 6. | Klojimo sąlygos |  |
|  | Klojimo būdas | Žemėje ir atvirame ore |
|  | Aplinkos temperatūra | iki +40 °C |
| 7. | Standartai ir normos |  |
|  | Kabelis turi atitikti šiuos standartus (arba lygiaverčius) | IEC 60502-2 – Vidutinės įtampos kabeliai IEC 60228 – Laidininkai IEC 60840 – Ekranuoti kabeliai HD 620 / EN 50525 (jei taikoma) |
| 8. | Kokybės ir dokumentacijos reikalavimai |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti | Gamintojo atitikties deklaraciją Tipinių bandymų protokolus Kabelio žymėjimą per visą ilgį Bandomąją įtampą pagal IEC 60502-2 |
| 9. | Kiekis |  |
|  | Parenkama projektavimo metu |  |
|  | Ilgis – pagal projektą |  |

  - Orientaciniai kabelių apsauginių vamzdžių matmenys turi atitikti LST EN 61386-24.

  - Žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| Eil. Nr. | ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Standartai |  |  |
|  |  | LST EN 61386-24 |  |  |
|  |  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. |  | Pateikti sertifikatą |
| 2. |  | Konstrukcija |  |  |
|  |  | Medžiaga |  | PP, PE |
|  |  | Vamzdžio išorinė sienelė |  | Gofruota |
|  |  | Vamzdžio vidinė sienelė |  | Lygi |
|  |  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva |  | Raudona |
|  |  | Vamzdžių išoriniai skersmenys |  | Vamzdžių išoriniai skersmenys parenkami pagal kabelių matmenis. |
| 3. |  | Specifikacijos |  |  |
|  |  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą. |  | ≥ 750 N; |
|  |  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą. |  | Normalus (angl. N- normal) |
|  |  | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose |  | Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždymui) apsauginį vamzdį. |
|  |  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma |  | Žymėjimas: • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas gniuždymui (750 N); • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; • Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis. |
|  |  | Darbo temperatūra |  | -20 + 60 oC |
|  |  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 40 metai |
|  |  | Garantinis laikas |  | ≥ 5 metai |
| Eil. Nr. | UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |
| 1. | Standartai |  |  |  |
|  | LST EN 61386-24 |  |  |  |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. |  | Pateikti sertifikatą |  |
| 2. | Konstrukcija |  |  |  |
|  | Medžiaga |  | PE |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė |  | Lygi |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė |  | Lygi |  |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva |  | Raudona arba raudona juostelė |  |
|  | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) |  | Vamzdžių išoriniai skersmenys parenkami pagal kabelių matmenis. |  |
| 3. | Specifikacijos |  |  |  |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą |  | ≥ 1250 N; |  |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą |  | Normalus (angl. N- normal); |  |
|  | Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu |  |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma |  | Žymėjimas: • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; • Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |  |
|  | Darbo temperatūra |  | -20 + 60 oC |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 40 metai |  |
|  | Garantinis laikas |  | ≥ 5 metai |  |

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: VIENGYSLIŲ KABELIŲ GALINĖS MOVOS

  - 6 kV viengyslių kabelių galinės movos turi būti skirtos vidutinės įtampos (6 kV, Um = 7,2 kV, tikslinama projektavimo metu) kabelių užbaigimui vidaus arba lauko sąlygomis ir užtikrinti patikimą elektrinę izoliaciją, mechaninį tvirtumą bei ilgalaikį eksploatavimą.

  - Galinės movos turi atitikti galiojančių standartų reikalavimus (pvz., LST EN / IEC 60502-4 arba kitus taikomus vidutinės įtampos kabelių priedų standartus). Naudojamos movos turi būti sertifikuotos, naujos ir pritaikytos konkrečiam kabelio tipui (XLPE ar kitos izoliacijos).

  - Movos turi būti tinkamos 6 kV įtampos lygiui ir atitikti kabelio didžiausią darbinę įtampą. Izoliacinė sistema turi užtikrinti reikiamą elektrinio lauko paskirstymą, būti atspari dalinėms iškrovoms ir užtikrinti patikimą sandarumą. Movos konstrukcija turi užtikrinti apsaugą nuo drėgmės, dulkių, UV spinduliuotės (lauko sąlygomis) ir temperatūrų svyravimų.

  - Galinės movos turi būti parinktos pagal:

    - kabelio skerspjūvį ir laidininko tipą,

    - kabelio izoliacijos tipą,

    - montavimo vietą (vidaus arba lauko),

    - ekranavimo ir įžeminimo sprendinius.

  - Movos turi užtikrinti patikimą kabelio ekrano ir metalinės apvalkalo dalies prijungimą prie įžeminimo sistemos. Konstrukcijoje turi būti numatyti lauko paskirstymo (streso kontrolės) elementai, užtikrinantys vienodą elektrinio lauko pasiskirstymą galinės movos srityje.

  - Montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo instrukcijas, kvalifikuoto personalo, naudojant gamintojo numatytas medžiagas ir įrankius. Po montavimo turi būti atliekami kabelio izoliacijos bandymai pagal galiojančius norminius dokumentus.

  - Galinės movos eksploatavimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip kabelio eksploatavimo trukmė, užtikrinant patikimą darbą normaliomis ir avarinėmis sąlygomis.

  - 6 kV viengyslių kabelių galinių movų techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| Eil Nr. | 6 kV VIENGYSLIO KABELIO GALINĖS MOVOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TAIKOMI VIDAUS IR LAUKO) |  |  |
|  | Nominali sistemos įtampa | 6 kV |  |
|  | Didžiausia darbinė įtampa | 7,2 kV (tikslinama projektavimo metu) |  |
|  | Izoliacijos lygis | Tikslinama projektavimo metu |  |
|  | Kabelio tipas | viengyslis |  |
|  | Dažnis | 50 Hz |  |
| 2. | VIDAUS GALINĖS MOVOS (SKIRSTYKLA) |  |  |
| 2.1 | Konstrukcija ir tipas |  |  |
|  | Tipas | šiluminio susitraukimo |  |
|  | Naudojimas | vidaus |  |
|  | Su integruota | elektrinio lauko (streso) kontrole, puslaidininkiniu sluoksniu, izoliacijos atstatymu |  |
| 2.2 | Montavimas |  |  |
|  | Tinkamos montuoti 6 kV skirstyklos narveliuose |  |  |
|  | Atstumas iki gyvų dalių – pagal IEC 62271 |  |  |
|  | Komplektuojamos su kabelio ekrano įžeminimo laidu |  |  |
| 3. | LAUKO GALINĖS MOVOS |  |  |
| 3.1 | Konstrukcija ir tipas |  |  |
|  | Tipas |  | šiluminio susitraukimo |
|  | Naudojimas |  | lauko |
|  | Atsparios |  | UV spinduliams, atmosferos poveikiui, taršai ir drėgmei |
| 3.2 | Montavimas |  |  |
|  | Montuojamos ant atramų, transformatoriaus ar kabelių stovo |  |  |
|  | Turi užtikrinti reikiamus šliaužos atstumus lauko sąlygoms |  |  |
|  | Kabelio ekranas jungiamas prie įžeminimo kontūro |  |  |
| 4. | EKSPLOATACINĖS SĄLYGOS |  |  |
|  | Vidaus: |  | Temperatūra: –5 °C … +40 °C Drėgmė: iki 95 % |
|  | Lauko: |  | Temperatūra: –40 °C … +60 °C Atsparumas UV ir krituliams Aukštis: iki 1000 m |
| 5. | STANDARTAI |  |  |
|  | IEC 60502-4 – Kabelių priedai iki 36 kV |  |  |
|  | IEC 60840 – XLPE kabeliai |  |  |
|  | LST EN galiojantys standartai |  |  |

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: JUNGTUVAI

  - Skirstyklos projektuojami vidutinės įtampos jungtuvai, skirti normaliai ir avarinei elektros grandinių perjungimo eksploatacijai. Jungtuvai parenkami vakuuminio tipo, tinkami dažnam įjungimui ir išjungimui.

  - Jungtuvai montuojami ištraukiamo tipo vežimėlinėje konstrukcijoje, užtikrinant saugų aptarnavimą ir galimybę atlikti techninę priežiūrą. Vežimėlinė konstrukcija leidžia atskirti jungtuvą nuo šynų ir kabelių, neardant skirstyklos.

  - Kiekvienas jungtuvas komplektuojamas su mechaniniais pavaros mechanizmais, leidžiančiais vykdyti vietinį valdymą. Taip pat numatoma galimybė jungtuvus valdyti nuotoliniu būdu per antrinę valdymo sistemą.

  - Jungtuvai sujungiami su relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įranga, kuri inicijuoja jų atjungimą avarinių režimų atveju. Numatomos blokuotės, neleidžiančios įjungti jungtuvo esant įjungtam įžeminimo jungikliui arba netinkamai padėčiai.

  - Jungtuvų būsenos signalai perduodami į vietinę signalizaciją ir į Užsakovo nuotolinio valdymo ir stebėsenos sistemą (SCADA).

  - Jungtuvas arba jo pavara turi turėti gerai matomą padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“). Signalinės lempos neturi būti vienintelis jungtuvų padėties rodiklis. Jeigu jungtuvo pavara atskirta pertvara nuo jungtuvo, tai padėties žymuo turi būti ir ant jungtuvo, ir ant pavaros. Vienos rūšies komutavimo aparatų, atsižvelgiant į jų konstrukcijas, rankinės pavaros turi būti įrengiamos taip, kad rankenų judėjimo kryptys būtų vienodos ir vienodai pažymėtos visoje skirstykloje.

  - 6 kV ir aukštesnės įtampos skirstyklose turi būti sumontuota operatyvinė blokuotė, leidžianti išvengti klaidingų operacijų.

  - Įrengiami stacionarieji įžeminimo peiliai arba nustatytos vietos kilnojamiems įžemikliams prijungti. Uždarųjų skirstyklų šynų įžemikliai turi būti blokuojami. Kompiuteriais valdomų skyriklių ir įžemiklių pavaros blokuojamos tik naudojant programinę įrangą.

  - Jungtuvai turi būti parenkami:

    - pagal išjungiamąją galią, įvertinant atsikuriančios įtampos parametrus;

    - pagal įjungiamąją galią (tikrinamas tik generatorių jungtuvų generatoriaus įtampos pusėje nesinchroninis įjungimas).

  - Saugikliai turi būti parenkami pagal išjungiamąją galią. Skaičiuojamąja srove reikia įvertinti efektinę periodinės trumpojo jungimo srovės vertę, nevertinant saugikliu ribojamos srovės.

  - Galios skyrikliai ir trumpikliai turi būti parenkami pagal ribinę trumpojo jungimo srovę.

  - Tikrinti skyriklių ir skirtuvų komutacinę galią trumpojo jungimo atveju nereikalaujama, jeigu skyrikliai ir skirtuvai naudojami neapkrautų linijų, transformatorių arba lygiagrečių grandžių išlyginamajai srovei įjungti ir išjungti.

  - 6 kV jungtuvų techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| Eil. Nr. | JUNGTUVAS VAKUUMINIS 4000 A (ĮVADINIS) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcinė sandara |  |
|  | Trijų fazių vakuuminės kameros |  |
|  | Pagrindinių ir judančių kontaktų sistema |  |
|  | Spyruoklinis energijos kaupimo mechanizmas |  |
|  | Valdymo ir atjungimo elektromagnetai |  |
|  | Ištraukiamo vežimėlio rėmas |  |
|  | Pagalbinių kontaktų blokas |  |
|  | Mechaninių ir elektrinių blokavimų sistema |  |
|  | Visi komponentai suprojektuoti darbui esant vardinėms ir avarinėms apkrovoms |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos |  |
|  | Darbinė temperatūra | −5 °C … +40 °C |
|  | Santykinė drėgmė | iki 95 % (be kondensacijos) |
|  | Vibracija | leidžiama pagal IEC reikalavimus |
| 3. | Vardiniai elektriniai parametrai |  |
|  | Nominali darbinė įtampa (Un) | 6 kV |
|  | Didžiausia sistemos įtampa (Um) | 7,2 kV (tikslinama projektavimo metu) |
|  | Nominali srovė (In) | 4000 A |
|  | Nominali apkrova | 40 MW |
|  | Nominalus dažnis | 50 Hz |
| 4. | Trumpųjų jungimų gebos |  |
|  | Nominali trumpųjų jungimų nutraukimo geba | ≥ 40 kA |
|  | Trumpalaikė atlaikoma srovė | ≥ 40 kA / 1 s |
|  | Didžiausia smūginė srovė | ≥ 100 kA |
|  | Jungtuvas išlaiko terminį ir elektrodinaminį poveikį be funkcinių pažeidimų. |  |
| 5. | Vakuuminės kameros |  |
|  | Atskira hermetiška vakuuminė kamera kiekvienai fazei |  |
|  | Kontaktų medžiaga: vario–chromo (CuCr) lydinys (pagal gamintoją) |  |
|  | Aukštas lanko gesinimo efektyvumas |  |
|  | Nėra dujų ar alyvos – nereikalinga papildoma priežiūra |  |
|  | Ilgas tarnavimo laikas dėl minimalaus kontaktų nusidėvėjimo |  |
| 6. | Kontaktų sistema |  |
|  | Pagrindiniai judantys ir fiksuoti kontaktai su savaiminio slėgio mechanizmu |  |
|  | Maža pereinamoji varža |  |
|  | Atsparumas vibracijai ir trumpųjų jungimų jėgoms |  |
|  | Stabilios charakteristikos per visą eksploatavimo laiką |  |
| 7. | Energijos kaupimo mechanizmas |  |
|  | Spyruoklinis energijos kaupimo mechanizmas |  |
|  | Spyruoklių įtempimas | elektriniu varikliu (normalus režimas); rankiniu būdu (avariniam režimui). |
|  | Atjungimas galimas net ir dingus valdymo įtampai |  |
| 8. | Valdymas |  |
|  | Vietinis valdymas iš jungtuvo priekinės panelės |  |
|  | Nuotolinis valdymas per valdymo grandines |  |
|  | Automatinis atjungimas per relinę apsaugą |  |
|  | Valdymo grandinių nominali įtampa – pagal projektą (DC/AC) |  |
| 9. | Padėtys ir ištraukiamumas |  |
|  | Darbinė padėtis | pilnas elektrinis sujungimas |
|  | Izoliuota (bandomoji) padėtis | aktyvios valdymo grandinės be galios |
|  | Ištraukta padėtis | visiškas atjungimas ir saugus aptarnavimas |
|  | Perėjimai tarp padėčių galimi tik laikantis blokavimo logikos |  |
| 10. | Blokavimai ir sauga |  |
|  | Neleidžiama įjungti jungtuvo ne darbinėje padėtyje (išskyrus izoliuotoje padėtyje) |  |
|  | Neleidžiama ištraukti jungtuvo įjungtoje padėtyje |  |
|  | Neleidžiama įjungti jungtuvo, kai įjungtas įžeminimo jungiklis |  |
|  | Mechaniniai ir elektriniai blokavimai apsaugo personalą nuo klaidų |  |
| 11. | Patvarumas ir eksploatacinės savybės |  |
|  | Mechaninis patvarumas | ≥ 10 000 įjungimo–išjungimo ciklų |
|  | Elektrinis patvarumas | pagal IEC 62271-100 |
|  | Tinka dažniems jungimams ir pramoniniams režimams |  |
| 12. | Gamykliniai bandymai |  |
|  | Vizualinė patikra; Mechaninių funkcijų patikra; Izoliacijos bandymai; Valdymo ir blokavimų patikra. |  |

| Eil. Nr. | JUNGTUVAS VAKUUMINIS 2000 A (LINIJINIS) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcinė sandara |  |
|  | Trijų fazių vakuuminės kameros |  |
|  | Pagrindinių ir judančių kontaktų sistema |  |
|  | Spyruoklinis energijos kaupimo mechanizmas |  |
|  | Valdymo ir atjungimo elektromagnetai |  |
|  | Ištraukiamo vežimėlio rėmas |  |
|  | Pagalbinių kontaktų blokas |  |
|  | Mechaninių ir elektrinių blokavimų sistema |  |
|  | Visi komponentai suprojektuoti darbui esant vardinėms ir avarinėms apkrovoms |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos |  |
|  | Darbinė temperatūra | −5 °C … +40 °C |
|  | Santykinė drėgmė | iki 95 % (be kondensacijos) |
|  | Vibracija | leidžiama pagal IEC reikalavimus |
| 3. | Vardiniai elektriniai parametrai |  |
|  | Nominali darbinė įtampa (Un) | 6 kV |
|  | Didžiausia sistemos įtampa (Um) | 7,2 kV (tikslinama projektavimo metu) |
|  | Nominali srovė (In) | 2000 A (tikslinama projektavimo metu) |
|  | Nominali apkrova | 12 MW (tikslinama projektavimo metu) |
|  | Nominalus dažnis | 50 Hz |
| 4. | Trumpųjų jungimų gebos |  |
|  | Nominali trumpųjų jungimų nutraukimo geba | ≥ 31,5 kA |
|  | Trumpalaikė atlaikoma srovė | ≥ 31,5 kA / 1 s |
|  | Didžiausia smūginė srovė | ≥ 63 kA |
|  | Jungtuvas išlaiko terminį ir elektrodinaminį poveikį be funkcinių pažeidimų. |  |
| 5. | Vakuuminės kameros |  |
|  | Atskira hermetiška vakuuminė kamera kiekvienai fazei |  |
|  | Kontaktų medžiaga: vario–chromo (CuCr) lydinys (pagal gamintoją) |  |
|  | Aukštas lanko gesinimo efektyvumas |  |
|  | Nėra dujų ar alyvos – nereikalinga papildoma priežiūra |  |
|  | Ilgas tarnavimo laikas dėl minimalaus kontaktų nusidėvėjimo |  |
| 6. | Kontaktų sistema |  |
|  | Pagrindiniai judantys ir fiksuoti kontaktai su savaiminio slėgio mechanizmu |  |
|  | Maža pereinamoji varža |  |
|  | Atsparumas vibracijai ir trumpųjų jungimų jėgoms |  |
|  | Stabilios charakteristikos per visą eksploatavimo laiką |  |
| 7. | Energijos kaupimo mechanizmas |  |
|  | Spyruoklinis energijos kaupimo mechanizmas |  |
|  | Spyruoklių įtempimas | elektriniu varikliu (normalus režimas); rankiniu būdu (avariniam režimui). |
|  | Atjungimas galimas net ir dingus valdymo įtampai |  |
| 8. | Valdymas |  |
|  | Vietinis valdymas iš jungtuvo priekinės panelės |  |
|  | Nuotolinis valdymas per valdymo grandines |  |
|  | Automatinis atjungimas per relinę apsaugą |  |
|  | Valdymo grandinių nominali įtampa – pagal projektą (DC/AC) |  |
| 9. | Padėtys ir ištraukiamumas |  |
|  | Darbinė padėtis | pilnas elektrinis sujungimas |
|  | Izoliuotoji (bandomoji) padėtis | aktyvios valdymo grandinės be galios |
|  | Ištraukta padėtis | visiškas atjungimas ir saugus aptarnavimas |
|  | Perėjimai tarp padėčių galimi tik laikantis blokavimo logikos |  |
| 10. | Blokavimai ir sauga |  |
|  | Neleidžiama įjungti jungtuvo ne darbinėje padėtyje (išskyrus izoliuotoje padėtyje) |  |
|  | Neleidžiama ištraukti jungtuvo įjungtoje padėtyje |  |
|  | Neleidžiama įjungti jungtuvo, kai įjungtas įžeminimo jungiklis |  |
|  | Mechaniniai ir elektriniai blokavimai apsaugo personalą nuo klaidų |  |
| 11. | Patvarumas ir eksploatacinės savybės |  |
|  | Mechaninis patvarumas | ≥ 10 000 įjungimo–išjungimo ciklų |
|  | Elektrinis patvarumas | pagal IEC 62271-100 |
|  | Tinka dažniems jungimams ir pramoniniams režimams |  |
| 12. | Gamykliniai bandymai |  |
|  | Vizualinė patikra; Mechaninių funkcijų patikra; Izoliacijos bandymai; Valdymo ir blokavimų patikra. |  |

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI

  - 6 kV įtampos viršįtampių ribotuvai (toliau – Ribotuvai) turi būti skirti vidutinės įtampos tinklų apsaugai nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių. Ribotuvai turi užtikrinti patikimą saugomų įrenginių (transformatorių, skirstyklų, kabelių linijų ir kt.) izoliacijos apsaugą visomis eksploatavimo sąlygomis.

  - Ribotuvai privalo atitikti IEC 60099-4 (arba atitinkamo LST EN standarto) reikalavimus. Įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, sertifikuoti ir paženklinti CE ženklu.

  - Ribotuvų ilgalaikė leistina darbinė įtampa turi atitikti 6 kV tinklo parametrus ir būti ne mažesnė už fazė–žemė įtampą. Apsaugos lygis turi būti mažesnis už saugomos įrangos impulsinės izoliacijos atsparumą, užtikrinant selektyvią ir patikimą apsaugą. Nominali išlydžio srovė ir energijos sugėrimo geba turi būti pakankama atlaikyti žaibo bei komutacinius impulsus, atsižvelgiant į tinklo tipą ir montavimo vietą.

  - Ribotuvai turi būti metalų oksido (ZnO) tipo, be kibirkštinių tarpų, hermetiškai užsandarinti, tinkami eksploatuoti lauko arba vidaus sąlygomis. Konstrukcija turi užtikrinti atsparumą mechaniniams poveikiams, drėgmei, temperatūrų svyravimams, UV spinduliuotei ir aplinkos taršai. Esant poreikiui turi būti numatyta atjungimo (atsiskyrimo) funkcija gedimo atveju.

  - Montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo instrukcijas ir galiojančius elektros įrenginių įrengimo reikalavimus. Ribotuvai turi būti montuojami kuo arčiau saugomos įrangos, užtikrinant kuo trumpesnius prijungimo laidus ir patikimą prijungimą prie įžeminimo sistemos. Įžeminimo varža turi atitikti norminių dokumentų reikalavimus.

  - Ribotuvų eksploatavimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 20 metų, esant normalioms darbo sąlygoms. Gamintojas turi pateikti techninę dokumentaciją, bandymų protokolus ir atitikties deklaraciją.

  - Šie reikalavimai taikomi visiems Projektuose numatytiems 6 kV viršįtampių ribotuvams.

  - 6 kV viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| Eil Nr. | 6 kV VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis |  |
|  | Viršįtampių ribotuvai skirti apsaugoti nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių | galios transformatoriaus 110/6 kV, 40 MW 6 kV pusę, 6 kV skirstyklos pirminę įrangą, kabelines linijas |
| 2. | Elektrotechniniai parametrai |  |
|  | Nominali sistemos įtampa | 6 kV |
|  | Didžiausia darbinė įtampa | 7,2 kV (tikslinama projektavimo metu) |
|  | Nominali išlydžio srovė | ≥ 10 kA |
|  | Maksimali išlydžio srovė | ≥ 40 kA |
| 3. | Konstrukcija ir tipas |  |
|  | Tipas | metalo oksido (MOV), be kibirkšties |
|  | Korpusas | polimerinis |
|  | Montavimas | vidaus |
|  | Priežiūros nereikalaujantis |  |
|  | Su gedimo / atsijungimo indikatoriumi (rekomenduojama) |  |
| 4. | Montavimo vieta |  |
|  | Viršįtampių ribotuvai turi būti montuojami | 6 kV skirstyklos transformatoriaus narvelyje, kuo arčiau transformatoriaus 6 kV išvadų; jei reikia – kabelinių linijų įvaduose papildomai. |
| 5. | Įžeminimas |  |
|  | Ribotuvo įžeminimo išvadas jungiamas prie skirstyklos bendros įžeminimo šynos; |  |
|  | Jungtis trumpa, tiesi, be kilpų; |  |
|  | Įžeminimo varža – pagal pastotės projektinius sprendinius. |  |
| 6. | Eksploatacinės sąlygos |  |
|  | Temperatūra | –40 °C … +60 °C |
|  | Santykinė drėgmė | iki 95 % |
|  | Aukštis virš jūros lygio | iki 1000 m |
| 7. | Norminiai dokumentai |  |
|  | IEC 60099-4 – Metal-oxide surge arresters |  |
|  | IEC 62271 – Vidutinės įtampos skirstomieji įrenginiai |  |
|  | LST EN galiojantys standartai |  |

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: SKIRSTYKLOS IR NARVELIAI

  - Vidutinės įtampos skirstykla projektuojama metalo uždaro tipo, skirta vidaus montavimui pastate. Skirstykla parenkama užtikrinant aukštą eksploatacinį patikimumą, personalo saugą ir patogią priežiūrą.

  - Konstrukcija parenkama modulinė, leidžianti ateityje plėsti skirstyklą nekeičiant pagrindinių sprendinių.

  - Skirstyklą sudaro atskiri funkciniai narveliai, atskirti metalinėmis pertvaromis. Kiekviename narvelyje išskiriamos pirminės įrangos, kabelių prijungimo ir antrinės įrangos zonos. Tokia konstrukcija užtikrina lokalų gedimų apribojimą ir saugų darbą eksploatacijos metu.

  - Numatomos visos būtinos mechaninės ir elektrinės  blokuotės, kurios neleidžia atlikti pavojingų veiksmų esant įtampai. Įžeminimo jungikliai suprojektuojami taip, kad būtų galima saugiai įžeminti atjungtas kabelines linijas ir įrangą.

  - Skirstykloje įrengiama šynų sistema, užtikrinanti patikimą elektros energijos paskirstymą tarp narvelių. Šynos projektuojamos izoliuotos arba metaliniu korpusu atskirtos nuo kitų skirstyklos dalių.

  - Skirstykla projektuojama atspari vidiniam elektros lankui, siekiant apsaugoti personalą ir įrangą avarinių režimų metu. Korpusas parenkamas su reikiamu apsaugos laipsniu nuo dulkių ir drėgmės.

  - Elektros įrenginiai, srovei laidžios dalys, izoliatoriai, tvirtinimai, atitvarai, pagrindinės konstrukcijos įrengiami, izoliaciniai ir kiti atstumai parenkami taip, kad:

    - elektros įrenginių normalaus veikimo metu atsirandančios mechaninės jėgos, įšilimas, elektrinis lankas ir kiti panašūs reiškiniai (kibirkščiavimas, dujų išsiskyrimas ir pan.) negalėtų pažeisti įrenginių ir sukelti trumpųjų jungimų tarp fazių, fazių su žeme ir nepakenktų įrenginius prižiūrintiems darbuotojams;

    - pažeidus elektros įrenginių normalų veikimą, būtų lokalizuojamas trumpojo jungimo sukeltas gedimas;

    - būtų patogu transportuoti įrenginius.

  - Aparatai, laidininkai ir izoliatoriai turi būti parenkami pagal normalaus ir avarinio režimų sąlygas ir tikrinami pagal trumpojo jungimo sąlygas. Apsaugai nuo žaibo ir komutavimo metu sukeltų viršįtampių įrengiami viršįtampių ribotuvai turi vykdyti ir atraminių izoliatorių funkciją.

  - Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių ir šynų fazės, įžeminimo peiliai ir jų pavarų rankenos turi būti žymimos pagal Lietuvos standarto LST EN 60446:2000 reikalavimus.

  - 6 kV ir aukštesnės įtampos skirstyklose turi būti sumontuota operatyvinė blokuotė, leidžianti išvengti klaidingų operacijų.

  - Skirstykloje įrengiami stacionarieji įžeminimo peiliai arba nustatytos vietos kilnojamiems įžemikliams prijungti. Uždarųjų skirstyklų šynų įžemikliai turi būti blokuojami. Kompiuteriais valdomų skyriklių ir įžemiklių pavaros blokuojamos tik naudojant programinę įrangą.

  - Visi narveliai ir šynos parenkamos pagal maksimalią trumpo jungimo srovę, jėgos grandinėms turi būti atlikti dinaminio ir mechaninio atsparumo skaičiavimai.

  - Projektuojant ir parinkinėjant įrangą/medžiagas 6 kV skirstyklai ir jos priklausiniams būtina įvertinti/numatyti įrenginių/skirstyklos išplėtimo/papildymo galimybę.

  - 6 kV skirstykla projektuojama remiantis preliminaria planuojamų elektros įrenginių vienlinijine schema (žr. Priedas Nr. 4), kuri gali būti keičiama/koreguojama/tikslinama projektavimo metu:

    - įvadinis narvelis;

    - įtampos matavimo transformatoriaus (-ų) narvelis;

    - linijinis narvelis su jungtuvu 12 MW vartotojui;

    - rezervinis narvelis;

    - rezervinis narvelis.

  - 6 kV jungtuvų narvelių techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| 6 kV JUNGTUVO NARVELIAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Narvelio konstrukcija (USN tipo) |  |
| 1. | Konstrukcinė schema |  |
|  | Jungtuvo skyrius | Ištraukiamas vakuuminis jungtuvas ant vežimėlio; Trys fiksuotos padėtys: - darbinė, - izoliuota (bandomoji), - ištraukta (aptarnavimo). |
|  | Šynų skyrius | Varinės pagrindinės šynos; Oro izoliacija; Atskirtas metaline pertvara. |
|  | Kabelių skyrius | Galios kabelių prijungimas; Srovės transformatoriai; Viršįtampių ribotuvai; Įžeminimo jungiklis; Kabelių ekranų įžeminimas. |
|  | Valdymo ir relinės apsaugos skyrius | žemos įtampos grandinės; apsaugos relės; signalizacija; nuotolinio valdymo įranga. |
| 2. | Aplinkos ir konstrukciniai reikalavimai |  |
|  | Darbinė temperatūra | −20 °C … +40 °C |
|  | Santykinė drėgmė | iki 95 % (be kondensacijos) |
|  | Apsaugos laipsnis | IP4X |
|  | Montavimas | vidaus patalpose |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  | Narvelio konstrukcija | Metalinė dažyta |
| 3. | Vidinio elektros lanko apsauga (narvelis) |  |
|  | Bandymai | pagal IEC 62271-200 |
|  | Slėgio nukreipimo kanalai | Į viršų |
|  | apsaugo personalą nuo | liepsnos; slėgio; metalinių dalelių. |
|  | Apsaugos klasė | AFLR (priekis, šonai, galinė dalis) |

  - 6 kV įtampos matavimo transformatorių narvelių techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| Eil. Nr. | 6 kV ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ NARVELIAI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vardiniai elektriniai parametrai |  |
|  | Nominali darbinė įtampa (Un) | 6 kV |
|  | Didžiausia sistemos įtampa (Um | 7,2 kV (tikslinama projektavimo metu) |
|  | Nominalus dažnis | 50 Hz |
|  | Fazės | 3 |
|  | Izoliacijos lygis | 12 kV klasė pagal IEC |
| 2. | Konstrukcija |  |
|  | Metalinis, modulinis, stacionarus narvelis |  |
|  | Atskiri skyriai | aukštosios įtampos skyrius; įtampos transformatorių skyrius; kabelių ir įžeminimo skyrius. |
|  | Vidiniai metaliniai pertvarai tarp skyrių |  |
|  | Durys su mechaniniais blokavimais |  |
| 3. | Įtampos transformatoriai |  |
|  | Tipas | dervinė izoliacija (sauso tipo) |
|  | Kiekis | 3 vnt. (vienas kiekvienai fazei) |
|  | Pirminė įtampa | 6 kV / √3 |
|  | Antrinė įtampa | 100 V / √3 (arba pagal projektą) |
|  | Tikslumo klasė | matavimui: 0,5 arba 1,0 apsaugai: 3P arba 6P |
|  | Nominali galia | pagal prijungtų grandinių poreikį |
| 4. | Pirminė jungtis |  |
|  | Jungimas per saugiklius (HV fuses) |  |
|  | Galimybė atjungti ir saugiai įžeminti transformatorius |  |
|  | Vizualinė saugiklių būklės indikacija |  |
| 5. | Antrinės grandinės |  |
|  | Gnybtų blokai matavimo ir apsaugos grandinėms |  |
|  | Galimybė trumpinti antrines apvijas bandymų metu |  |
|  | Aiškus žymėjimas pagal schemas |  |
| 6. | Įžeminimas ir sauga |  |
|  | Pagrindinis įžeminimo kontūras |  |
|  | Įžeminimo jungiklis su blokavimu |  |
|  | Apsauga nuo klaidingų veiksmų |  |
| 7. | Aplinkos ir eksploatacinės sąlygos |  |
|  | Montavimas | vidaus patalpose |
|  | Darbinė temperatūra | −5 °C … +40 °C |
|  | Santykinė drėgmė | iki 95 % (be kondensacijos) |
|  | Aukštis virš jūros lygio | iki 1000 m |
| 8. | Bandymų ir dokumentacijos reikalavimai |  |
|  | Gamykliniai bandymai pagal IEC 61869 ir IEC 62271 |  |
|  | Izoliacijos bandymai |  |
|  | Antrinių grandinių patikra |  |
|  | Pateikiami bandymų protokolai ir atitikties deklaracijos |  |

  - Srovės transformatorių (toliau – CT) techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| Eil. Nr. | SROVĖS TRANSFORMATORIAI (CT) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsaugos CT |  |
|  | Paskirtis | Viršsrovinė apsauga (50/51) Žemės gedimo apsauga (50N/51N) Rezervinė transformatoriaus apsauga Avarinių režimų fiksavimas |
|  | Pirminė srovė | 4000 A |
|  | Antrinė srovė | 1 A |
|  | Santykis | 4000/1 A |
|  | Tikslumo klasė | 5P20 |
|  | Nominali apkrova | ≥ 20 VA |
|  | Izoliacijos klasė | 12 kV |
|  | Standartas | IEC 61869-2 |
|  | Konstrukcija | Tipas: žiedinis / perveriamas per kabelį arba šyną Izoliacija: epoksidinė derva Montavimas: įvadinio narvelio kabelių skyriuje Gnybtai su trumpinimo galimybe |
| 2. | Matavimo CT |  |
|  | Paskirtis | Elektros energijos matavimas Apkrovos stebėsena SCADA / skaitiklių signalai Technologiniai matavimai |
|  | Pirminė srovė | 4000 A |
|  | Antrinė srovė | 1 A |
|  | Santykis | 4000/1 A |
|  | Tikslumo klasė | 0.5 |
|  | Nominali apkrova | 10–15 VA |
|  | Leistina perkrova | 1.2 × In |
|  | Izoliacijos klasė | 12 kV |
|  | Standartas | IEC 61869-2 |

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: ĮŽEMINIMAS

  - Suprojektuoti galios transformatoriui įžeminimo kontūrą su įžemikliu. Suprojektuoti žaibosaugą   galios transformatoriui (jei nėra esamos).

  - Visos metalinės elektros įrenginių dalys, ant kurių gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. Įžeminti reikia šias įrenginių dalis:

    - Transformatorių (GT), elektros įrenginių, aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus.

    - Transformatoriaus 110 kV (GT) neutralės skyriklis.

    - Elektros aparatų pavaras.

    - Antrines matavimo transformatorių apvijas.

    - Skirstomųjų ir valdymo skydų, skydelių ir spintų korpusus, taip pat nuimamas ir atidaromas jų dalis, ant kurių sumontuoti aukštesnės kaip 50V įtampos kintamosios srovės ar aukštesnės kaip 75 V įtampos nuolatinės srovės įrenginiai.

    - Skirstyklos metalines konstrukcijas, metalinius galios ir kontrolinių kabelių apvalkalus, šarvus, rezervines gyslas, metalinius laidų apvalkalus, metalines lentynas, lovius, taip pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai.

  - Metaliniai kabelių apvalkalai, šarvai ir konstrukcijos, kuriomis tiesiami kabeliai, turi būti įžeminti arba įnulinti.

  - Visos konstrukcijos: kopėčios, metaliniai laiptai ir pan., turi būti sujungtos su atitinkamu įžeminimo kontūru.

  - Įžeminamas arba įnulinamas metalinis galios kabelio apvalkalas ir šarvas tarpusavyje turi būti sujungti lanksčiu variniu laidininku ir prijungti prie movos korpuso ir galūnės. Įvertinus movų konstrukciją ir naudojamas jų montavimo technologijas, visi metaliniai apvalkalai, ekranai ir šarvai įžeminami bendru laidininku, jeigu nenumatoma kabeliams įrengti antikorozinę apsaugą. Antikorozine apsauga saugomų kabelių įžeminami elementai turi būti įžeminti atskirais laidininkais.

  - Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. Įžeminimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitais tiesiniais, taip pat įvadų į pastatus ir patalpas vietose, kur jie gali būti mechaniškai pažeisti, turi būti apsaugoti.

  - Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas ir perdangas vietas reikia sandarinti nedegia medžiaga. Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių. Įžeminimo laidininko įvado į pastatus vieta, įžeminimo laidininko prijungimo prie įrenginio gnybtas ir pan. turi būti paženklinti apsauginio įžeminimo ženklu.

  - Įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas).

  - Pastato viduje esančios Įrenginių spintos įžeminamos įžeminimo jungtimis priveržiant varžtais arba įpresuojant prie magistralinio vidaus įžeminimo tinklo pakloto ant pastato sienos aplink visą pastato perimetrą. Naujai montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva.

  - Įrenginių įžeminimui turi būti naudojami atsparūs korozijai cinkuoti laidininkai. Visi įžeminimo įrenginių laidininkai turi būti termiškai atsparūs. Plieninio ir cinkuoto laidininko leistinoji trumpalaikė įšilimo temperatūra yra 300°C.

  - Įrengiant įžeminimą vykdyti jam visų LR galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Įžeminimo įrenginius sujungti suvirinimo būdu negalima.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: GALIOS TRANSFORMATORIUS (GT)

  - 110/6 kV 40 MVA galios transformatorius (toliau – Transformatorius, GT) projektuojamas alyvinio tipo, skirtas nuolatinei eksploatacijai energetikos objektuose, skirtas lauko sąlygoms.

  - Transformatorius turi atitikti galiojančių standartų reikalavimus (pvz., LST EN / IEC 60076 serija – galios transformatoriai) bei kitus taikomus nacionalinius norminius dokumentus. Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, su gamintojo bandymų protokolais ir atitikties deklaracija.

  - Transformatorius parenkamas su galios rezervu, numatant galimą apkrovos augimą ateityje. Vidutinės įtampos pusės neutralė projektuojama kompensuota, užtikrinant vienfazinių žemės gedimų srovių ribojimą.

  - Transformatoriaus vardinės įtampos – 110 kV aukštosios įtampos pusėje ir 6 kV žemosios (vidutinės) įtampos pusėje. Didžiausios sistemos įtampos turi atitikti tinklo parametrus (pvz., 123 kV ir 7,2 kV, tikslinama projektavimo metu).

  - Esant poreikiui, Transformatorius gali būti parenkamas/projektuojamas su 3 apvijomis: 1 aukštosios įtampos apvija ir 2 vidutinės/žemosios įtampos apvijomis (skelta apvija). Tokiu atveju, projektuojama 6 kV skirstykla turi būti adaptuojama prie tokio tipo transformatoriaus. Toks pakeitimas privalo būti suderintas su Užsakovu.

  - Transformatorius turi būti trifazis, su natūraliu alyvos ir oro aušinimu. Aušinimo sistema turi užtikrinti leistiną temperatūros kilimą pagal standarto reikalavimus.

  - Izoliacijos sistema turi atitikti nustatytą izoliacijos lygį (BIL) pagal 110 kV ir 6 kV įtampos klases. Transformatorius turi atlaikyti trumpalaikius ir impulsinius viršįtampius, taip pat trumpojo jungimo mechaninius ir terminius poveikius.

  - Alyva turi būti transformatorinė, atitinkanti IEC reikalavimus. Turi būti numatyta alyvos išsiplėtimo talpa (konservatorius) su oro sausintuvu arba hermetinė konstrukcija.

  - Transformatorius turi turėti automatinį įtampos reguliavimo įtaisą (automatinį atšakų perjungimą). Esant poreikiui, turi būti užtikrintas/galimas ir vietinis įtampos reguliavimas.

  - Transformatoriaus bakas turi būti sandarus, mechaniškai tvirtas, atsparus korozijai. Paviršiai turi būti padengti antikorozine danga, tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis. Turi būti numatyti transportavimo, pakėlimo ir montavimo elementai.

  - Triukšmo lygis neturi viršyti leistinų normų. Transformatorius turi būti suprojektuotas ne trumpesnei kaip 30 metų eksploatavimo trukmei.

  - Transformatoriaus su priklausiniais įrengimo teritorijoje/zonoje turi būti įrengtas aptvėrimas (tvora). Su tvora turi būti numatyti praėjimo varteliai bei pravažiavimo vartai. Tvora turi apimti (nepasiribojant) visą GT su priklausiniais teritoriją bei 110 kV linijos ir 6 kV linijos fizinių prijungimų prie GT gnybtų zoną/teritoriją. Konkretūs aptvėrimo sprendiniai parenkami projektavimo metu.

  - Aukštosios įtampos pusėje numatomi visi reikalingi apsaugos, valdymo ir matavimo sprendiniai pagal perdavimo tinklo operatoriaus reikalavimus. Transformatoriaus vidutinės įtampos pusėje projektuojami viršįtampių ribotuvai ir neutralės kompensavimo sprendiniai.

  - 110/6 kV galios transformatoriaus (GT) techniniai reikalavimai (gali būti keičiami Projektų rengimo metu, esant poreikiui):

| 110/6 kV TRIFAZIS GALIOS TRANSFORMATORIUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projektuojamas 110/6 kV galios transformatorius, skirtas elektros energijos perdavimui iš Litgrid 110 kV pastotės į Užsakovo 6 kV skirstyklą. |  |  |
| 1. | Paskirtis ir prijungimas |  |  |
|  | Numatyta aktyvioji apkrova |  | 12MW ir daugiau |
|  | Projektinė transformatoriaus galia |  | 40MVA |
| 2. | Elektrotechniniai parametrai |  |  |
| 2.1 | Nominalūs duomenys |  |  |
|  | Nominali galia |  | 40 MVA |
|  | Fazės |  | 3 |
|  | Dažnis |  | 50Hz |
|  | Darbo režimas |  | Nepertraukiamas S1 |
| 2.2 | Įtampos ir reguliavimas |  |  |
|  | Aukštosios įtampos apvija (HV) |  |  |
|  | Nominali įtampa |  | 110 kV |
|  | Didžiausia darbinė įtampa |  | 123 kV (tikslinama projektuojant) |
|  | Izoliacijos lygis |  | 123 kV klasė (tikslinama projektuojant) |
|  | Neutralė |  | išvesta, tiesiogiai įžeminama |
|  | Žemosios įtampos apvija (LV) |  |  |
|  | Nominali įtampa | 6 kV |  |
|  | Izoliacijos lygis | 7,2 kV klasė (tikslinama projektuojant) |  |
|  | Įtampos reguliavimas |  |  |
|  | Tipas | OLTC, HV pusėje |  |
|  | Diapazonas | ±10% |  |
|  | Žingsnis | 1,25% |  |
|  | Reguliavimo pakopų skaičius | 17 |  |
| 2.3 | Jungimo grupė |  |  |
|  | YNd11 |  |  |
| 2.4 | Nominalios srovės |  |  |
|  | HV pusė | ~210 A (tikslinama projektuojant) |  |
|  | LV pusė | ~3850 A (tikslinama projektuojant) |  |
| 3. | Trumpųjų jungimų parametrai |  |  |
|  | Trumpųjų jungimų įtampa (Uk) | 10–12 % |  |
|  | Terminis atsparumas | ≥ 2 s |  |
|  | Dinaminis atsparumas | ≥ 2,5 × In |  |
|  | Maksimali leidžiama trumpųjų jungimų srovė | suderinta su Litgrid tinklu |  |
| 4. | Izoliacija ir bandymai |  |  |
| 4.1 | Izoliacijos lygiai |  |  |
|  | HV pusė | AC bandymas: 230 kV / 1 min Impulsinė įtampa: 550 kV |  |
|  | LV pusė | AC bandymas: 20 kV / 1 min Impulsinė įtampa: 60 kV |  |
| 4.2 | Bandymų apimtis |  |  |
|  | Tipiniai ir specialieji bandymai pagal IEC 60076 Dalinių išlydžių bandymas OLTC bandymai Alyvos sandarumo bandymas |  |  |
| 5. | Nuostoliai ir efektyvumas |  |  |
|  | Tuščiosios eigos nuostoliai | ≤ 30 kW |  |
|  | Apkrovos nuostoliai (75 °C) | ≤ 180 kW |  |
|  | Temperatūros kilimas | pagal IEC 60076-2 |  |
| 6. | Aušinimo sistema |  |  |
|  | Tipas | ONAN |  |
|  | Nominali galia ONAN režimu | ≥ 40 MVA |  |
| 7. | Alyva ir izoliacinės medžiagos |  |  |
|  | Mineralinė izoliacinė alyva | pagal IEC 60296 (ne PCB) |  |
|  | Alyvos tūris | ~28-32 t |  |
|  | Alyvos mėginiai | Ėmimo čiaupai |  |
| 8. | Mechaniniai ir konstrukciniai reikalavimai |  |  |
| 8.1 | Korpusas |  |  |
|  | Sandarus alyvos bakas Slėgio atsparumas Antikorozinė danga ≥ C3 Pritaikyta gaisrinėms zonoms |  |  |
| 8.2 | Įvadai (įvadiniai izoliatoriai) |  |  |
|  | HV įvadai | 123 kV, kompozitiniai |  |
|  | LV įvadai | 7,2 kV |  |
|  | Užterštumo klasė | IV |  |
| 9. | Apsaugos, signalai ir automatika |  |  |
|  | Buchholco relė (pagrindinė ir OLTC) Alyvos temperatūros relės Apvijų temperatūros relės Slėgio relė Alyvos lygio signalizacija |  |  |
| 10. | Integracija į pastotę |  |  |
|  | Prijungimas prie 110 kV GIS arba AIS Neutralės įžeminimas per pastotės įžeminimo tinklą Suderinamumas su pastotės apsaugomis |  |  |
| 11. | Triukšmo lygis |  |  |
|  | ≤ 65 dB(A) 1 m atstumu |  |  |
| 12. | Aplinkos sąlygos |  |  |
|  | Temperatūra | –35 °C … +40 °C |  |
|  | Santykinė drėgmė | iki 100 % |  |
|  | Aukštis | ≤ 1000 m |  |
| 13. | Priešgaisriniai sprendiniai |  |  |
|  | Alyvos surinkimo lovys Priešgaisrinė sienelė (jei reikia) Alyvos nutekėjimo kontrolė |  |  |
| 14. | Pastabos |  |  |
|  | Galutinė transformatoriaus galia ir Uk tikslinami po trumpojo jungimo skaičiavimų. Apsaugų nustatymai derinami su PSO. Projektas rengiamas vadovaujantis STR ir ESO / PSO TP. |  |  |

# REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI

  - Suprojektuoti naują gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (toliau – Gaisro aptikimo sistema)  Jungtinėje siurblinės patalpoje, kur projektuojama/įrengiama nauja 6 kV skirstykla su priklausiniais, vadovaujantis LST EN 54.

  - Projektuojant ir įrengiant Gaisro aptikimo sistemą būtina vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos direktyvomis bei standartais, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - STR 2.01.04:2017 „Gaisrinė sauga“ – bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai statiniams, jų konstrukcijoms ir inžinerinėms sistemoms;

    - LST EN 54 serijos standartais – priešgaisrinės signalizacijos sistemų reikalavimai;

    - Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis.

  - Visi gaisrinės saugos įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad užtikrintų nepertraukiamą veikimą ekstremaliomis sąlygomis, taip pat turi būti numatytos jų priežiūros ir patikrinimo procedūros.

  - Suprojektuoti gaisro aptikimo centralę (toliau – Centralė), kuri komunikatoriaus pagalba perduotų įvykius (signalus) į Užsakovo valdymo sistemą.

  - Gaisro signalas perduodamas į naujai projektuojamą Centralę. Centralė perduos reikiamus signalus į Užsakovo valdymo sistemą.

  - Gaisro aptikimo sistemą turi sudaryti (neapsiribojant): Centralė, kombinuoti dūmų ir šilumos detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizatoriai, leidžiant patalpos išplanavimui, naudoti linijinius optinius detektorius.

  - Gaisro aptikimo sistema turi turėti garsinius ir vaizdinius signalizatorius, užtikrinančius pakankamą garso lygį ir matomumą visoje aptarnaujamoje teritorijoje.

  - Gaisro aptikimo sistema turi būti maitinama iš pagrindinio 230V AC tinklo, tačiau turi turėti atsarginį maitinimo šaltinį (akumuliatorius ar nepertraukiamo maitinimo šaltinį) pagal EN54-4 reikalavimus, užtikrinantį veikimą avarinės situacijos metu (≥12 val).

  - Maitinimo šaltiniai turi būti apsaugoti nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų.

  - Gaisro aptikimo sistemos instaliacija turi atitikti gaisro signalizacijos kabelių reikalavimus (ugniai atsparūs kabeliai, atskirti nuo silpnų srovių laidų, tinkamai sumarkiruoti). Jutiklių išdėstymas projektuojamas vadovaujantis "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo taisyklėmis".

  - Dūmų/temperatūros jutiklių kiekis turi būti nustatytas projektavimo metu priklausomai nuo patalpos, kur projektuojama/įrengiama nauja 6 kV skirstykla su priklausiniais, vidaus išplanavimo.

  - Suprojektuoti ir numatyti priešgaisrinę/gaisro aptikimo sistemą 110/6 kV 40 MVA galios transformatoriaus montavimo teritorijoje tiek, kiek to reikalauja  LR galiojantys teisės aktai, reikalavimai, taisyklės, ir STR.

  - Projektavimo metu visi projektuojami sprendiniai ir įranga turi būti derinami su Užsakovu.

# REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMAI

  - Suprojektuoti ir įrengti įeigos kontrolės sistemą (toliau – Įeigos sistema) 6 kV skirstyklos patalpai. Projektuojama įeigos kontrolės sistema turi būti suderinama ir integruojama su Užsakovo esama įeigos kontrolės sistemos infrastruktūra.

  - Įeigos sistema turi užtikrinti galimybę valdyti vartotojų teises centralizuotai iš Užsakovo esamos įeigos kontrolės sistemos. Įeigos sistema turi užtikrinti kontroliuojamą patekimą į 6 kV skirstyklos patalpą, identifikuojant vartotojus ir tikrinant jų prieigos teises.

  - Įeigos sistema turi būti projektuojama vadovaujantis LST EN 60839-11-1 „Elektroninės prieigos kontrolės sistemos. Sistemos ir komponentų reikalavimai“ standartu arba lygiaverčiu standartu.

  - Įeigos sistema turi veikti nepertraukiamu režimu – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus.

  - Įeigos sistema turi turėti rezervinį maitinimą, užtikrinantį sistemos veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui. Rezervinio maitinimo atveju (nutrūkus Įeigos sistemos pagrindiniam elektros energijos tiekimui) (toliau – Avarinis režimas) turi būti siunčiamas signalas į Užsakovo sistemą dėl dingusio Įeigos sistemos maitinimo. Numatyti, kad Avariniu režimu būtų galimybė mechaniškai (nesinaudojant įeigos kontrolės skaitytuvu) atidaryti/uždaryti duris.

  - Įeigos sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų patikimą veikimą pramoninėje aplinkoje.

  - Suprojektuoti ir įrengti įeigos kontrolės elektroninių ryšių kabelį iki projektuojamos Įeigos sistemos komutacinės spintos.

  - Suprojektuoti Įeigos sistemos komutacinę spintą, kurioje turi būti visa reikalinga įranga Įeigos sistemai. Nuo komutacinės spintos iki Užsakovo nurodytos vietos (prisijungimo fizinio taško prie Užsakovo esamos įeigos kontrolės infrastruktūros) numatyti elektroninių ryšių kabelį.

  - Užtikrinti Įeigos sistemos nuotolinę komunikaciją, duomenų perdavimą/gavimą, signalų perdavimą/gavimą su Užsakovo esama įeigos kontrolės sistema.

  - Elektroninių ryšių infrastruktūra turi būti įrengiama taip, kad būtų užtikrintas patikimas duomenų perdavimas ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

  - Projektuojami įeigos kontrolės skaitytuvai (toliau – Skaitytuvai) turi būti skirti pramoniniam naudojimui.

  - Skaitytuvai turi palaikyti šias identifikavimo technologijas: MIFARE korteles, NFC technologiją, Bluetooth Low Energy (BLE) mobilią identifikaciją.

  - Skaitytuvai turi turėti šviesos ir garso indikaciją vartotojo autentifikavimo rezultatui parodyti.

  - Skaitytuvai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir turėti ne mažesnę kaip IP65 apsaugos klasę.

  - Projektuojamų elektromagnetinių spynų laikymo jėga turi būti ne mažesnė kaip 280 kg.

  - Elektromagnetinės spynos turi būti maitinamos 12 VDC arba 24 VDC įtampa.

  - Projektuojamos durys turi būti aprūpintos: elektromagnetinėmis arba elektromotorinėmis spynomis, durų būsenos jutikliais, avarinio išėjimo mygtukais.

  - Prie projektuojamų durų numatyti durų pritraukėjus. Pritraukėjai turi būti hidrauliniai, skirti lauko durims, pritraukėjų uždarymo jėga parenkama pagal durų tipą ir svorį. Pritraukėjai turi būti reguliuojami, montuojami ant durų varčios arba ant staktos.

  - Įeigos sistema turi registruoti durų būseną ir generuoti įvykius šiais atvejais: durys atidarytos autorizuotai, durys atidarytos priverstinai, Avarinis režimas.

  - Projektuojami Įeigos sistemos tinklo komutatoriai (toliau – Komutatoriai) turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

    - Komutatoriai turi būti valdomi per tinklą ir palaikyti administravimą naudojant SSHv2 protokolą;

    - Komutatoriai turi palaikyti IEE 802.3af/at PoE+ standartą arba lygiavertį standartą;

    - Komutatorių kiekvieno RJ45 prievado PoE (angl. Power over Ethernet) maitinimo galia turi būti ne mažesnė kaip 15 W;

    - Komutatoriai turi turėti ne mažiau kaip 2 SFP lizdus optiniams moduliams.

  - Visi maitinimo šaltiniai turi būti apsaugoti nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų.

  - Prieš perduodant Įeigos sistemą eksploatacijai turi būti atlikti: funkciniai sistemos bandymai, ryšio patikimumo patikrinimas, integracijos su esama Užsakovo sistema testavimas.

  - Projektavimo metu visi projektuojami sprendiniai ir įranga turi būti derinami su Užsakovu.

# REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS: BENDRI REIKALAVIMAI

  - Nauja 110/6 kV 40 MVA galios transformatoriaus, 6 kV skirstyklos įrenginių ir kt. naujai įrengiamų elektrotechninių įrenginių valdymo sistema (toliau – Sistema) turi būti projektuojama įvertinant, kad Sistema nebus atskira, o integruojama į Užsakovo valdymo sistemą, pagrįstą ABB Ability 800xA sistemos pagrindu. Sistema turi turėti ne tik nuotolinį valdymą, bet ir lokalinį/vietinį valdymą. Sistema turi atitikti visas Lietuvos Respublikos taisykles, normas ir reglamentus (aktualias redakcijas).

  - Sistema turi užtikrinti duomenų mainus (duomenų gavimas/perdavimas) su Užsakovo valdymo sistemomis minimaliai (bent vienu iš pramoninių duomenų perdavimo protokolų: Modbus TCP, Profibus, Profinet,  OPC UA) per Etherneto sąsają ir visų susijusių įrenginių nuotolinį valdymą iš Užsakovo valdymo sistemos.

  - Rangovas Projektuose turi pateikti su Užsakovu suderintą signalų sąrašą visai projektuojamai įrangai, kuriame minimaliai turi būti išdėstyta (neapsiribojant):

    - Signalo pavadinimas;

    - Signalo paskirtis;

    - Signalo tipas (analoginis/diskretinis/komunikacija);

    - Signalų rezervas prieš/po Projektų;

    - Signalo technologinis pavadinimas.

  - Projektuojant turi būti vertinama/laikoma, kad kasdieninis Sistemos eksploatavimas bus vykdomas iš nutolusių darbo vietų, per Užsakovo valdymo sistemą. Lokalaus/vietinio Sistemos valdymo galimybė turi išlikti ir turi būti užtikrinta.

  - Visa sistema turi būti sumontuota uždarose spintose, kuriose turi būti numatyta oro filtravimo ir vidaus aušinimo bei šildymo įranga, jeigu ji numatytoje vietoje yra būtina.

  - Rangovas, esant poreikiui, turi numatyti reikiamus Užsakovo valdymo sistemos, kuri pagrįstos ABB Ability 800xA sistemos pagrindu, programinės įrangos licencinius papildymus (pvz. taškų skaičius, valdiklių ar komunikacinių modulių skaičius ir t.t.). Sprendiniai detalizuojami Projektų rengimo metu.

  - Visa projektuojama nauja programinė įranga/sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų programinės logikos pakeitimų, t.y. turi būti užtikrinta, kad programuojamų įrenginių logikos pakeitimai būtų neįmanomi naudojant Ethernet sąsają, kuri naudojama nuotoliniam duomenų perdavimui arba neatlikus veiksmų fiziškai esant šalia įrangos.

  - Sistema turi užtikrinti visų matavimo keitiklių matuojamų bei sistemos skaičiuotinų reikšmių saugojimą bei atvaizdavimą grafiniame pavidale.

  - Sistema turi pateikti operatoriams savalaikę informaciją valdymo languose, analogiškai, kaip supaprastintoje technologinėje ir matavimo įrangos schemose. Technologinė informacija turi būti pateikiama dinamiškai keičiamais skaičiais, spalvomis.

  - Visi elektrotechninių įrenginių parametrų pavadinimai, pranešimai turi būti atvaizduojami valdymo panelėje vaizduoklyje nekoduotu tekstu lietuvių kalba.

  - Sistemos duomenų mainų apimtis turi užtikrinti pilnavertį Sistemos eksploatavimą (paleidimą, stabdymą, valdymą, diagnostika, gamybos nustatytų parametrų keitimą, techninės priežiūros ir remonto poreikį, ataskaitų rengimą) iš Užsakovo valdymo sistemos visais veikimo režimais.

  - Sistemos duomenys turi būti pilnai parengti integracijai su Užsakovo valdymo sistemomis (SCADA), turi būti numatyta ir pateikta visa integracijai reikalinga techninė ir licencijuota programinė įranga. Sistemos integraciją į Užsakovo valdymo sistemą atlieka Rangovas pilna apimtimi, t.y. Sistemos integravimo darbus (fizinius ir programavimo/konfigūravimo darbus) į Užsakovo valdymo sistemą atlieka Rangovas, kuris Užsakovo valdymo sistemoje parenka ir įdiegia visas būtinas integracijai technines ir licencijuotas programines priemones, kad būtų užtikrinta pilnavertiška integracija.

  - Projektuojant Sistemą, turi būti numatyta galimybė išplėsti įėjimų ir (ar) išėjimo signalų kiekį ir įdiegti papildomus komunikacinius modulius.

  - Projektuojant turi būti numatytas ne mažesnis kaip 20% signalų rezervas skirtingo tipo moduliams.

  - Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus, nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.

  - Suprojektuoti apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymą atskirais (vienas perduodamų duomenų keitiklis vienam apskaitos prietaisui) keitikliais naudojant Ethernet sąsają.

  - Turi būti numatytas vidinių laikrodžių automatinis laiko sinchronizavimas visai projektuojamai Sistemai, valdikliams ir kt. priklausančiai įrangai. Tikslaus laiko šaltinį, pagal kurį bus atliekamas laiko sinchronizavimas, nurodo Užsakovas.

  - Sistema ir atskiri jos komponentai negali būti nutrauktos gamybos (angl. end-of-life product).

  - Turi būti pateikta, neatlygintinai, visa reikalinga programinė įranga su licencijomis, leidžiančiomis naudotis, modifikuoti arba išplėsti vietinio valdymo sistemą, įskaitant grafikos projektavimo priemones. Sistema pagrįsta tik vykdomųjų programų paketu yra nepriimtina.

  - Visos valdymo sistemos (ar sistemų) licencijos turi būti nuolatinės, be laiko apribojimų (angl. lifetime) ir nereikalaujančios apmokamo palaikymo.

  - Turi būti pateikti visų automatinio valdymo sistemos komponentų (keitikliai, elektroninių ryšių įranga, žmogaus-mašinos sąsajos įranga)  išeities kodai kartu su visomis modifikavimui ir parametrizavimui būtinomis techninėmis bei programinėmis priemonėmis.

Pastaba: netaikoma komponentų gamykliniams kodams (mašininiam kodui, operacinėms sistemoms, gamyklinėms automatinio valdymo sistemoms).

  - Avariniam Sistemos valdymui ir maitinimui turi būti numatytas reikiamas atitinkamo galingumo nepertraukiamo maitinimo šaltinių (toliau – NMŠ) kiekis.

  - NMŠ turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu energijos keitimu. NMŠ turi turėti galimybę jo būklės stebėjimui kompiuterinio tinklo priemonėmis.

  - NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui kompiuterinio tinklo priemonėmis. Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 10/100 Base-T. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis. Sąsajos modulis turi palaikyti šiuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP; SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.

# REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS: RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA (RAA)

  - Projektuojama ir įrengiama relinė apsauga ir automatika (RAA) privalo atitikti Prijungimo sąlygas (žr. Priedas Nr. 1) ir jose keliamus reikalavimus.

  - Kiekvienas relinio įtaiso ar atskirų apsaugų, automatikų veikimas turi būti indikuojamas ir  fiksuojamas atskiru konkrečiu signalu (negalima ant vieno signalo projektuoti kelių apsaugų ar automatikų atskirų veikimų). Signalai turi būti išvesti į Užsakovo valdymo sistemą (dispečerio/operatoriaus darbo vietą), adresu Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - Visi RAA įtaisai, apsaugos, valdymui naudojami valdikliai ir panašiai, turi būti to paties gamintojo (išskyrus spintas, gnybtus, kabelius ir t.t.).

  - Visos elektros įrenginių RAA turi veikti selektyviai. Elektros spintose, kuriose sumontuoti RAA įtaisai, automatikos ir signalizacijos ir jų gnybtų spintoms, jei jose temperatūra gali sumažėti iki ≤+5 °C,  turi būti įrengtas šildymas su automatiniu valdymu.

  - Visi elektros įrenginių išsijungimai ar automatikų veikimai turi būti signalizuojami Užsakovo dispečerio darbo vietoje, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius, veikiant bendram signalui „Gedimas (objekto pavadinimas) elektros įrenginiuose“. Įvadiniai elektrotechniniai įrenginiai būti valdomi iš Užsakovo dispečerio darbo vietos. Jei elektros įrenginių valdymui bus naudojami valdikliai, jie turi turėti atminties palaikymo funkciją dingus įtampai, o įtampai atsiradus – iš karto turi vykdyti įdiegtas funkcijas (nedelsiant).

  - RAA reikalavimai:

|  | RELINĖ APSAUGA, VALDYMAS IR AUTOMATIKA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TINKLO ANALIZATORIUI |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Standartas | LST EN 61000-4-30, Class A arba lygiavertis standartas |
| 2. | Sertifikatai | pateikti siūlomo registratoriaus nepriklausomos bandymų laboratorijos išduotą sertifikatą, kuris įrodo atitikimą A klasei pagal LST EN 61000-4-30 arba lygiavertį standartą |
| 3. | Matuojami parametrai ir standartai | registratorius turi gebėti matuoti visus įtampos kokybės parametrus esančius LST EN 50160 standarte ir tikrinti atitikimą standartui (turi būti tikrinamas atitikimas kiekvieno parametro, esančio standarte) |
| 4. | Matuojamas parametras: | Įrašymo intervalai: |
|  | Įtampa (Min/Vid/Max) | Nustatomas įrašymo intervalas 1 min, 10 min. arba platesnės ribos |
|  | Srovė (Min/Vid/Max) | Nustatomas įrašymo intervalas 1 min, 10 min. arba platesnės ribos |
|  | Dažnis | 10 s. |
|  | Maitinimo įtampos asimetrija | 10 min. |
|  | Maitinimo įtampos visuminio harmonikų iškreipio faktorius | 10 min. |
|  | Harmonikos įtampa | Iki 25th harmonikos, 10 min. |
|  | Trumpalaikis mirgėjimo aštrumas (Pst) | 10 min. |
|  | Ilgalaikis mirgėjimo aštrumas (Plt) | 2 val. |
|  | Galia (P, Q, S) | - Bendra galia (P, Q, S) ir galia kiekvienoje fazėje (P1-P3, Q1-Q3, S1-S3); - Nustatomas įrašymo intervalas 1 min, 10 min arba platesnės ribos |
| 5. | Kryčių ir viršįtampių įvykių fiksavimas: |  |
|  | Įvykių informacija | Kiekvienas įvykis turi būti saugomas su laiko žyme, dydžiu, trukme |
|  | Signalo formos įrašymas | Konfigūruojamas įvykio signalo formos įrašymas (ne mažiau 500 matavimų imtys/taškai per ciklą prie 50 Hz tinklo dažnio) |
|  | Trigerių lygio nustatymai | Individualiai nustatomos viršįtampių ir krypčių trigeriai 1-20 % arba platesnėse ribose |
|  | Prieš ir po įvykio laiko nustatymai | Laisvai parenkami prieš ir po įvykio laikai 0-1 s arba platesnės ribos |
| 6. | Techniniai registratoriaus parametrai: |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra, kurioje turi gebėti dirbti siūlomi registratoriai – nuo -10º C iki +35º C arba platesnėse ribose |  |
|  | Registratoriaus apsaugos laipsnis | ≥ IP20 |
|  | Tvirtinimas | ant DIN bėgelio (šynos) arba tvirtinamas prie panelės/pertvaros |
|  | Registratoriaus maitinimo įtampa | registratoriaus maitinimo šaltinis turi veikti esant 90-264 V AC ir 110-300 V DC arba platesnėse ribose įtampai |
| 7. | Atmintis: |  |
|  | Registratorius turi tūrėti vidinę atmintį |  |
|  | Vidinės atminties turi pakakti išsaugoti 1 metų matavimus pagal LST EN 50160 standarto nuostatas ir įrašyti 20 vnt. 5 sec. trukmės signalo formos įvykių |  |
|  | Duomenys atmintyje turi būti saugomi FIFO (angl. first in first out) principu atskirai matavimams ir signalo formos įvykiams |  |
| 8. | Įėjimai: |  |
|  | AC Įtampos įėjimai (3 fazės + 1 neutralė) |  |
|  | Iki 440 V arba platesnių ribų įtampos įėjimų diapazonas |  |
|  | Ne mažiau 800 (prie 50 Hz) matavimų imtys/taškai per ciklą (Samples/Cycle) |  |
|  | 4 Srovės įėjimai (3 fazės + 1 neutralė) |  |
|  | 1-5 A arba platesnėse ribose srovės matavimų įėjimų diapazonas (Current Input Range) |  |
|  | Pritaikyta 0,5 - 2,5 mm2 laidams (gali būti pritaikyta ir platesnėms riboms) įėjimų kontaktų kaladėlė |  |
|  | Geresnis arba lygus 0,1 % pagal LST EN 61000-4-30, klasė A Įtampos ir srovės įėjimų matavimų tikslumas |  |
| 9. | Įtampos ir srovės matavimai: |  |
|  | Registratorius turi gebėti matuoti įtampą ir srovę per įtampos ir srovės transformatorių antrines grandines. Pirminė įtampa ir srovė turi būti perskaičiuojama pagal laisvai parenkamus transformacijos koeficientus |  |
|  | Registratorius turi gebėti apskaičiuoti trūkstamą srovinę fazę naudodamas 2 fazių srovinius matavimus |  |
| 10. | Komunikacinis RJ-45 eterneto prievadas |  |
| 11. | Išorinis laiko sinchronizavimas – turi būti palaikomas laiko sinchronizavimas per NTP protokolą |  |
| 12. | Registratoriaus konfigūravimas: |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti registratoriaus konfigūravimą naudojant PC. Tam naudojama registratoriaus specializuota programinė įranga arba turi būti galimybė tiesiogiai prisijungti prie įrenginio per WEB naršyklę (registratorius su integruotu WEB serveriu) |  |
|  | Nustatymus turi būti galima atlikti nuotoliniu būdu per tinklą |  |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |
|  | 6 KV ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI SKIRSTYKLOS NARVELIO SU VAKUUMINIO JUNGTUVU Umin/Umax TERMINALO TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartus | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) LST EN 60255-21 (IEC 60255-21) LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) Arba lygiaverčiai |
| 2. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 3. | Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu | CE atitikties deklaracijos sertifikatas |
| 4. | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | - 10 ... + 35° C |
| 5. | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |
| 6. | Operatyvinė įtampa | 230 VAC |
| 7. | Įtampos įėjimų skaičius | 4 (3LN + U0) |
| 8. | Srovės įėjimų skaičius | 4 (3LN + I0) |
| 9. | Srovės grandinių terminis atsparumas Ilgalaikis 1 s | ≥ 2 In ≥ 30 In |
| 10. | Įtampos grandinių terminis atsparumas: 1 s | ≥ 2 U |
| 11. | Valdymo kontaktų komutuojama srovė (jungtuvo valdymo išėjimai). Jei relė neturi reikiamos galios kontaktų turi būti naudojama tarpinė relė | ≥ 2A (esant 110 DC V ir L/R = 40 ms) |
| 12. | Binarinių įėjimų suveikimo įtampa | ≥ 0,65 Uv |
| 13. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas: | Turi būti mikroprocesorinis su programuojama logika, turėti savikontrolės sistemą ir vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą. Vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą. Vidinė logika konfigūruojama grafiniu būdu. |
| 14. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti vidinę atmintį išsaugančią įvykių (ne mažiau 1000 įrašų), sutrikimų registratoriaus įrašus ir nustatymus. | Nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio |
| 15. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti | Laiko žymėjimą |
| 16. | Relinės apsaugos ir valdymo įrenginys turi turėti valdymo funkcijas | ne mažiau 1 valdomo objekto funkcijoms valdyti su pakankamu logikos loginių elementų kiekiu |
| 17. | LCD displėjus | matavimų bei nuostatų peržiūrai |
| 18. | Lietuvių kalbos palaikymas. Užrašai displėjuje | lietuvių kalba |
| 19. | Valdymo režimų perjungimas | vietinis/nuotolinis |
| 20. | Komutacinių aparatų valdymas, nuostatų keitimas | apsaugotas slaptažodžiu |
| 21. | Sąsaja sujungimui su TSPĮ – (EIA) RS-485, ryšio protokolu: | LST EN 60870-5-103 (IEC 60870-5-103) palaikantis SPI/DPI signalus bei SCO/DCO komandas |
| 22. | Laiko sinchronizacijos funkcija | Taip |
| 23. | Sąsaja konfigūravimui | USB arba RJ45 (LAN) |
| 24. | Trijų fazių minimalios įtampos apsauga: U< laiptas -Įtampos nustatymo ribos -Laiko delsa U<< laiptas –nustatymo ribos –laiko delsa | 0,2 ...0,9 Un 0,5 ... 180 s 0,2…0,85 Un 0,5….3 s |
| 25. | Trijų fazių maksimalios įtampos apsauga: U> laiptas –nustatymo ribos –laiko delsa U>> laiptas –nustatymo ribos –laiko delsa | 0,8…1,2 Un 0,5….30 s 0,8…1,25 Un 0,1….1 s |
| 26. | Įvykių registratorius | funkcija |
| 27. | Automatinis jungtuvo įjungimas, po įtampos apsaugų suveikimo, kai atsistato įtampa iki nustatytos reikšmės | funkcija |
| 28. | Jungtuvo resurso apskaita | pagal atjungimų skaičių ir atjungimų srovę |
| 29. | Įjungimo ir išjungimo grandinių kontrolė | funkcija |
| 30. | Jungtuvo valdymo blokavimo logika | funkcija |
| 31. | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 12 |
| 32. | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 8 |
| 33. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi būti pritaikytas montavimui | 600 mm. pločio narvelių žemos įtampos skyduose |
| 34. | Programinė įranga (su licencijomis) | skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |
| 35. | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | lietuvių kalba |
| 36. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo vartotojo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 37. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo konfigūravimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 38. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo eksploatavimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 39. | Prisijungimo kabelis prie relinės apsaugos ir valdymo terminalo | konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |
|  | 6 KV KOMUTACINIO PUNKTO ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI SKIRSTYKLOS NARVELIO SU VAKUUMINIU JUNGTUVU APSAUGŲ IR AUTOMATIKOS TERMINALO TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartus | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) LST EN 60255-21 (IEC 60255-21) LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) |
| 2. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 3. | Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu | CE atitikties deklaracijos sertifikatas |
| 4. | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | - 10 ... + 35° C |
| 5. | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |
| 6. | Operatyvinė įtampa | 24 V DC |
| 7. | Vardinė srovė | 1 A |
| 8. | Srovės grandinių terminis atsparumas: − ilgalaikis - 1 s | ≥ 4 In ≥ 100 In |
| 9. | Srovės įėjimų skaičius | 3 (3LN) |
| 10. | Įtampos įėjimų skaičius | 3 (3LN) |
| 11. | Valdymo kontaktų komutuojama srovė (jungtuvo valdymo išėjimai). Jei relė neturi reikiamos galios kontaktų turi būti naudojama tarpinė relė | ≥ 3 A (esant 24 V DC ir L/R = 40 ms) |
| 12. | Binarinių įėjimų suveikimo įtampa | ≥ 0,65 Uv |
| 13. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas: | Turi būti mikroprocesorinis su programuojama logika, turėti savikontrolės sistemą ir vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą. Vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą. Vidinė logika konfigūruojama grafiniu būdu. |
| 14. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti vidinę atmintį išsaugančią įvykių (ne mažiau 1000 įrašų), sutrikimų registratoriaus įrašus ir nustatymus. | Nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio |
| 15. | Sutrikimų įrašų registratoriaus formatas | COMTRADE |
| 16. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti | Laiko žymėjimą |
| 17. | Nuostatų rinkinių skaičius | ≥ 2 |
| 18. | Laisvai konfigūruojami šviesos diodai indikacijai | ≥ 6 |
| 19. | Relinės apsaugos ir valdymo įrenginys turi turėti valdymo funkcijas | ne mažiau 1 valdomo objekto funkcijoms valdyti su pakankamu logikos loginių elementų kiekiu |
| 20. | LCD displėjus | matavimų bei nuostatų peržiūrai |
| 21. | Lietuvių kalbos palaikymas. Užrašai displėjuje | lietuvių kalba |
| 22. | Valdymo režimų perjungimas | vietinis/nuotolinis |
| 23. | Komutacinių aparatų valdymas, nuostatų keitimas | apsaugotas slaptažodžiu |
| 24. | Sąsaja sujungimui su Micro TSPĮ – (EIA) RS-485, ryšio protokolu: | LST EN 60870-5-103 (IEC 60870-5-103) palaikantis SPI/DPI signalus bei SCO/DCO komandas |
| 25. | Laiko sinchronizacijos funkcija | Taip |
| 26. | Sąsaja konfigūravimui | USB arba RJ45 (LAN) |
| 27. | Trijų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga: I>laiptas − srovės nustatymo ribos − laiko delsa laiko delsa (priklausoma charakteristika) I>> laiptas ir pagreitinimas − srovės nustatymo ribos − laiko delsa I>>> laiptas − srovės nustatymo ribos − laiko delsa | 0,5 ... 4 In 0,05 ... 5 s 1 ... 20 In 0,05 ... 5 s 1 ... 25 In 0,05 ... 5 s |
| 28. | Sutrikimų registratorius: − registruoti − signalo suskaldymo dažnis − registravimo laikas galimybė registratorių paleisti nuo | 3 sroves, 3 įtampas, visus binarinius įėjimus ≥ 500 Hz ≥ 5 s diskretinio ir analoginio signalo |
| 29. | Apsaugos poveikio srovės perdavimas į TSPĮ | funkcija |
| 30. | Įvykių registratorius | funkcija |
| 31. | Jungtuvo resurso apskaita | pagal atjungimų skaičių ir atjungimų srovę |
| 32. | Įjungimo ir išjungimo grandinių kontrolė | funkcija |
| 33. | Jungtuvo valdymo blokavimo logika | funkcija |
| 34. | Matavimo duomenų indikacija: | − aktyvioji ir reaktyvioji galia; − srovė kiekvienoje fazėje; − įtampa kiekvienoje fazėje. |
| 35. | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 6 |
| 36. | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 4 |
| 37. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi būti pritaikytas montavimui | 600 mm. pločio narvelių žemos įtampos skyduose |
| 38. | Programinė įranga (su licencijomis) | skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |
| 39. | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | lietuvių kalba |
| 40. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo vartotojo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 41. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo konfigūravimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 42. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo eksploatavimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 43. | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | grafinės ir kompiuterinės (kompaktiniame diske) laikmenos formomis, su galimybe koreguoti |
| 44. | Prisijungimo kabelis prie relinės apsaugos ir valdymo terminalo | konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |
| 45. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 46. | Automatiniai jungikliai žemosios įtampos skyriuje įtampos transformatoriaus 100 V AC įtampos grandinėms | ≥ 2 |
| 47. | Automatinis jungiklis apšvietimo 230 V AC maitinimo grandinėms žemosios įtampos skyriuje | 1 |
| 48. | Automatiniai jungikliai apsaugos, valdymo ir pavarų grandinių maitinimui | ≥ 3 |

# REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS: TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRENGINYS (TSPĮ)

  - Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (toliau – TSPĮ) bus naudojamas naujai projektuojamų įrenginių technologinių signalų surinkimui, apdorojimui ir perdavimui į Užsakovo valdymo ir stebėjimo sistemą (toliau - SCADA). TSPĮ naudojamas stebėsenos, kontrolės ir valdymo (nuotolinis ir vietinis) funkcijoms.

  - Projektų rengimo metu ir (arba) statybos darbų vykdymo metu PSO gali nurodyti (reikalauti), kad atitinkami signalai būtų transliuojami (perduodami) į PSO sistemas. Tokiu atveju Rangovas privalo užtikrinti PSO reikalavimų įvykdymą ir užtikrinti reikalingų signalų perdavimą į PSO valdymo sistemą (sistemas).

  - TSPĮ turi būti pramoninio ir energetikos objektams pritaikyto tipo, skirtas nepertraukiamam darbui. Įrenginys turi būti modulinės konstrukcijos, su galimybe plėsti įėjimų/išėjimų skaičių ir komunikacines sąsajas nekeičiant pagrindinio įrenginio.

  - TSPĮ turi užtikrinti:

    - diskretinių signalų surinkimą iš 6 kV skirstyklos narvelių (jungtuvų padėtys, apsaugų suveikimai, gedimo signalai ir kt.);

    - duomenų nuskaitymą iš relinės apsaugos ir matavimo įrenginių per standartinius ryšio protokolus;

    - įvykių registravimą su laiko žyma (angl. SOE – Sequence of Events);

    - patikimą duomenų perdavimą į SCADA sistemą realiu laiku;

    - ryšio būklės stebėseną ir automatinį ryšio atstatymą.

  - TSPĮ turi palaikyti IEC 60870-5-104 protokolą duomenų perdavimui į SCADA sistemą. Ryšiui su relinėmis apsaugomis ar kitais įrenginiais turi būti palaikomas bent vienas iš šių protokolų: Modbus TCP, Modbus RTU ar kitas Projektų sprendiniuose numatytas pramoninis protokolas.

  - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip dvi Ethernet sąsajas (10/100/1000 Mbps) bei ne mažiau kaip vieną RS485 sąsają. Turi būti užtikrinta galimybė integruoti TSPĮ į esamą ar projektuojamą komunikacinę infrastruktūrą.

  - TSPĮ turi užtikrinti įvykių registravimą su laiko žyma ne blogesniu kaip 1 ms tikslumu. Laiko sinchronizacija turi būti vykdoma per NTP serverį arba kitą Projektuose numatytą laiko šaltinį.

  - TSPĮ maitinimas turi būti pritaikytas energetikos objektams. Rekomenduojama maitinimo įtampa 24 VDC. Įrenginys turi turėti apsaugą nuo viršįtampių, poliarumo sukeitimo bei trumpalaikių įtampos svyravimų.

  - TSPĮ turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus pagal IEC 61000 serijos standartus ir būti tinkamas eksploatuoti vidutinės įtampos (6 kV) skirstyklose.

  - Įrenginys turi būti montuojamas spintoje DIN bėgio tipo konstrukcijoje. Korpusas turi būti galvaniniu būdu izoliuotas nuo signalinių grandinių. TSPĮ turi būti prijungtas prie skirstyklos apsauginio įžeminimo (PE) pagal energetikos objektų įžeminimo reikalavimus.

  - TSPĮ turi turėti ne mažiau kaip 20 % laisvų įėjimų/išėjimų bei komunikacinių resursų rezervą sistemos plėtrai ateityje.

  - Rangovas turi pateikti techninę dokumentaciją, konfigūravimo ir diagnostikos programinę įrangą bei užtikrinti techninę pagalbą paleidimo ir derinimo metu.

  - TSPĮ bus naudojamas ir 110 kV dalyje teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui, tačiau 110 kV dalyje (VE-3 TP) jau yra įrengtas TSPĮ, todėl Rangovas turės suprojektuoti ir įrengti esamo TSPĮ pakeitimus pagal:

    - PSO Prijungimo sąlygas (žr. Priedas Nr. 1), jų reikalavimus ir Projektų rengimo bei derinimo metu pateiktas (jeigu bus) PSO pastabas.

    - PSO standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams (nuoroda: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų surinkimas ir perdavimas).

    - Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus (nuoroda: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui).

    - Minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (nuoroda: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

  - Rangovas turi atlikti TSPĮ konfigūravimą VE-3 TP ir Jungtinėje siurblinėje.

  - TSPĮ reikalavimai 6 kV skirstyklos stebėsenai:

| Eil. Nr. | TSPĮ įrenginys 6 kV skirstyklos stebėsenai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis |  |  |
|  | 6 kV skirstyklos technologinių signalų surinkimui ir perdavimui į SCADA sistemą. Nuotolinis jungtuvų valdymas nenumatomas. |  |  |
| 2. | Funkciniai reikalavimai |  |  |
|  | TSPĮ turi: |  | Surinkti diskretinius signalus iš 6 kV narvelių, Nuskaityti matavimo duomenis iš relinės apsaugos įrenginių per ryšio protokolą, Registruoti įvykius (SOE), Perduoti duomenis į SCADA realiu laiku, Užtikrinti ryšio diagnostiką. |
| 3. | Signalų apimtis |  |  |
|  | Įvadinis narvelis |  |  |
|  | DI: |  | Jungtuvas ĮJUNGTAS Jungtuvas IŠJUNGTAS Apsaugos suveikimas Įžeminimo peilis Gedimo signalas |
|  | Analoginiai (per relę): |  | Ia, Ib, Ic P, Q Energija Dažnis |
|  | Įtampos matavimo narvelis |  |  |
|  | DI: |  | VT saugiklių gedimas |
|  | Analoginiai |  | Šynų įtampa (Uab, Ubc, Uca) Dažnis |
|  | Linijiniai narveliai |  |  |
|  | DI: |  | Jungtuvas ĮJUNGTAS Jungtuvas IŠJUNGTAS Apsaugos suveikimas Įžeminimo peilis Gedimo signalas |
|  | Analoginiai: |  | Srovė Galia Energija |
| 4. | Minimalūs TSPĮ I/O kiekiai |  |  |
|  | Rekomenduojama: |  | ≥ 24 diskretinės įvestys (DI) Analoginiai duomenys (AI) Diskretinės išvestys (DO) |
|  | Rekomenduojama ≥20 % laisvų DI. |  |  |
| 5. | Ryšio reikalavimai |  |  |
|  | TSPĮ turi palaikyti: | IEC 60870-5-104 (pagrindinis perdavimo protokolas į SCADA) Modbus TCP/RTU (ryšiui su relinėmis apsaugomis) |  |
|  | Fizinės sąsajos: | ≥ 2 × Ethernet ≥ 1 × RS485 |  |
| 6. | Maitinimas |  |  |
|  | Įtampa: | 24 VDC |  |
|  | Turi būti apsauga nuo: | Viršįtampių Poliarumo sukeitimo |  |
| 7. | Įvykių registravimas |  |  |
|  | TSPĮ turi užtikrinti: | Įvykių seka su laiko žyma (≤ 1 ms tikslumas) Vidinį įvykių archyvą Laiko sinchronizaciją per NTP |  |
| 8. | Aplinkos ir EMC reikalavimai |  |  |
|  | Darbinė temperatūra: -20 °C … +55 °C |  |  |
|  | EMC atsparumas pagal IEC 61000 |  |  |
|  | Tinkamas montuoti 6 kV energetikos objektuose |  |  |
| 9. | Įžeminimas |  |  |
|  | TSPĮ prijungiamas prie skirstyklos apsauginio įžeminimo (PE) |  |  |
|  | Ekranuoti kabeliai |  |  |
|  | Ekranų prijungimas viename taške |  |  |
| 10. | Architektūros principas |  |  |
|  | Relinė apsauga → (Ethernet / RS485) → TSPĮ → (IEC 60870-5-104) → SCADA |  |  |

# REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINAMS IR KIBERNETINEI SAUGAI

Duomenų mainai tarp Užsakovo ir PSO:

  - Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomenų perdavimą iš Užsakovo telekomunikacijų įrangos iki PSO susijungimo su trečiųjų šalių duomenų perdavimo operatoriais taško arba kurti duomenų perdavimo paslaugų teikimo Užsakovui tinklą (PLAN) ir suprojektuoti duomenų perdavimą iš Užsakovo telekomunikacijų įrangos iki artimiausio PSO PLAN taško į PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami PSO svetainėje (nuoroda: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos-duomenu-surinkimas-ir-perdavimas > Gamintojo prijungimui prie PSO duomenų perdavimo tinklo).

  - Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio protokolu su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai:

    - testinis - aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema);

    - darbinis - duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su TSPĮ ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui.

  - Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į PSO duomenų surinkimo serverį. Pastaba: informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus.

Duomenų mainai tarp Užsakovo SCADA ir naujų projektuojamų įrenginių:

  - Duomenų mainams tarp Užsakovo valdymo sistemos (SCADA) ir naujų projektuojamų energetikos įrenginių (6 kV skirstykla su priklausiniais, GT ir kt.) valdymo sistemos (ar sistemų) suprojektuoti/numatyti reikiamą naują techninę įrangą duomenų mainų tinklui.

  - Duomenų mainų tinklo programinė įranga turi palaikyti Ethernet ryšių protokolus (TCP/IP, OPC UA ir pan.)

  - Variniai ryšių kabeliai turi tenkinti šiuos techninius reikalavimus:

    - Variniai ryšių kabelių sistemai turi būti naudojamas ekranuotas ne žemesnės negu F klasės (7 kategorija) kabelis atitinkantis ISO/IEC 11801 (2nd Edition) arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus;

    - Variniai kabeliai turi būti su LSZH apvalkalu. Jie turi atitikti IEC 60332-1 arba lygiaverčio atsparumo ugniai, IEC 60754-1 arba lygiaverčio toksiškumo, IEC 60754-2 arba lygiaverčio rūgščių dujų išsiskyrimo ir IEC 61034-2 arba lygiaverčio degant išskiriamų dūmų tankio standartų keliamiems reikalavimams.

    - Variniai kabeliai turi būti kartu su ekranuotais Cat6a (arba aukštesnės kategorijos) RJ45 lizdais, kurie atitinka ISO/IEC 11801 edition 2.1 Amendment 2 ir ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 standartus arba lygiaverčius.

    - Jungiamieji kabeliai turi būti Cat6a Class EA ekranuoti, atitinkantys ISO/IEC 11801 (2nd Editon) arba lygiaverčio standarto reikalavimus, o jų komponentai turi atitikti IEC 60603-7-4 ir IEC 60603-7-5 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Skyduose ekranuoti Cat6a (arba aukštesnės kategorijos) RJ45 lizdai turi būti skirti montuoti ant DIN bėgelio.

  - Pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių SFP šviesolaidiniai moduliai turi būti skirti dirbti pramoninėje aplinkoje ir patikimai veikti esant įrenginio vidaus temperatūroms nuo -25 °C iki 85 °C.

  - Pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių SFP šviesolaidiniai moduliai turi palaikyti IEEE 802.3z standartą arba lygiaverčius standartus.

  - Duomenų mainų tinklai turi palaikyti žiedo architektūrą taikant šviesolaidines skaidulas.

  - Valdiklių, valdymo skydelių, apskaitos prietaisų ar jų keitiklių sujungimai turi būti tiesioginiai su pramoniniais duomenų perdavimo tinklo komutatoriais nenaudojant tarpinių aktyvinių tinklo įrenginių (kiek yra įmanoma atsižvelgiant į situaciją).

  - Įrengiami pramoniniai duomenų perdavimo tinklo komutatoriai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

    - Turi turėti ne mažiau 8 vnt. RJ45 10/100/1000 prievadų ir ne mažiau 2 vnt. kombinuotų prievadų (10/100/1000 RJ45 (IEEE 802.3ab) arba SFP (IEEE 802.3z));

    - Turi turėti Resilient Ethernet Protocol (REP) protokolą arba lygiavertį protokolą, kad užtikrinti suderinamą su Užsakovo SCADA tinkle naudojamais Cisco IE3000-8TC komutatoriais.

  - Projektuojamas duomenų perdavimo tinklas privalo turėti savyje priemones galinčias atlikti automatinį rekonfigūravimą aptikus tam tikro ryšio kanalo nutrūkimą.

  - Siekiant nenutrūkstamo ryšio Objekte duomenų mainams ir valdymui turi būti suprojektuotas ir įrengtas reikiamas kiekis elektroninių ryšių vienmodžių šviesolaidinių kabelių (ne mažiau nei dvylikos skaidulų).

  - Šviesolaidinių kabelių galai turi būti TSPĮ, telekomunikacijų ir (ar) ryšio spintose (pagal poreikį) ir užsibaigti ODF panelėse. Rangovas turi tinkamai pajungti šviesolaidinius kabelius, kad būtų užtikrinamas patikimas (nepertraukiamas) ryšys su visa nauja įranga bei Užsakovo valdymo sistema (SCADA).

  - TSPĮ, telekomunikacijų ir (ar) ryšių spintose (pagal poreikį) suprojektuoti ODF ir kabelių tvarkymo paneles.

  - ODF paneles turi būti projektuojamos su SC jungtimis.

# STATYBINIAI REIKALAVIMAI: GALIOS TRANSFORMATORIAUS (GT) MONTAVIMAS LAUKO SĄLYGOMIS

  - 110/6 kV 40 MVA galios transformatorius (toliau – GT) bus montuojamas lauko sąlygomis, todėl projektiniai sprendiniai turi užtikrinti saugų, patikimą ir ilgalaikį eksploatavimą veikiant atmosferos, mechaniniams ir temperatūriniams poveikiams. GT statybinė dalis turi būti suprojektuota taip, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos montavimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, remontui ir galimai ateities plėtrai.

  - GT turi būti montuojamas ant tvirto, geodeziškai tiksliai paruošto gelžbetoninio pamato, atitinkančio GT svorį, dinamines apkrovas, vibraciją bei galimas trumpojo jungimo mechanines jėgas. Pamato konstrukcija turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į grunto laikomąją galią, gruntinio vandens lygį, šalčio įšalo gylį ir vietines klimato sąlygas. Pamatas turi būti atsparus drėgmei, šalčiui, deformacijai bei užtikrinti ilgalaikį stabilumą. GT montavimo paviršius turi būti lygus, horizontalus ir atitikti gamintojo nustatytas leistinas nuokrypas.

  - GT rėmas, bakas ir visos metalinės konstrukcijos turi būti sujungtos su bendru įžeminimo tinklu. Įžeminimo sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad būtų užtikrintas potencialų išlyginimas, apsauga nuo prisilietimo įtampos bei žingsnio įtampos pavojų. Įžeminimo laidininkai turi būti parinkti pagal skaičiavimus ir normatyvinius reikalavimus, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir korozijos. Visi įžeminimo sujungimai turi būti patikimi, prieinami patikrinimui ir dokumentuojami.

  - Projektuojant GT vietą turi būti užtikrinta pakankama erdvė techninei priežiūrai, periodiniams patikrinimams ir galimiems remonto darbams. Atstumai iki aptvarų, pastatų, kitų įrenginių ir konstrukcijų turi atitikti gamintojo rekomendacijas bei galiojančius normatyvus. Turi būti numatyta galimybė saugiai prieiti prie alyvos lygio indikatorių, temperatūros daviklių, aušinimo įrenginių, įvadų.

  - Kadangi numatomas alyvinis GT, turi būti įrengta alyvos surinkimo sistema (alyvos gaudyklė, rezervuaras ar pan.), galinti sulaikyti visą GT alyvos kiekį avarijos atveju. Alyvos surinkimo sistema turi būti atspari alyvos poveikiui, nepralaidi ir suprojektuota taip, kad būtų išvengta teršalų patekimo į gruntą ar paviršinius vandenis. Turi būti laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų tiek montavimo metu, tiek eksploatacijos laikotarpiu.

  - Montavimo vietoje turi būti užtikrintas tinkamas privažiavimas transporto ir kėlimo technikai. Turi būti numatytos priemonės alyvos išsiliejimo, dulkių ir kitų teršalų kontrolei.

  - GT turi būti skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis pagal gamintojo techninę specifikaciją. Konstrukcija ir pamatas turi atlaikyti vėjo apkrovas, sniego apkrovas bei kitus aplinkos poveikius, numatytus pagal galiojančius statybos techninius reglamentus.

  - GT teritorijoje turi būti numatyta priešgaisrinė apsauga pagal galiojančius normatyvus. Prireikus turi būti įrengti gesinimo priemonių taškai ir užtikrinta galimybė operatyviai patekti priešgaisrinėms tarnyboms.

  - GT teritorija turi būti saugoma aptvėrimais (tvora). Turi būti numatyti varteliai praėjimui ir vartai pravažiavimui. Tvora turi saugoti GT su priklausiniais įvertinant jų apsaugos zonas. Varteliai ir vartai turi būti rakinami fiziniu raktu.

  - GT turi turėti gamintojo identifikacinę plokštelę su pagrindiniais techniniais duomenimis. Po montavimo turi būti atlikti ir dokumentuoti geodeziniai matavimai, pamato patikra, įžeminimo varžos matavimai bei kiti privalomi bandymai.

# STATYBINIAI REIKALAVIMAI: 6 KV KABELINĖ LINIJA

  - Projektuojama 6 kV kabelinė linija nuo 110/6 kV 40 MVA galios transformatorius (GT) iki 6 kV skirstyklos įvadinio narvelio Jungtinėje siurblinėje (toliau – Kabelinė linija). Kabelinė linija numatoma klojimui po žeme (projektuojant galima tikslinti/keisti Kabelinės linijos klojimo būdą, derinant su Užsakovu) ir turi būti suprojektuota bei įrengta taip, kad užtikrintų patikimą, saugų ir ilgalaikį eksploatavimą visomis numatytomis apkrovos ir aplinkos sąlygomis.

  - Kabelio tipas, skerspjūvis, izoliacijos rūšis ir ekranavimo sprendiniai turi būti parenkami pagal elektrotechninius skaičiavimus, atsižvelgiant į leistiną ilgalaikę srovę, trumpojo jungimo srovę, įtampos kritimą bei šilumines sąlygas grunte. Kabelis turi būti skirtas 6 kV (arba aukštesnės) įtampos lygiui ir atitikti galiojančius normatyvinius reikalavimus.

  - Jeigu Kabelinė linija projektuojama/numatoma klojimui po žeme (tranšėjoje), tai:

    - Privalu laikytis nustatyto minimalaus kabelio (-ių) klojimo gylio, atsižvelgiant į įtampos lygį, grunto tipą ir mechaninės apsaugos reikalavimus. Kabelio (-ų) klojimo gylis turi užtikrinti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, įšalo poveikio ir paviršinių apkrovų. Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas, be akmenų ar aštrių daiktų. Po kabeliu (-iais) ir virš jo (jų) turi būti įrengtas smėlio ar smulkaus grunto apsauginis sluoksnis, užtikrinantis vienodą atramą ir šilumos išsklaidymą.

    - Virš kabelio (-ių) turi būti paklotas įspėjamasis apsauginis sluoksnis (įspėjamoji juosta arba plokštės), nurodantis apie po žeme esančią elektros liniją. Jei kabelis (-iai) klojamas (-i) teritorijose, kur galimos padidintos mechaninės apkrovos (važiuojamoji dalis, sunkiojo transporto zona), turi būti numatyta papildoma mechaninė apsauga – apsauginiai vamzdžiai, betoninės plokštės ar kiti sprendiniai.

  - Kabelinės linijos trasa turi būti parinkta taip, kad būtų išvengta susikirtimo su kitais inžineriniais tinklais arba būtų užtikrinti normatyviniai atstumai tarp komunikacijų. Susikirtimo vietose turi būti taikomos papildomos apsaugos priemonės. Kabelio trasa turi būti geodeziškai išmatuota ir pažymėta planuose, o jos padėtis – dokumentuota.

  - Kabeliui  (-iams) patenkant į Jungtinę siurblinę turi būti įrengtas hermetiškas įvadas, užtikrinantis apsaugą nuo drėgmės, vandens, graužikų ir kitų išorinių veiksnių patekimo į pastatą. Kabelio (-ių) įvedimo vietoje turi būti įrengtas apsauginis vamzdis arba įvorė, sandarinta elastingomis ir ilgalaikėmis sandarinimo medžiagomis (tikslinama projektavimo metu). Įvado konstrukcija turi atitikti pastato priešgaisrinius ir sandarumo reikalavimus. Jei kabelis (-iai) pereina per priešgaisrinį atitvarą, turi būti įrengtas sertifikuotas priešgaisrinis sandarinimas, atitinkantis nustatytą atsparumo ugniai klasę.

  - Jungtinės siurblinės pastato viduje kabelis (-iai) turi būti nutiestas (-i) iki 6 kV skirstyklos įvadinio narvelio laikantis gamintojo ir normatyvinių reikalavimų dėl minimalios lenkimo spindulio vertės, tvirtinimo žingsnio ir mechaninės apsaugos. Kabeliai turi būti pritvirtinti ant kabelinių konstrukcijų arba laikiklių, užtikrinant jų stabilumą ir apsaugą nuo vibracijos ar mechaninių pažeidimų.

  - Kabelinės linijos montavimo metu turi būti laikomasi gamintojo nurodymų dėl kabelio tempimo jėgos, temperatūrinių apribojimų ir montavimo sąlygų. Draudžiama viršyti leistiną kabelio tempimo apkrovą ar pažeisti izoliaciją. Kabelio (-ių) klojimo darbai turi būti atliekami kvalifikuoto personalo, naudojant tam skirtą įrangą.

# STATYBINIAI REIKALAVIMAI: 6 KV SKIRSTYKLOS NARVELIŲ ĮRENGIMAS ESAMOSE PATALPOSE

  - 6 kV skirstyklos narveliai (toliau – Skirstykla) montuojami esamoje Jungtinės siurblinės skirstyklos patalpoje ant paruošto pagrindo, užtikrinant jų mechaninį stabilumą, geometrinį tikslumą ir saugų eksploatavimą visą įrenginio tarnavimo laikotarpį.

  - Skirstyklos patalpos plotas ir aukštis turi užtikrinti pakankamus atstumus nuo įrenginių iki sienų, lubų ir kitų konstrukcijų, laikantis gamintojo reikalavimų ir galiojančių elektros įrenginių įrengimo normų. Turi būti numatyti minimalūs aptarnavimo praėjimai priekyje ir, jei reikalinga, gale ar šonuose, kad būtų galima saugiai atlikti techninę priežiūrą bei remonto darbus.

  - Skirstyklos patalpa turi būti sausa, apsaugota nuo atmosferos poveikio, dulkių ir pašalinių asmenų patekimo. Sienos, grindys ir lubos turi būti iš nedegių arba sunkiai degių medžiagų. Patalpos atsparumas ugniai turi atitikti galiojančius priešgaisrinius reikalavimus, atsižvelgiant į įrenginių galią ir įtampos lygį. Kabelių įvedimo vietose per sienas ar perdangas turi būti įrengti sertifikuoti priešgaisriniai sandarinimai, užtikrinantys nustatytą atsparumo ugniai klasę.

  - Skirstyklos patalpoje turi būti numatytos saugos priemonės – įspėjamieji ženklai, elektros pavojaus žymėjimas, apsauginiai kilimėliai prie įrenginių, jei to reikalauja LR galiojantys teisės aktai, reikalavimai, taisyklės, įstatymai ir (ar) STR.

  - Skirstyklos patalpa turi būti izoliuota nuo kitų Jungtinės siurblinės įrenginių. Projektavimo metu turi būti numatyti sprendiniai, kurie Skirstyklą su priklausiniais aptvertų/atskirtų nuo kitų įrenginių. Patekimui į Skirstyklos patalpą turi būti numatytos durys su įeigos kontrolės sistema. Įeigos kontrolės sistema turi būti integruota į Užsakovo įeigos kontrolės sistemą.

  - Prieš montavimą turi būti atlikta esamos grindų konstrukcijos patikra, įvertinant jos laikomąją gebą pagal projektuojamos įrangos svorį ir apkrovų pasiskirstymą. Jei reikia, turi būti numatytas grindų sustiprinimas arba apkrovos paskirstymo sprendiniai. Grindų paviršiaus horizontalumo nuokrypis turi atitikti įrangos gamintojo leistinas normas; esant didesniems nuokrypiams turi būti naudojami išlyginamieji sluoksniai arba reguliuojamos montavimo atramos.

  - Narveliai turi būti montuojami vienoje linijoje, užtikrinant jų vertikalumą ir tarpusavio sujungimo tikslumą. Sekcijų sujungimai turi būti mechaniškai tvirti, sudarant vientisą konstrukcinį bloką. Tarp narvelių neturi likti deformacijų ar įtempimų, galinčių turėti įtakos įrangos darbui.

  - Įranga turi būti patikimai pritvirtinta prie grindų naudojant inkarinius tvirtinimo elementus arba kitus Vartotojo dalies projekte numatytus sprendinius. Tvirtinimo taškai turi būti parinkti taip, kad užtikrintų atsparumą vibracijai, galimoms trumpojo jungimo mechaninėms jėgoms ir eksploatacinėms apkrovoms. Inkaravimo darbai turi būti atliekami pagal gamintojo ir tvirtinimo sistemų techninius reikalavimus.

  - Turi būti nurodytas inkarinių tvirtinimo elementų tipas, skersmuo, įgilinimo gylis ir leistinos apkrovos. Inkaravimo sistema turi būti sertifikuota ir tinkama naudoti atitinkamoje konstrukcijoje. Draudžiama naudoti tvirtinimo elementus be apkrovų pagrindimo.

  - Inkaravimo taškai turi būti išdėstyti taip, kad:

    - būtų užtikrintas narvelio stabilumas vertikalia ir horizontalia kryptimi.

    - nebūtų sukelta perteklinių įtempimų įrangos korpuse.

    - būtų išlaikytas narvelių tarpusavio sujungimo tikslumas.

  - Jei kabeliai į narvelius įvedami per grindis, grindų angos turi būti suformuotos taip, kad nebūtų pažeista grindų laikomoji konstrukcija. Angų kraštai turi būti mechaniškai apsaugoti. Po kabelių įvedimo turi būti atliktas sandarinimas, užtikrinantis apsaugą nuo dulkių, drėgmės ir, jei reikalaujama, priešgaisrinį atsparumą.

  - Kabelių mechaninės apkrovos neturi būti perduodamos narvelių konstrukcijai. Turi būti įrengtos atskiros kabelių tvirtinimo konstrukcijos arba laikikliai, kurie perimtų kabelių svorį ir tempimo jėgas. Kabelių lenkimo spinduliai turi būti užtikrinti taip, kad nebūtų daromas papildomas spaudimas įrangos korpusui ar jungimo taškams.

  - Jeigu Skirstykla turi vidinio lanko atsparumo klasę, narvelių montavimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų blokuojamos slėgio išleidimo zonos ar gamintojo numatytos apsauginės erdvės. Tarp narvelių viršutinės dalies ir patalpos konstrukcijų turi būti išlaikyti minimalūs atstumai, užtikrinantys saugų slėgio ir karštų dujų išsklaidymą.

  - Visos metalinės Skirstyklos konstrukcijos, narvelių korpusai ir kabelių laikikliai turi būti sujungti su pastato įžeminimo sistema arba naujai įrengta įžeminimo sistema (tikslinti projektavimo metu). Įžeminimo sistema turi užtikrinti potencialų išlyginimą ir apsaugą nuo prisilietimo įtampos pavojų. Įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, o jų sujungimai – patikimi ir prieinami patikrinimui.

  - Montavimo metu turi būti užtikrinta, kad nebūtų pažeistos narvelių apsauginės dangos ar antikoroziniai sluoksniai. Jei montavimo metu atsiranda mechaninių pažeidimų, jie turi būti atstatyti pagal gamintojo rekomendacijas.

  - Baigus montavimą turi būti patikrintas narvelių vertikalumas, sekcijų sujungimų kokybė, tvirtinimo patikimumas ir įžeminimo jungčių tęstinumas. Visi metaliniai narvelių korpusai turi būti prijungti prie esamos Jungtinės siurblinės pastato įžeminimo sistemos arba atskiros įžeminimo sistemos (jeigu projektuojant numatoma nauja įžeminimo sistema arba Užsakovas nurodo kitą esamą įžeminimo sistemą) atskiru apsauginiu laidininku.

  - Projektuojant Skirstyklą narvelio principu, turi būti numatyta galimybė ateityje išplėsti sekciją (arba sekcijas), jei to pareikalautų tinklo plėtra. Jei projekte numatyti rezerviniai narveliai, jų vieta ir konstrukciniai sprendiniai turi būti integruoti į bendrą Skirstyklos struktūrą.

  - Statybiniai sprendiniai turi užtikrinti galimybę ateityje demontuoti ar pakeisti atskirą narvelio sekciją, neardant pagrindinių Jungtinės siurblinės pastato ir (ar) Skirstyklos patalpos konstrukcijų.

# PRIEDAI

Priedas Nr. 1 “Prijungimo sąlygos Vartotojui (32 MW)“.

Priedas Nr. 2 „Planuojamų Vartotojo energetikos įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema“.

Priedas Nr. 3 „Jungtinės siurblinės 0,4 kV elektrinė operatyvinė schema“.

Priedas Nr. 4 „Preliminari planuojamų elektros įrenginių vienlinijinė schema“.

Priedas Nr. 5 „E-3 Pilaitės tinklo siurblių 0,4 kV elektrinė operatyvinė schema“.

Priedas Nr. 6 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“.

Priedas Nr. 7 „110-6 kV galios transformatoriaus įrengimo planas“.

Priedas Nr. 8 „AB „Miesto gijos“ vykdomų darbų taisyklės“.