  - Pirkimo dokumentu 1 priedas

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Bus perkamas Kupiškyje esančio Fondo valdybos duomenų centro (toliau - DC) inžinerinių sistemų atnaujinimas.

    - Naujo DC ARĮ skydo gamyba ir sumontavimas DC patalpoje 4 aukšte. Naujų jėgos ir signalinių kabelių atvedimas ir prijungimas.

    - Rezervinio maitinimo šaltinio (toliau - UPS) atnaujinimas.

    - Pilna UPS profilaktika.

    - Rezervinio maitinimo generatoriaus sutvarkymas.

    - Tikslios kontrolės aušinimo sistemos sutvarkymas.

  - Esama situacija:

    - Duomenų centras (toliau – DC) įrengtas administraciniame pastate, ketvirtame aukšte.

    - DC patalpa yra įrengta patalpa/patalpoje principu užtikrinti apsaugą nuo užliejimo ir kitų išorinių veiksnių.

    - DC viso yra sumontuota 12 kompiuterinių tarnybinių stočių (serverių) spintų ir 2 komutacinės spintos.

    - Bendras skaičiuotinas IT galingumas yra 96kW.

    - Nepertraukiamą DC darbą užtikrina dyzelinis generatorius.

    - DC patalpoje sumontuota rezervuota tikslios kontrolės aušinimo sistema.

    - DC patalpoje yra sumontuotos autonominės apsaugos (GENESIS), vaizdo stebėjimo (DIGIFORT), aspiracinė, dujinio gesinimo, DC stebėjimo (APC) sistemos.

    - DC patalpos planas (toliau - Planas) pateiktas šio priedo 1 pav.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS, PASLAUGOMS ARBA DARBAMS

  - Ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, (nesutrikdant nepertraukiamo DC įrangos veikimo) DC turi būti:

    - Sutvarkytas elektros įvadų automatinio rezervavimo įrenginys (toliau – ARĮ).

    - Atliktas UPS APC Symmetra 96kVA  SY96K160H-PD 400V atnaujinimas;

    - Atlikta UPS profilaktika;

    - Atnaujintas rezervinio maitinimo generatorius;

    - Atnaujinta Tikslios kontrolės aušinimo sistema.

  - DC ARĮ skydo sutvarkymo detalus aprašymas:

    - Naujo DC ARĮ skydo gamyba ir sumontavimas DC patalpoje 4 aukšte.

    - Naujų jėgos ir signalinių kabelių atvedimas ir prijungimas:

      - Atvedami du maitinimo kabeliai nuo rūsyje esančio KAS (komercinės apskaitos skydas) skydo iki naujojo ARĮ skydo (~100 m);

      - Atvedamas naujas jėgos kabelis nuo esamo DG iki naujojo ARĮ skydo (~70m);

      - Atvedami signalinis ir savo reikmių kabeliai nuo esamo DG iki naujojo ARĮ skydo (~140);

      - Atvedamas naujas kabelis nuo naujojo ARĮ skydo iki esamo JS-4-4 skydo. (~10m);

      - Jeigu atliekant darbus atsiras poreikis iš duomenų centro užmaitinti ĮPS-2 skydą, esantį senojoje skydinėje, panaudojamas esamas kabelis, kuris yra tarp JS-4-4 ir senojo ARĮ skydo;

      - Senų ir nereikalingų kabelių atjungimas ir demontavimas.

    - Kabelių diametrus parinkti atsižvelgiant į esamas galias.

    - Visi projektuojami ir įrengiami kabeliai turi būti tiesiami specializuotuose kabelių loviuose ar trasose, pritaikytose atitinkamai kabelių rūšiai ir eksploatacinėms sąlygoms. Kabelių tiesimas atviru būdu ar paliekant juos matomus neleidžiamas. Po darbų visi kabeliai privalo būti paslėpti po apdaila, o pažeistos ar ardytos apdailos vietos pilnai atstatytos iki pirminės būklės, nepažeidžiant patalpų estetikos ir gaisrinių bei eksploatacinių reikalavimų. Būtina numatyti hidroizoliaciją vedant kabelius per išorines sienas.

    - Elektros ir kontroliniams kabeliams įeinant į duomenų centro kapsulę naudoti specialias pereinamąsias plokštes su kebelių įdėklais.

    - Naujas DC ARĮ skydas turi užtikrinti sklandų elektros maitinimo tiekimą į DC.

    - Turi būti užtikrintas prie senojo ARĮ šiuo metu prijungtų administracinio pastato sistemų (Priešgaisrinės sklendės valdymo skydo, Ventiliatoriaus valdymo ir Ugnies vožtuvų valdymo spintų) veikimas.

    - Prieš vykdant darbus, Tiekėjas parengia ir suderina su Užsakovu ARĮ sumontavimo ir pajungimo planą, nurodant darbų vykdymo etapus, jų trukmes, detalų darbų vykdymo eiliškumą. Darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalumas turi būti tokio lygio, kad galima būtų sudaryti darbų ir perjungimų vykdymo grafiką t. y. turi būti numatyti visi pagrindiniai darbai, reikalingi veikiančių įrenginių perjungimai, kaip galima labiau detalizuotos atskirų etapų trukmės

    - Pateikiamas detalus DC ARĮ skydo sutvarkymo aprašymas (įskaitant brėžinius, schemas) lietuvių kalba.

  - UPS APC Symmetra 96kVA  SY96K160H-PD 400V atnaujinimo detalus aprašymas:

    - UPS sutvarkymo metu įdiegiamas išorinis UPS rankinio apėjimo skydas.

    - UPS atnaujinimo metu turi būti panaudotas modulinės UPS sistemos atnaujinimo rinkinys, skirtas esamos sistemos gyvavimo ciklo pratęsimui, kurio sudėtyje numatomas pagrindinių komponentų ir funkcinių elementų keitimas.

    - Pakeisti UPS galios modulius – ne mažiau kaip 7 vnt., skirtus modulinei UPS sistemai, užtikrinant nominalią sistemos galią ir rezervavimo lygį.

    - Pakeisti UPS valdymo, monitoringo ir komunikacijos modulius, reikalingus pilnam UPS funkcionalumui, integracijai su esamomis stebėsenos sistemomis ir aliarmų perdavimui

    - Pakeisti UPS įvadų / išvadų galios ir apsaugos komponentus, įskaitant jungimo, apsaugos ir valdymo mazgus

    - Pakeisti UPS aušinimo ir vidaus pagalbinius komponentus, reikalingus patikimam galios modulių ir elektronikos darbui.

    - Atlikti UPS programinės įrangos ir valdiklių atnaujinimus, jei tai numatyta gamintojo atnaujinimo (Life Extension) procedūrose.

    - Pakeisti mechaninius ir montavimo komponentus, būtinus galios modulių ir valdymo mazgų keitimui, paliekant esamą UPS rėmą (korpusą).

    - Atnaujinimo metu esamas UPS rėmas (korpusas) paliekamas, o keičiami tik tie mazgai ir komponentai, kurie numatyti gamintojo arba lygiaverčio gyvavimo ciklo pratęsimo (Life Extension / Revitalization) sprendime.

    - UPS atnaujinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis oficialiu Statement of Work (SoW) dokumentu arba lygiaverčiu techniniu aprašu, kuriame detalizuota atnaujinimo apimtis, darbų seka ir testavimo procedūros.

    - Atnaujinimo sprendimas turi būti skirtas modulinei UPS sistemai iki 160 kVA galios, su galimybe užtikrinti ne mažesnį kaip N+1 rezervavimo lygį.

    - Po atnaujinimo turi būti atlikti funkciniai UPS testai ir pateikta detali techninė ataskaita lietuvių kalba.

  - UPS profilaktikos detalus aprašymas:

    - Atlikti vizualinę UPS, galios modulių, baterijų ir jungčių apžiūrą.

    - Atlikti vidaus komponentų patikrinimą, aušinimo sistemų, ventiliatorių būklės įvertinimą.

    - Atlikti elektrinių jungčių, gnybtų, kontaktų patikrą ir priveržimus.

    - UPS veikimo testo atlikimas patikrinant įtampos, srovės, apkrovos balansavimo patikrą bei aliarmų ir apsaugų patikrą.

    - Atliekamas pilnas esamų UPS baterijų modulių keitimas naujais, pramoniniais, aukšto patikimumo baterijų moduliais.

    - Baterijų moduliai turi būti suderinami su esama UPS sistema, skirti 400 V klasės modulinėms UPS sistemoms.

    - Esamas baterijų kiekis – 9 vnt. baterijų modulių, kurie turi būti pakeisti naujais lygiaverčiais arba geresnių parametrų moduliais.

    - Naujos baterijos turi būti naujos, su galiojančia gamintojo garantija ir tinkamos darbui duomenų centro aplinkoje (24/7 režimas).

    - Senų baterijų utilizavimas turi būti įtrauktas į darbų apimtį ir atliktas laikantis galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų.

    - Atlikti programinės įrangos / valdiklių būklės patikrą ir, jei būtina, atnaujinimas.

    - Profilaktikos darbai turi atitikti gamintojo rekomenduojamą techninės priežiūros procedūrą

    - Po darbų atlikimo tiekėjas privalo pateikti atliktų darbų detalią techninę ataskaitą ir baterijų keitimo konfigūracijos aprašą. Profilaktikos darbų protokolą.

    - Pateikiamas detalus aprašymas (įskaitant brėžinius, schemas ir t.t.) lietuvių kalba.

  - Rezervinio maitinimo generatoriaus atnaujinimo detalus aprašymas:

    - Pašildymo sistemoje sumontuoti cirkuliacinį siurbliuką su atskiru termostatu.

    - Pakeisti visą esantį kurą į naują žieminį.

    - Praplauti nuo nuosėdų kuro talpą.

    - Purkštukų techninė priežiūra.

    - Pakeisti akumuliatorius.

    - Aušinimo skysčio sistemos praplovimas ir naujo skysčio užpylimas. Žarnų būklės vertinimas.

    - Generatoriaus veleno diržo keitimas.

    - Alyvos ir filtrų keitimas

    - Vožtuvų tarpelių reguliavimas.

    - Tam, kad rečiau reikėtų keisti kurą, kad stovėdamas talpoje kuras nesusisluoksniuotų rekomenduotina sumontuoti kuro talpos cirkuliacijos sistemą, su mikroorganizmų augimą stabdančiu filtru.

    - Atlikus rezervinio maitinimo generatoriaus atnaujinimą atlikti bandymą paleidžiant jį dirbti pilna apkrova ne trumpiau kaip 6 val., įvykus veikimo sutrikimui tiekėjas pašalina priežastį ir bandymą pakartoja.

    - Parengiama detali darbų ataskaita lietuvių kalba.

  - Tikslios kontrolės aušinimo sistemos atnaujinimo detalus aprašymas:

    - Tikslios kontrolės aušinimo sistemų „APC“ freono išsiplėtimo talpų šildymo tenų keitimas  (APC receiver heater W0M-5430) – 4vnt.

    - Tikslios kontrolės aušinimo sistemų„APC“ TKK1 ir TKK4 freono išsiplėtimo vožtuvų (TRV) komplektų keitimas naujais. Komplektą sudaro: išsiplėtimo vožtuvas (APC expansion valve W875-1001) , freono filtras (APC Filter-Drier W875-2012 ) , el. solenoidai (APC Solenoid Coil Assy W0M-9894) , aukšto bei žemo slėgio kontūrų davikliai (APC Transducer Pressure W875-3400).

    - Parengiama detali serviso darbų ataskaita lietuvių kalba, kurioje nurodoma įrenginių techninė būklė, nustatyti trūkumai ar rizikos, atlikti darbai ir rekomendacijos tolimesnei eksploatacijai ar papildomiems darbams.

  - Esamas pastato ARĮ neišmontuojamas jo funkcijos nekeičiamos.

  - Atliekant darbus DC veikimas negali būti stabdomas. Rizika dėl temperatūros turi būti suvaldyta pasitelkiant laikiną aušinimo įrangą ar kitomis Tiekėjo pasiūlytomis ir su Užsakovu suderintomis priemonėmis.

  - Visos būtinos medžiagos, įranga ir detalės turi būti įtrauktos į darbų kainą.

  - Visi darbai ir jų atlikimo datos turi būti suderinti su Turto banku tarpininkaujant užsakovui.

- PREKIŲ PATEIKIMO, PASLAUGŲ SUTEIKIMO AR DARBŲ ATLIKIMO KIEKIS (APIMTYS) IR VIETA

  - Atnaujinimas turi būti atliktas Kupiškyje esančio Fondo valdybos duomenų centro pastate adresu L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9, LT-40130, Kupiškis.

4. UŽSAKYMŲ TEIKIMO TVARKA

4.1 Kupiškyje esančio Fondo valdybos duomenų centro atnaujinimas pradedamas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5. NUMATOMA PIRKIMO SUTARTIES TRUKMĖ, ATSIŽVELGIANT Į VISUS GALIMUS PRETĘSIMUS

  - ARĮ skydo sutvarkymas turi būti atliktas per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

  - UPS sutvarkymas turi būti atliktas per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

  - Rezervinio maitinimo generatoriaus sutvarkymas turi būti atliktas per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

  - Tikslios kontrolės aušinimo sistemos sutvarkymas turi būti atliktas per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

  - Sutarties galiojimo trukmė 12 mėn.

6. PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ GARANTINIAI TERMINAI

  - Atliktiems darbams taikoma 24 mėn. garantija nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Panaudotoms detalėms/mazgams taikoma  24 mėn. garantija nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Pakeistiems akumuliatoriams taikoma  12 mėn. garantija nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

7.1. Pateikiamas pateiktų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas bei sąskaita faktūra.

8. APMOKĖJIMO TVARKA

8.1. įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.

12. PRIDEDAMI PRIEDAI

Bendras 4 aukšto ir DC išdėstymo planas

1 pav.