TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASTOČIŲ SAVŲJŲ REIKMIŲ MOBILIEMS AVARINIO MAITINIMO DYZELINIAMS elektros GENERATORIAMS (Dyzelgeneratoriams) /

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR EMERGENCY POWER SUPPLY MOBILITY GENERATING SETS OF SUBSTATION CONTROL AND AUTOMATION SYSTEM

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| 1. | MOBILUS AVARINIO MAITINIMO DYZELINIS elektros GENERATORIUS (DYZELGENERATORIUS)/ EMERGENCY POWER SUPPLY MOBILITY GENERATING SET | 4 kompl./ sets | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  | Agregato/generatoriaus/variklio/ valdymo sistemos tipas/ Type of generating set/alternator/engine/ control system |  |  |
|  |  |  | Agregato/generatoriaus/variklio/ valdymo sistemos gamintojas/ Manufacturer of generating set/alternator/engine/ control system |  |  |
|  |  |  | Agregato pagaminimo šalis/ Country of production of generating set |  |  |
| 2. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Generatorių agregato charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the generating sets shall meet requirements of the standard: | ISO 8528 a) |  |  |  |
|  | Variklių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the engines shall meet requirements of the standard: | ISO 3046 a) |  |  |  |
|  | Karštai cinkuotų metalinių konstrukcijų ir dalių apsauga nuo korozijos turi atitikti standarto reikalavimus:/ Corrosion protection of hot dip galvanized steel constructions and parts shall meet requirements of a standard: | ISO 1461 a) |  |  |  |
|  | Įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo lygiai ir šios įrangos žymėjimas turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos direktyvą:/ Noise emission in the environment by equipment ant marking of that equipment shall meet requirements of directive of the European parliament and of the Council: | 2000/14/EC a) |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate: | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate: | ISO 14001 b) |  |  |  |
|  | Generatorius ir jo valdymo sistema turi atitikti Europos Sąjungos Direktyvas ir turi būti pažymėti ženklu:/ Generator and it’s control system shall comply with European Union Directives and shall be marked by sign: | CE a) |  |  |  |
| 3. | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions |  |  |  |  |
|  | Naudojimo aplinka pagal ISO 8528-1/ Site criteria according to ISO 8528-1 | Sausumoje, stacionari/ Land use, fixed a) |  |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤ 1000 a) |  |  |  |
|  | Įrengimo aplinka/ Mounting ambient | Lauko/ Outdoors a) |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature not lower than 1), °C | + 40 a) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature not higher than 1), °C | - 30 a) |  |  |  |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity 1), m/s | ≥ 34 a) |  |  |  |
| 4. | Montavimo ypatumai:/ Installation features: |  |  |  |  |
|  | Įrengimo būdas/ Installation configuration | Sumontuotas ant platforminės priekabos pritaikytos vežti lengvuoju/visureigiu automobiliu iki 3500kg. / Mounted on a platform trailer adapted to transport a passenger car/SUV up to 3500kg. a) |  |  |  |
|  | Reikalavimai priekabai/ Trailer requirements | Turi turėti EB atitikties sertifikatą (CoC), leidžiantį ją registruoti su teise dalyvauti eisme/ Must have an EC Certificate of Conformity (CoC) allowing it to be registered with the right to participate in traffic a) |  |  |  |
|  |  | Konstrukcija padengta karšto cinkavimo būdu/ The structure is hot-dip galvanized a) |  |  |  |
|  |  | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės (bendra priekabos su generatoriumi) masė ≤ 1710 kg / The technically permissible maximum laden mass of the vehicle (total trailer with generator) ≤ 1710 kg. |  |  |  |
|  |  | Integruota stabdžių sistema ir stovėjimo stabdis/ Integrated brake system and parking brake a) |  |  |  |
|  |  | Viena arba dvi ašys su amortizacija (priklausomai nuo generatoriaus svorio), pritaikytos transportavimui iki 100 km/h greičiu / One or two axles with shock absorption (depending on the generator weight), adapted for transportation at speeds up to 100 km/h a) |  |  |  |
|  |  | Jungties tipas – standartinis 60 mm rutulinis kablys (lengviesiems/ visureigiams)/ Connection type – standard 60 mm ball hitch (for cars/SUVs) a) |  |  |  |
|  |  | Atraminis ratukas – sustiprintas, reguliuojamo aukščio priekinis ratukas manevravimui rankiniu būdu / Support wheel – reinforced, height-adjustable front wheel for manual maneuvering a) |  |  |  |
|  |  | Atraminės kojos: 4 vnt. – būtinos stabilumui užtikrinti generatoriaus darbo metu / Support legs: 4 pcs. – necessary to ensure stability during generator operation a) |  |  |  |
|  |  | Purvasargiai ir atšvaitai: privalomi pagal KET (Kelių eismo taisykles) / Mudguards and reflectors: mandatory according to the Road Traffic Regulations (RTR) a) |  |  |  |
|  |  | Apšvietimas: LED su 13 kontaktų jungtimi / Lighting: LED with 13-pin connector a) |  |  |  |
|  |  | Atsarginis priekabos ratas / Spare trailer wheel |  |  |  |
|  | Agregatas komplektuojamas su/ Generating set equipped with | Plieno pagrindas su antivibraciniais padais/ Steel base-frame with anti-vibrating dampers a) |  |  |  |
|  |  | Nuo aplinkos poveikio apsaugantis ir triukšmą slopinantis gaubtas/ Weather proof and sound attenuating enclosure a) |  |  |  |
|  |  | Generatoriaus valdymo sistema/ Generating set control system a) |  |  |  |
|  |  | Perjungimo ir apsaugos įrenginiai skirti generatoriaus agregato prijungimui į 0,4 kV tinklą / Switchgear and protection devices for generator set connection to the 0,4 kV network a) |  |  |  |
|  |  | Degalų bakas/ Fuel tank a) |  |  |  |
|  | Automatinio jungiklio prijungimo gnybtai 0,4 kV kabelio prijungimui, kurio skerspjūvis atitinka ne mažesnei nei generatoriaus išėjimo srovei/ Circuit breaker connection terminals for connecting a 0.4 kV cable with a cross-section suitable for less than the generator output current 2) | Su jungties gnybtų dėžute/ With connection terminal box a) |  |  |  |
|  | Lizdai kabelių pajungimui / Sockets for cable connections | 1 x 230V 16A schuko tipas / type a) 1 x 400V 16A a) 1 x 400V 32A a) 1 x 400V 63A a) |  |  |  |
|  | Papildomi jungimo kabeliai su kištuku ir lizdu / Additional connection cables with plug and socket | 1 x 400V 16A – 25m ilgio / length a) 1 x 400V 32A – 25m ilgio / length a) 1 x 400V 63A – 25m ilgio / length a) |  |  |  |
|  | Alyvos ir dyzelino kuro nuotėkio surinkimo bakas, ne mažesnis kaip kuro bako talpos / Oil and diesel fuel leakage bunded tank no less than of the tank’s capacity | ≥ 110 % a) |  |  |  |
|  | Valdymo, perjungimo įrenginių, pagalbinių įtaisų ir degalų bako įrengimo vieta/ Mounting of controlgear, switchgear, auxiliaries and fuel tank | Integruota į agregato konstrukciją, gaubto viduje/ Integrally with base-frame of generating set, inside of its enclosure a) |  |  |  |
|  | Dyzelgeneratoriaus durų konstrukcija / Diesel generator door structure | Durų fiksavimas atidarytoje padėtyje Door stopper in open position a) |  |  |  |
| 5. | Reikalavimai varikliui:/ Requirements for motor: |  |  |  |  |
|  | Variklio tipas/ Engine type | Stūmoklinis, vidaus degimo/ Reciprocating, internal combustion (RIC) a) |  |  |  |
|  | Degalų rūšis/ Fuel type | Dyzelinas/ Diesel a) |  |  |  |
|  | Variklio greitis/ Engine speed (n), min-1 | 1500 a) |  |  |  |
|  | Aušinimas/ Cooling | Priverstinio aušinimo skysčio ir priverstinio oro cirkuliavimo sistema/ Forced coolant and forced air circulating system a) |  |  |  |
|  | Paleidimo būdas/ Starting method | Elektros starteris/ Electric starter a) |  |  |  |
|  | Starterio akumuliatoriaus ir jo įkroviklio įtampa/ Voltage of starter’s battery and it’s charger, V | 12 arba/or 24 a) |  |  |  |
|  | Variklio paleidimo ekstremaliomis oro sąlygomis turi būti įrengta/ For engine start at extreme weather conditions engine shall be equipped with | Variklio pašildymo sistema/ Engine preheating system a) |  |  |  |
| 6. | Reikalavimai generatoriui:/ Requirements for alternator: |  |  |  |  |
|  | Generatoriaus tipas/ Type of generator | Sinchroninis/ Synchronous a) |  |  |  |
|  | Charakteristikų klasė pagal ISO 8528 ne žemesnė nei/ Performance class according to ISO 8528 not less than 1) | G3 a) |  |  |  |
|  | Apvijų izoliacijos klasė pagal ISO 8528 ne žemesnė nei/ Insulation class of windings according to ISO 8528 not less than 1) | H a) |  |  |  |
|  | Generatoriaus apsaugos laipsnis (IP kodas):/ Ingress protection of alternator (IP code): | ≥ IP 23 a) |  |  |  |
|  | Aušinimas/ Cooling | Oras/ Air a) |  |  |  |
|  | Generatoriaus konstrukcija/ Design of alternator | Be šepetėlių/ Brushless a) |  |  |  |
|  | Sužadinimo sistema/ Excitation system | Savaiminio sužadinimo/ Self-exciting a) |  |  |  |
|  | Įtampos reguliavimas/ Voltage regulation | Automatinis / Automatic (AVR – automatic voltage regulation) a) |  |  |  |
| 7. | Generatoriaus agregato vardiniai dydžiai:/ Rated values of generating set: |  |  |  |  |
|  | Tipas ir veikimo režimas/ Type and mode of operation | Autonominio maitinimo generatorius/ Single emergency generating set a) |  |  |  |
|  | Vardinė aktyvioji galia (Pel)pagal ISO 8528-1/ Prime power according to ISO 8528-1 (PRP), kW 3) | ≥ 32 a) |  |  |  |
|  | Išėjimo srovė/ Output current, A | ≥ 40 a) |  |  |  |
|  | Galios koeficientas/ Rated power factor (Cos ɸ) 1) | 0,8 a) |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency (f), Hz | 50 a) |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampa (linijinė)/ Output voltage (between phases), V | 400 a) |  |  |  |
|  | Fazių skaičius/ Number of phases | 3 a) |  |  |  |
|  | Valdymo režimas/ Mode of control | Su rankinio valdymo funkcija/ With manual control function a) |  |  |  |
|  | Paleidimo laikas/ Start-up time, s 1), 4) | ≤ 30 a) |  |  |  |
|  | Garso slėgio lygis/ Sound pressure level (LWA), dB(A) 5) | ≤ 95 + lg Pel a) |  |  |  |
|  | Minimalus veikimo laikas be degalų ir alyvos papildymo veikiant 100% vardinės galios (PRP), val./ Minimum running hours at 100% of rated load (PRP) without refueling and lubricating oil replenishment, h 1) | 24 a) |  |  |  |
|  | Degalų bako konstrukcija turi leisti papildyti degalus/ Construction of fuel tank shall have possibility of refueling | Veikiant generatoriui/ On running generator a) |  |  |  |
| 8. | Reikalavimai generatoriaus agregato valdymo sistemai:/ Requirements for control system of generating set: |  |  |  |  |
|  | Minimalūs reikalavimai valdymo sistemos ekrane atvaizduojamai informacijai/ Minimum requirements for information to be displayed on a screen of control system | Aktyvioji galia/ Active power (P), kW a) |  |  |  |
|  |  | Įtampa/ Voltage (U), (L1, L2, L3, 3f), V a) |  |  |  |
|  |  | Srovė/ Current (I), (1, 2, 3, N), A a) |  |  |  |
|  |  | Dažnis/ Frequency (f), Hz a) |  |  |  |
|  |  | Degalų lygis/ Fuel level, % a), 8) |  |  |  |
|  |  | Darbo valandų skaitiklis/ Counter of working hours a), 8) |  |  |  |
|  |  | Aptarnavimo indikacija/ Maintenance indication a) 8) |  |  |  |
|  | Vietiniam valdymui DG skyde turi būti įrengta/ For local operating diesel generator control panel shall be equipped with | Avarinio stabdymo mygtukas/ Emergency stop button a) |  |  |  |
|  |  | Valdymo blokavimo raktas/ Switch for block of operation a) |  |  |  |
|  | Valdiklio priekinės panelės korpuso apsaugos laipsnis (IP kodas)/ Ingress protection (IP code) of control system front panel | ≥ IP 54 a) |  |  |  |
| 9. | Reikalavimai apsauginiam gaubtui/ Requirements for protective enclosure: |  |  |  |  |
|  | Gaubto konstrukcija/ Construction of enclosure | Pilnai išardoma, iš modulinių, varžtais tvirtinamų dalių, neribojanti bet kokių agregato priežiūros ir remonto darbų/ Fully dismantling, modular, bolts fixed parts, not limiting any maintenance or repair of the set a) |  |  |  |
|  | Priėjimui prie visų periodinės priežiūros reikalaujančių agregato dalių/ To grant the access to all periodic maintenance requiring parts | Vienu raktu rakinamos durys/ Single key lockable doors a) |  |  |  |
|  | Korozijos poveikio kategorija pagal ISO 12944/ Corrosivity category according to ISO 12944 1) | C4 a) |  |  |  |
|  | Apsaugos nuo korozijos projektinis ilgaamžiškumas pagal ISO 12944/ Expected durability of corrosion protection according to ISO 12944 | Aukštas (≥ 15 metų)/ High (≥ 15 years) a) |  |  |  |
| 10. | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |  |  |
|  | Visos nedažytos metalinės konstrukcijos ir elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos/ Non-painted steel constructions and elements shall be protected from corrosion | Nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto pagal EN ISO 1461 standartą metalo/ Stainless steel or hot-dip galvanized according to EN ISO 1461 metal a) |  |  |  |
|  | Vardinių dydžių lentelės su informacija pagal ISO 8528-5/ Nameplates with information in accordance with ISO 8528-5 | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba/ Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian a) |  |  |  |
|  | Dyzelgeneratoriaus aptarnavimas kartu su paleidimo automatikos išbandymu / Diesel generator service including automatic start test | Atliekamas ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį / Required to be performed not more frequently than once a month a) |  |  |  |

Pastabos: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 1) Dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/The values ​​of the sizes can be adjusted, but only by tightening the requirements. 2) Konkrečios vardinių parametrų vertės / Specific rated parameter values 3) Vardinių parametrų vertės nustatomos nustatytos šio pirkimo reikalavimuose/The values ​​of the rated parameters are determined as specified in the requirements of this procurement. 4) Paleidimo laikas, yra laikas nuo signalo apie maitinimo sutrikimą 0,4 kV šynose, iki maitinimo iš generatoriaus pradžios/ Start-up time is the period from the signal about failure of 0,4 kV power supply, till the start of power supplying from the generator. 5) Techninėse specifikacijose turi būti nurodoma garso slėgio reikšmė neturi viršyti nurodomos Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2000/14/EC (ne didesnė nei 95 + lg Pel). Pagal 2000/14/EC, Pel atitinka agregato vardinę galią (PRP, kW)/ Technical requirements shall contain value of sound pressure in accordance with directive of the European parliament and of the Council 2000/14/EC (not higher than 95 + lg Pel). According to 2000/14/EC, Pel of generating set is equal to its prime power (PRP, kW). 6) Nuotolinio valdymo ir technologinių signalų apimtys, bei teleinformacijos surinkimo ir perdavimo saugumas turi atitikti LITGRID AB Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašą (NVRA)/ Scope of remote-control functions, alarms, gathering and transferring of tele information shall be in accordance with LITGRID AB Requirements for remote control of Transmission grid substations switchgear. 7) Pateikiami minimalūs reikalavimai būklės stebėjimo sistemai. Kiti signalai arba indikacijos pagal Gamintojo nurodymus ir rekomendacijas/ Here are provided only minimum requirements for monitoring of conditions. Other signals or indications shall be present according to the Manufacturer’s instructions and recommendations. 8) Minimalūs reikalavimai valdymo sistemos ekrane atvaizduojamai informacijai. Jeigu valdymo sistemos ekrane minimos informacijos atvaizduoti neįmanoma, turi būti pateikiamas kitas vietinis atvaizdavimo būdas / Minimum requirements for information to be displayed on a screen of control system. If it is not possible to display the information mentioned on the control system screen, another local display method must be provided. 9) Šį signalą formuoja 0,4 kV automatiniame jungiklyje esantys NO / NC kontaktai / This signal is generated from the 0,4 kV circuit breaker NO / NC contacts Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.) / Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate; c) Atskiras signalų, komandų ir matavimų pagrindimo dokumentas, patvirtintas gamintojo / Separate confirmation document for signals, commands and measurements, approved by the manufacturer. Įrangos derinimo metu privalomai pateikiama dokumentacija: montavimo, paleidimo ir eksploatacijos instrukcijos, gaubto ir jo sudedamųjų dalių gamykliniai brėžiniai, katalogas su konkrečiam generatoriaus agregato modeliui pateiktais elektriniais ir mechaniniais vardiniais dydžiais, priekabos techniniai ir registravimui reikalingi dokumentai/ Mandatory documentation to be provided for approval of compliance to technical specifications: installation, commissioning and operating instructions, factory drawings of the enclosure and its components, catalog with electrical and mechanical ratings for a specific model of generating set, trailer technical and registration documents.