- Pirkimo sąlygų 2 priedo 31 punkte nurodyta, kad tvora turi būti ne mažesnio nei 2,5 m aukščio. Priešprojektiniuose pasiūlymuose 3.6 punkte nurodyta, kad tvora turi būti ne žemesnė nei 1,7 m. Prašome patikslinti kokį reikia numatyti tvoros aukštį.

Atsakymas: Tvora turi būti ne mažesnio nei 2,5 m aukščio.

2.	Specialiųjų sąlygų 7.4.1 p. nurodyta, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra  ne trumpiau 90 dienų, o pirkimo sąlygų 1 priede ,,Terminai“ 7 eilutėje nurodyta, kad šis terminas 120 dienų. Prašome patikslinti terminą.

Atsakymas: 7.4.1.p nurodytas reikalavimas dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino: „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Garantija turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas nurodyti 1 priedo „Terminai“ 7 p. „120 (šimtas dvidešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos“. Vadinasi, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas taip pat yra nustatytas 120 (šimtas dvidešimt) dienų  nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

3.	Pirkimo dokumentus sudaro 18 ir 19 priedai tuo pačiu pavadinimu ir (galimai) tuo pačiu turiniu. Kad išvengti dviprasmybių, prašome paaiškinti kuriuo dokumentu vadovautis.

Atsakymas: 18 dubliuojantis priedas naikinamas, vadovautis 19 priedu „AK specialiosios sąlygos Rimsoniu NVI 01.06“

4.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1.1 eilutėje nurodyta, kad pirkimo objektas yra neypatingasis statinys. Vadovaujantis statybos įstatymu, neypatingųjų statinių statybos rangovai nėra atestuojami, todėl reikalavimas pateikti SSVA atestatą yra neteisėtas. Prašome patikslinti reikalavimus.

Atsakymas: 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės 1.1 p. nurodytas kvalifikacijos reikalavimas naikinamas, iš tiekėjo nereikalaujama turėti nustatyta tvarka  išduotą ir registruotą  VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros  kvalifikacijos atestatą  ar užsienio šalies tiekėjams išduotų teisės pripažinimo dokumentų, arba užsienio šalies tiekėjų kilmės šalies kompetentingų institucijų išduotų dokumentų.

5. Pagal pirkimo dokumentų reikalavimus: „Tiekėjas turi įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją, susijusią su nuotekų valymo įrenginiais.“

Siekiant tinkamai įvertinti galimą plėtrą, prašome pateikti šią informaciją:

- Kokios Wonderware Intouch licencijos yra įdiegtos?

Atsakymas: 2017 Update 3 SP1

- Koks yra nemokamų kintamųjų kiekis kompiuteryje, kuriame įdiegta Wonderware Intouch SCADA?

Atsakymas: Jei kalba eina apie Tag‘us tai viso 60000 apie 80% laisvų.

- 1.3.5. Fosforo šalinimas, nurodoma: „Nuotekų valykloje neplanuojama įdiegti fosforo cheminio šalinimo grandies, o tik numatyta vieta orapūtinėje talpai laikyti“. Pagal pateiktus duomenis nevalytų nuotekų debitų ir koncentracijų svyravimai reikšmingi, siūlome reikalauti ne tik palikti reikiamą vietą, bet numatyti pilnavertį reagento dozavimo mazgą su valdymo sistema ir reikiamais vamzdynais iki įterpimo į biologinio valymo procesą vietos. Reagento poreikį nustato tiekėjas remdamasis konkrečiais technologiniais skaičiavimais.

Atsakymas. Jei rangovas mano, kad valymo procesui užtikrinti būtinas reagento dozavimas, tokiu atveju turi būti įrengta reagento dozavimo mazgas su valdymo sistema ir reikiamais vamzdynais iki įterpimo į biologinio valymo procesą vietos. Reagento poreikį nustato tiekėjas remdamasis konkrečiais technologiniais skaičiavimais.

| 1. | Nuotekų vidutinis paros debitas | m3/h | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) | m3/h | 1,5 |

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.1 lentelėje ,,Nuotekų valyklos projektiniai debitai“, nurodyta:

Pagal pateiktą vidutinį paros nuotekų debitą, gaunamas skaičiuotinis vidutinis valandos debitas yra didesnis už maksimalų valandos debitą sausu metu:

Qh,vid 45/24=1,875m3/h

Prašome patikslinti parametrą „Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu)“, nes jis būtinas atliekant technologinius skaičiavimus.

Atsakymas. Pridedame patikslintus priešprojektinius pasiūlymus.

|  | Debitai (biologinio valymo linijoms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų vidutinis paros debitas | m3/d | 45 |
| 2. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) | m3/h | 8,1 |
| 3. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) | m3/h | 8,9 |

- Po priešprojektinių pasiūlymų 3.2 lentele ,,Nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos“ yra pateikta pastaba: „*BDS5 – esama koncentracija yra 98 mg/l, įterpiant metanolį, turi būti padidinama iki 255 mg/l, siekiant užtikrinti tinkamus teršalų santykius biologiniam nuotekų valymui.“

Prašome patikslinti ar tiekėjas atlikdamas technologinius skaičiavimus privalo laikytis nurodytos siektinos BDS5 reikšmės 255mg/l dozuojant metanolį, ar gali nustatyti reikiamo metanolio kiekį atlikdamas konkrečius technologinius skaičiavimus?

Atsakymas. Nurodyta BDS5 reikšmė yra orientacinė. Tiekėjai turi patys nustatyti reikiamą anglies šaltinio kiekį atlikdami skaičiavimus.

- Priešprojektinių pasiūlymų 3.1. punkte ,,Techninis ir technologinis valymo renginių apibūdinimas“, Gesinimas/srauto paskirstymas yra nurodyta:

„Paskirstymo kameroje nuotekų tekėjimo į valymo procesą linijoje sumontuota sklendė, kuri sureguliuojama taip, kad nepatektų didesnis nei numatyta nuotekų debitas.“

Prašome patikslinti, kur turi būti nukreipiamas „didesnis nei numatytas nuotekų debitas“.

Atsakymas. Šio reikalavimo nevertinti.