TECHNINIAI REIKALAVIMAI SAUSO PASTATYMO NUOTEKŲ SIURBLIAMS (NS30, NS1)

- NS1  sauso pastatymo nuotekų siurblys su sumontavimo darbais (1 vnt.):

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. |  |  |
| 2. | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos |  |  |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos | - Siurblio tipas – sauso pastatymo, horizontalioje padėtyje. |  |  |
|  |  | - Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 56 m3/h, - esant darbiniam slėgiui ne mažiau nei 9.1 m. |  |  |
|  |  | - Siurblio kėlimo aukštis nuo 2,5 m iki 21 m. |  |  |
|  |  | - Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 57 %. |  |  |
| 4. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų |  |  |
|  |  | - Siurblio pasiurbimo flanšo pajungimo skersmuo DN 100 mm. |  |  |
|  |  | - Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80 mm. |  |  |
|  |  | - Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido medžiagos. |  |  |
|  |  | - Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas |  |  |
|  |  | - Siurblys montuojamas horizontalioje padėtyje, sauso pastatymo. |  |  |
|  |  | - Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį |  |  |
|  |  | - Darbo ratas turi judėti aukštyn žemyn ant veleno, adaptyvus |  |  |
|  |  | - Siurblio svoris ne didesnis nei 115kg |  |  |
| 5. | Reikalavimai elektros varikliui | - Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE4, pastovaus magneto rotorius. |  |  |
|  |  | - Nominali galia P2 ne daugiau kaip 2,3 kW. |  |  |
|  |  | - Siurblio variklio apsukos nuo 800 iki 2700 aps./min. |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | - Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  |  | - El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
| 6. | Variklio apsaugos | - Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |
|  |  | - Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis. |  |  |
|  |  | - Siurblio sandarikliai aušinami parafinine alyva. |  |  |
| 7. | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

Pastatymo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Betoninio pado ardymas, naujo betonavimas | 2 |
| 2. | Siurblio tvirtinimas prie pado | 1 |
| 3. | Siurblio flanšinis pajungimas (AISI 316) prie veikiančių linijų: Išvado Dn80. Nuorinimo sumontavimas Dn15 su ner.pl. (AISI 316) ventiliu; pasiurbimo (įtekėjimo) flanšo dydis Dn100 | 2 |

- NS30 sauso pastatymo nuotekų siurblys su sumontavimo darbais (1 vnt)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _________________________________

Esamo siurblio (1vnt.) Grundfos SE1.95.150.220.4 pakeitimas nauju (arba lygiaverčiu) jau esamoje technologinėje linijoje, kurio techniniai parametrai:

| Eil.Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį |  |  |
| 2 | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka – buitinės, gamybinės, lietaus nuotekos, temperatūra 0-40 Cº, sausų medžiagų kiekis iki 3% |  |  |
| 3 | Siurblio hidraulinės charakteristikos | - Siurblio darbo taškas: našumas (Q) ne mažesnis kaip 530 m3/h, prie slėgio (H) 28m |  |  |
|  |  | - Siurblio maksimalus slėgis (H) ne mažesnis kaip 41 m. |  |  |
|  |  | - Siurblio efektyvumas darbo taške ne mažesnis nei 80 %. |  |  |
| 4 | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Siurblys montuojamas sauso tipo, horizontalioje padėtyje. Hidraulinė dalis tvirtinama prie pado, o statorius su darbo ratų turi būti tvirtinamas ant siurblio atstūmimo rėmo ( bėgiukų), lengvesniam darbo rato valymui, bei eksploatacijai. |  |  |
|  |  | - Siurblio aukštis ( horizontalioje padėtyje) nuo pado iki pasiurbimo flanšo viršaus ne didesnis nei 620 mm. |  |  |
|  |  | - Siurblio pajungimas flanšinis (siurbimo atvamzdžio diametras DN200, flanšas PN 10, kuriame angos išgręžtos pagal standartą EN 1092-2), išmetimo atvamzdžio diametras DN150, flanšas PN 10, kuriame angos išgręžtos pagal standartą EN 1092-2). Siurblio pajungimas jau esamoje technologinėje linijoje, nekeičiant technologinio išdėstymo |  |  |
|  |  | - Darbo ratas turi būti pagamintas iš ne prastesnio arba lygiaverčių parametrų dėvėjimuisi atsparaus chromo (ne mažiau nei 14%) ir ketaus lydinio, kurio stiprumas pagal Rokvelio skalę yra ne mažiau nei 54 HRC, su ne mažiau kaip 75 mm kietųjų dalelių - nešmenų pralaidumu. |  |  |
|  |  | - Darbo rato konstrukcijos tipas –kanalio tipo; |  |  |
|  |  | - Veleno sandariklis ne prastesnis kaip SIC-SIC, FPM |  |  |
|  |  | - Siurblio hidraulinė dalis ir varikio korpusas turi būti iš ketaus ne žemesnės kaip EN-GJL-250 markės. |  |  |
|  |  | - Siurblio velenas turi būti pagamintas iš legiruoto plieno ne prastesnio nei EN1,4021 (arba lygiaverčio) |  |  |
| 5 | Reikalavimai elektros varikliui | - Siurblio galia turi būti ne mažesnė nei 50 kW (P2); |  |  |
|  |  | - Dažnis - 50 Hz |  |  |
|  |  | - Įtampa - 400 V, 3 fazės |  |  |
|  |  | - Izoliacijos klasė (IEC 85) - H |  |  |
|  |  | - Variklio sūkių skaičius ≤ 1500 aps/min |  |  |
|  |  | - Polių skaičius – 4 |  |  |
|  |  | - Leistinas įsijungimų skaičius ≤ 20 1/h |  |  |
|  |  | - Siurblio kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 10 m., |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 |  |  |
|  |  | - Siurblio variklis turi būti su aušinimo gaubtu, ilgaamžis ir nereikalaujantis aptarnavimo aušinimas ta pačia pumpuojama terpe. |  |  |
|  |  | - Variklis turi turėti PT100 tipo apsaugą nuo perkaitymo, drėgmės jutiklį laidų komutacinėje terpėje, bei skysčio pratekėjimo jutiklį pro sandariklį, sausoje kameroje. |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 |  |  |
| 6 | Garantijos | Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo Prekės pristatymo dienos |  |  |
| 7 | Kiti reikalavimai | - Siurbliai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001 reikalavimų (pateikti sertifikato kopiją) |  |  |
|  |  | - Gamyklinis testavimo protokolas (pristatomas patiekus siurblį) |  |  |
|  |  | - Siurblių darbo kreivės ir jų tolerancijos turi atitikti ISO9906:2012 3B standartą |  |  |
|  |  | - Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų siurblių techninių duomenų lapus su darbinėmis kreivėmis (lietuvių kalba) |  |  |

Pastatymo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Betoninio pado ardymas, naujo betonavimas | 2 |
| 2. | Siurblio, siurblio atstūmimo bėgiukų (vėžimėlio)tvirtinimas prie pado | 1 |
| 3. | Siurblio flanšinis pajungimas (AISI 316) prie veikiančių linijų: Išvado Dn150. Iki 1 m. Nuorinimo sumontavimas Dn15 su ner.pl. (AISI 316) ventiliu; pasiurbimo (įtekėjimo) flanšo dydis Dn200 iki 1 m | 2 |

____________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.