TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KLAIPĖDOS CENTRINĖS KATILINĖS ELEKTROS VARIKLIŲ PIRKIMO

Pirkimo objektas

Elektros variklių pirkimas keičiant senus elektros variklius naujais, efektyvesniais, vadovaujantis IEC 60034-30-1 standartu atitinkančiais IE4 efektyvumo klasę.

Užsakovas

Akcinė Bendrovė „Klaipėdos energija“.

Pristatymo vieta

Visus numatomus keisti elektros variklius pristatyti adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda į Klaipėdos centrinę katilinę (toliau tekste - KCK ).

Pirkimo tikslas

Šio pirkimo tikslas -  sumažinti elektros energijos sąnaudas šilumos gamybai, pakeičiant 10 vnt. žemos efektyvumo klasės 0,4 kV elektros variklių naujais, IE4 efektyvumo klasę atitinkančiais, elektros varikliais. Perkamų variklių reikalaujami techniniai parametrai ir charakteristikos nurodyti šios techninės  specifikacijos 6 ir 7 punktuose.

Esamų variklių techniniai duomenys pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vieta, operatyvinis pavadinimas, paskirtis, montavimo būdas. | Esamų elektros variklių tipas | Galia, kW | Įtampa, kV | Dažnis, Hz | Polių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KCK DKE-1 kondensacinio ekonomaizerio siurblio P1 elektros varikliai montuojami horizontalioje padėtyje su labirintiniais guolių sandarikliais, guoliai arba guoliavietės izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais, montavimo būdas padinis su flanšu. | KBS 225M IM B35 | 45 | 0,4 | 50 | 4 |
| 2. | KCK DKE-1 kondensacinio ekonomaizerio siurblio P2 elektros varikliai montuojami horizontalioje padėtyje su labirintiniais guolių sandarikliais, guoliai arba guoliavietės izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais, montavimo būdas padinis su flanšu. | KBS 225M B35 | 45 | 0,4 | 50 | 4 |
| 3. | KCK DKE-1 dūmsiurblis KED-1 elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje su labirintiniais guolių sandarikliais, montavimo būdas padinis ant rėmo. | FELM 280 M4 B3 | 90 | 0,4 | 50 | 4 |
| 4. | KCK kaloriferio prie VŠK-8 elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje su priekiniu ritininiu guoliu, pritaikytas darbui su diržine pavara, montavimo būdas padinis ant rėmo. Gabaritas Variklio aukštis 33cm; veleno skersmuo 3,5cm; pado ilgis 26cm; pado plotis 35cm; aukštis nuo pado iki veleno centro 10cm. | AF225S/4F-24LS B3 | 4,5 | 0,4 | 50 | 6 |
| 5. | KCK VŠK-5 dūmsiurbio RS-5 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus, elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje su labirintiniais guolių sandarikliais, montavimo būdas padinis ant rėmo. | ELVEM 7XM 200LA2 B3 | 30 | 0,4 | 50 | 2 |
| 6. | GK Nr.4 K-4 antrinio-tretinio oro ventiliatoriaus elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje su labirintiniais guolių sandarikliais, montavimo būdas padinis ant rėmo. | MEB S.A 112M-2 B3 | 4 | 0,4 | 50 | 2 |
| 7. | GK Nr.4 TS-1 elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje, montavimo būdas padinis ant rėmo. | SIEMENS 1LG4 207-2AA60-Z 200L B3 | 37 | 0,4 | 50 | 2 |
| 8. | GK Nr.4 TS-4 elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje, montavimo būdas padinis ant rėmo. | KSB 1LG4 206-2AA60-Z 200L B3 | 30 | 0,4 | 50 | 2 |
| 9. | GK Nr.4 Pirminio oro ventiliatoriaus elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje, montavimo būdas padinis ant rėmo. | CEMER MSE112M1-2 B3 | 4 | 0,4 | 50 | 2 |
| 10. | GK Nr.4 VŠK-3 dūmsiurbio Nr. 3 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus, elektros variklis, montuojamas horizontalioje padėtyje su labirintiniais guolių sandarikliais, montavimo būdas padinis ant rėmo. | 4АМИ200Л4У3 B3 | 45 | 0,4 | 50 | 4 |

Bendrieji reikalavimai elektros varikliams

Naujai keičiami elektros varikliai turi būti nauji, energiją taupantys, ne senesni nei 2026m., vadovaujantis IEC 60034-30-1 arba lygiaverčiu standartu, atitinkantys IE4 efektyvumo klasę.

Elektros varikliai turi būti standartiniai pagal IEC standartą, ilgalaikio darbo režimo.

Varikliai turi būti skirti darbui su dažnio keitikliais ir atitikti IEC TS 60034-25:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Varikliai turi būti trifaziai asinchroniniai su trumpai jungtais rotoriais, 400 V vardinės įtampos, tinkami darbui 50 Hz vardinio dažnio elektros tinkle, izoliacijos klasė F, pilnai hermetiško, oru aušinamo, ventiliuojamo, karkaso konstrukcijos su ant veleno galo pritvirtinta aušinimo ventiliatoriaus sparnuote, apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP 55.

Elektros varikliai, nurodyti 1 lentelės 1–10 eilutėse, skirti dūmsiurbiams, oro padavimo ventiliatoriams ir siurbliams.

Variklių montavimo būdas:

1 lentelės 1-2 eilutės montavimo būdas padinis su flanšu.

3 eilutė montavimo būdas padinis ant rėmo.

4 eilutė montavimas padinis su diržine pavara.

5-10 eilutės montavimo būdas padinis ant rėmo.

Kiekvieno nurodyto variklio guoliai turi būti parinkti atsižvelgiant į konkrečias jo darbo sąlygas ir paskirtį (siurbliai, dūmsiurbiai, diržinės pavaros ventiliatoriai).

Variklių komplektacija.

Visų nurodytų pozicijų nauji varikliai turi turėti tepimo taškus DE ir NDE pusėse.

Pritaikyti darbui D/Y 400/690V.

Elektros variklių apsaugai nuo perkaitimo numatyti daviklius PTC, kiekvienai apvijai.

Variklių rotorių veleno galuose, išilgai veleno turi būti skylė su sriegiu.

1 lentelės 5 ir 10 eilutėse nurodyti varikliai turi būti ne žemesnės kaip IP56 apsaugos klasės su kondensato nuleidimo galimybe.

Varikliuose turi būti numatytas šildymas.

Variklio guoliai turi būti pritaikyti dirbti su dažnio keitikliais.

Elektros variklių jėgos kabelio universalios (su aklėmis) prijungimo dėžutės turi būti viršuje ir turi turėti galimybę pajungti elektros, termistorių apsaugų ir šildymo kabelius iš abiejų pusių.

Tiekiamų elektros variklių garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

Detalesni reikalavimai ir perkamų variklių kiekiai pateikti 2 lentelėje.

Detali variklių informacija

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamo parametro/charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamo parametro/charakteristikos reikšmės | Siūlomo parametro/charakteristikos reikšmės | Vieneto kaina be PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai KCK DKE-1 kondensacinio ekonomaizerio siurblio P1 ir P2 varikliui |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 225M |  |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 60 |  |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 140 |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B35 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia, kW | 45 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 4 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Guoliai arba guoliavietės | Izoliuoti, pritaikyti darbui su dažnio keitikliais |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Izoliacijos klasė | F |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai KCK DKE dūmsiurbio KED-1 elektros varikliui. |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas: | 280M |  |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 75 mm |  |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 170 mm |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3, Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 90 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 4 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai KCK. Kaloriferiui Nr. 8 elektros varikliui reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas | Variklio aukštis 33cm; veleno skersmuo 3,5cm; pado ilgis 26cm; pado plotis 35cm; aukštis nuo pado iki veleno centro 10cm. |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Horizontalus pado montavimas per dirželius. |  |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 6 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai guoliams | Pritaikytas darbui su diržine pavara. |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai KCK. VŠK-5 dūmsiurbio RS-5 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus elektros varikliui |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas | 200 (B=305mm) |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 30 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP56 |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Variklio šildymas | įdiegtas |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. K-4 antrinio tretinio oro ventiliatorius elektros varikliui |  |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio gabaritas | 112M |  |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 28 |  |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 60 |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 4 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Guolių sandariklis | Labirintinis. |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K.Tinklo siurblio Nr.1 elektros varikliui |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 200L |  |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 55 |  |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 110 |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia prie nurodytu vardinių įtampos ir dažnio parametrų, kW | 37 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. Tinklo siurblio Nr.4 elektros varikliui |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 200 |  |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 55 |  |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 110 |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia, kW | 30 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių |  |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. Pirminio oro ventiliatoriaus elektros varikliui. |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio dydis | 112M |  |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 28 |  |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 60 |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia, kW | 4 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Variklio rotoriaus velenas | Rotorių veleno gale turi būti skylė su sriegiu. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC, kiekvienai apvijai. |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | ≥IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai Gargždų 4K. VŠK-3 dūmsiurbio Nr. 3 ašinio išcentrinio ventiliatoriaus elektros varikliui |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį (tipą). |  |  |  |  |
|  | Variklio dydis | Atstumas nuo variklio ašies centro iki pado 25 cm. Nurodyti tiekiamo variklio gabaritą. |  |  |  |  |
|  | Veleno diametras, mm | 60 mm |  |  |  |  |
|  | Veleno ilgis E, mm | 140 mm |  |  |  |  |
|  | Montavimo tipas vadovaujantis IEC 60034-7 standartu | # IM B3 Montavimo būdas padinis. |  |  |  |  |
|  | Galia, kW | 45 |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 400 |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 4 |  |  |  |  |
|  | Efektyvumo klasė | IE4 |  |  |  |  |
|  | Tepimo taškai | Abiejų guolių. |  |  |  |  |
|  | Elektros variklio apsauga nuo perkaitimo | PTC |  |  |  |  |
|  | Variklio šildymas | Įdiegta |  |  |  |  |
|  | Variklio apsaugos klasė | IP55 |  |  |  |  |
|  | Kiekis, vnt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |

Kitos sąlygos

Siūlomų variklių atitikimo šiose techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams vertinimui, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti, techninius aprašus konkrečiam siūlomam elektros variklio tipo ir modelio išpildymui pagal paskirtį, montavimo būdą ir t.t.

Tiekėjas privalo įsitikinti ir atsako už tai, kad siūlomų elektros variklių matmenys (korpuso dydis, veleno ilgis ir t.t.) atitiktų numatytų keisti elektros variklių matmenis, esant poreikiui gali atvykti į Užsakovo objektus pasitikrinimui.

Tiekėjas variklius turi pateikti per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Pateikti variklių gamyklos gamintojo dokumentus anglų ir/arba lietuvių kalbomis.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.2. punktu „prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių  punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje, nustatant, kad elektros varikliai turi atitikti IE4 efektyvumo klasę.

Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti nustatytus reikalavimus (atitikimą IE4 efektyvumo klasei) patvirtinančius dokumentus – prekės gamintojo techninį duomenų lapą ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriame matytųsi siūlomo variklio efektyvumo kasė.

Techninę specifikaciją sudarė:

Elektrotechnikos grupės vadovas						Irmantas Gailius