GRĘŽINIUOSE MONTUOJAMŲ SIURBLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Panardinamas gręžinio Nr. 16 siurblys Vičiūnų vandenvietėje

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _________________________________

| Eil.Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį |  |  |
| 2 | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka – geriamas vanduo, temperatūra iki 40 Cº |  |  |
| 3 | Siurblio charakteristikos | - Pakėlimo aukštis darbo taške ne mažiau nei 74 m |  |  |
|  |  | - Siurblio našumas darbo taške ne mažiau nei 80 m3/h |  |  |
|  |  | - Hidraulinis siurblio efektyvumas darbo taške ≥ 81% |  |  |
| 4 | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Korpusas, darbo kameros, darbo ratai, atbulinis vožtuvas ir filtras turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Velenas turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Turi turėti integruotą atbulinį vožtuvą |  |  |
|  |  | - Turi turėti filtrą siurblio pasiurbime |  |  |
|  |  | - Turi turėti daugiakampes įvores su kanalais smėliui praeiti |  |  |
|  |  | - Turi turėti guolį blokuojantį veleno vertikalų judėjimą |  |  |
|  |  | - Turi turėti dėvimuosius žiedus kiekvienam darbo ratui |  |  |
|  |  | - Siurblio, variklio skersmuo ne mažiau nei 6 coliai |  |  |
|  |  | - Siurblio išvadas – flanšo dydis Dn100 mm (EN1092). Flanšas, PN16, skylių, atstumas tarp skylių ašių – Dn180 mm., turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
| 5 | Reikalavimai elektros varikliui | - Variklio galia P2 ne mažiau nei 22 kW |  |  |
|  |  | - Dažnis - 100 Hz |  |  |
|  |  | - Įtampa - 400 V, 3 fazės |  |  |
|  |  | - Variklio sūkių skaičius ≤ 3000 aps/min |  |  |
|  |  | - Variklio paleidimas – per DK |  |  |
|  |  | - Leistinas įsijungimų skaičius ≥ 20 1/h |  |  |
|  |  | - Siurblio kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Siurblys turi būti pristatytas su prijungtu kabeliu, kabelis su nerūdijančio plieno apsauga per visą siurblio korpusą |  |  |
|  |  | - Variklio korpusas turi būti pagamintas iš ne žemesnės klasės nerūdijančio plieno nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Variklis turi būti su smėlio gaubtu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma |  |  |
|  |  | - Statoriaus apvijos turi būti izoliuotos PE/PA |  |  |
|  |  | - Siurblio variklis turi būti PM tipo (arba lygiavertis) su siurblių gamintojo integruotu temperatūriniu jutikliu (PT100). |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 |  |  |
| 6 | Garantijos | Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo Prekės pristatymo dienos |  |  |
| 7 | Kiti reikalavimai | - Siurbliai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001 reikalavimų (pateikti sertifikato kopiją) |  |  |
|  |  | - Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų siurblių techninių duomenų lapus su darbinėmis kreivėmis (lietuvių kalba) |  |  |

- Panardinamas gręžinio Nr. 18 siurblys Vičiūnų vandenvietėje

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _________________________________

| Eil.Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį |  |  |
| 2 | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka – geriamas vanduo, temperatūra iki 40 Cº |  |  |
| 3 | Siurblio charakteristikos | - Pakėlimo aukštis darbo taške ne mažiau nei 68 m |  |  |
|  |  | - Siurblio našumas darbo taške ne mažiau nei 93 m3/h |  |  |
|  |  | - Hidraulinis siurblio efektyvumas darbo taške ≥ 76% |  |  |
| 4 | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Korpusas, darbo kameros, darbo ratai, atbulinis vožtuvas ir filtras turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Velenas turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Turi turėti integruotą atbulinį vožtuvą |  |  |
|  |  | - Turi turėti filtrą siurblio pasiurbime |  |  |
|  |  | - Turi turėti daugiakampes įvores su kanalais smėliui praeiti |  |  |
|  |  | - Turi turėti guolį blokuojantį veleno vertikalų judėjimą |  |  |
|  |  | - Turi turėti dėvimuosius žiedus kiekvienam darbo ratui |  |  |
|  |  | - Siurblio, variklio skersmuo ne mažiau nei– 6 coliai |  |  |
|  |  | - Siurblio išvadas – flanšo dydis Dn125 mm. Flanšas, PN16, skylių išdėstymas pagal EN1092 standartą, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
| 5 | Reikalavimai elektros varikliui | - Variklio galia P2 ne mažiau nei 22 kW |  |  |
|  |  | - Dažnis - 100 Hz |  |  |
|  |  | - Įtampa - 400 V, 3 fazės |  |  |
|  |  | - Variklio sūkių skaičius ≤ 3000 aps/min |  |  |
|  |  | - Variklio paleidimas – per DK |  |  |
|  |  | - Leistinas įsijungimų skaičius ≥ 20 1/h |  |  |
|  |  | - Siurblio kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Siurblys turi būti pristatytas su prijungtu kabeliu, kabelis su nerūdijančio plieno apsauga per visą siurblio korpusą |  |  |
|  |  | - Variklio korpusas turi būti pagamintas iš ne žemesnės klasės nerūdijančio plieno nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Variklis turi būti su smėlio gaubtu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma |  |  |
|  |  | - Statoriaus apvijos turi būti izoliuotos PE/PA |  |  |
|  |  | - Siurblio variklis turi būti PM tipo (arba lygiavertis) su siurblių gamintojo integruotu temperatūriniu jutikliu (PT100) ir jo antriniu prietaisu. |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 |  |  |
| 6 | Garantijos | Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo Prekės pristatymo dienos |  |  |
| 7 | Kiti reikalavimai | - Siurbliai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001 reikalavimų (pateikti sertifikato kopiją) |  |  |
|  |  | - Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų siurblių techninių duomenų lapus su darbinėmis kreivėmis (lietuvių kalba) |  |  |

- Panardinamas gręžinio Nr. 14 siurblys Vičiūnų vandenvietėje

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _________________________________

| Eil.Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį |  |  |
| 2 | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka – geriamas vanduo, temperatūra iki 40 Cº |  |  |
| 3 | Siurblio charakteristikos | - Pakėlimo aukštis darbo taške ne mažiau nei 53 m |  |  |
|  |  | - Siurblio našumas darbo taške ne mažiau nei 76 m3/h |  |  |
|  |  | - Hidraulinis siurblio efektyvumas darbo taške ≥ 75% |  |  |
| 4 | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Korpusas, darbo kameros, darbo ratai, atbulinis vožtuvas ir filtras turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Velenas turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Turi turėti integruotą atbulinį vožtuvą |  |  |
|  |  | - Turi turėti filtrą siurblio pasiurbime |  |  |
|  |  | - Turi turėti daugiakampes įvores su kanalais smėliui praeiti |  |  |
|  |  | - Turi turėti guolį blokuojantį veleno vertikalų judėjimą |  |  |
|  |  | - Turi turėti dėvimuosius žiedus kiekvienam darbo ratui |  |  |
|  |  | - Siurblio, variklio skersmuo ne mažiau nei– 6 coliai |  |  |
|  |  | - Siurblio išvadas – flanšo dydis Dn100 mm (EN1092). Flanšas, PN16, skylių, atstumas tarp skylių ašių – Dn180 mm., turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno markės ne žemesnės nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
| 5 | Reikalavimai elektros varikliui | - Variklio galia P2 ne mažiau nei 18,5 kW |  |  |
|  |  | - Dažnis - 100 Hz |  |  |
|  |  | - Įtampa - 400 V, 3 fazės |  |  |
|  |  | - Variklio sūkių skaičius ≤ 3000 aps/min |  |  |
|  |  | - Variklio paleidimas – per DK |  |  |
|  |  | - Leistinas įsijungimų skaičius ≥ 20 1/h |  |  |
|  |  | - Siurblio kabelio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Siurblys turi būti pristatytas su prijungtu kabeliu, kabelis su nerūdijančio plieno apsauga per visą siurblio korpusą |  |  |
|  |  | - Variklio korpusas turi būti pagamintas iš ne žemesnės klasės nerūdijančio plieno nei EN 1.4408 (AISI 316) |  |  |
|  |  | - Variklis turi būti su smėlio gaubtu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma |  |  |
|  |  | - Statoriaus apvijos turi būti izoliuotos PE/PA |  |  |
|  |  | - Siurblio variklis turi būti PM tipo (arba lygiavertis) su siurblių gamintojo integruotu temperatūriniu jutikliu (PT100) ir jo antriniu prietaisu. |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 |  |  |
| 6 | Garantijos | Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo Prekės pristatymo dienos |  |  |
| 7 | Kiti reikalavimai | - Siurbliai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001 reikalavimų (pateikti sertifikato kopiją) |  |  |
|  |  | - Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų siurblių techninių duomenų lapus su darbinėmis kreivėmis (lietuvių kalba) |  |  |

__________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.