GILUIČIO G., GILUIČIŲ K., SIMNO SEN., ALYTAUS R. SAV. APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Rangovas turi pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą;

- Atliekant apšvietimo įrengimo darbus Rangovas turi vadovautis parengtu Giluičio g., Giluičių k., Simno sen., Alytaus r. sav. apšvietimo tinklų statybos projektu (pridedamas) bei šiais patikslintais privalomais reikalavimais šviestuvams ir jų valdymo įrangai: patikslinti privalomi šviestuvo techniniai parametrai (1 lentelė), reikalavimai šviestuvų valdikliams (2 lentelė), reikalavimai šviestuvų valdikliams su duomenų perdavimo funkcija (3 lentelė), reikalavimai šviestuvų judesio jutikliai (4 lentelė), reikalavimai apšvietimo valdymo sistemai (5 lentelė).

1 lentelė. Patikslinti privalomi šviestuvo techniniai parametrai

| Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai (įrašyti) |
| --- | --- | --- |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė temdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Temdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. |  |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | Palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 10% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |  |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi standartizuotos ZHAGA jungtys, viena šviestuvo viršutinėje dalyje, kita šviestuvo apatinėje dalyje. |  |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |

2 lentelė. Reikalavimai šviestuvų valdikliams

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai šviestuvų valdikliams Reikalavimai šviestuvų valdikliams | Šviestuvų valdiklių jungties tipas | Šviestuvų valdikliai jungiami prie šviestuvo naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių maitinimas | Šviestuvo valdiklis turi būti maitinamas naudojant DALI D4i standarto šviestuvo maitinimo šaltinį (+-24V) | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP66. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau IK08. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 30 + 50 oC. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Naujų valdiklių instaliavimas ir registravimas į apšvietimo valdymo sistemą | Ant šviestuvų valdiklių turi būti atvaizduoti unikalūs identifikaciniai numeriai skaičių ir kamera skenuojamų kodų pavidalu. Lengva instaliacija, nereikia papildomų įrankių (Plug&Play principu). Prietaisai užregistruojami į apšvietimo valdymo sistemą naudojant tam skirtą aplikaciją, kuri automatiškai nustato gaminių lokaciją. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių funkcionalumas Šviestuvų valdiklių funkcionalumas | Šviestuvų įjungimas ir išjungimas turi būti valdomas per DALI sąsają, naudojant centralizuotą apšvietimo valdymo platformą nenutraukiant elektros energijos tiekimo 24/7. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Užtikrinama šviestuvų valdiklių tarpusavio komunikacija ir nuolatinio ryšio sukūrimas su kaimyninių šviestuvų valdikliais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai užtikrina galimybę komunikuoti su kitais prie to paties šviestuvo Zhaga jungtimi prijungtais įrenginiais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Valdikliai turi galimybę veikti pagal astronominį ir saulės tekėjimo / leidimosi laiką. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė valdiklių pagalba keisti šviestuvo apšvietimo intensyvumą diapazone nuo 0% iki 100% | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė naudoti duomenis iš išorinių apšvietos matavimo įrenginių (matavimai atliekami lux matavimo vienetais), ir pagal gautus duomenis kurti individualius apšvietimo scenarijus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdiklis turi galimybę perduoti duomenis reikalingus šviestuvo ir valdiklio būsenos nustatymui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdiklis turi galimybę nustatyti ir reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, pagal duomenis iš išorinio judesio jutiklio. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Turi būti užtikrinta, kad dingus ryšiui su centriniu serveriu valdikliai veiks autonomiškai: • Visos pagrindinės valdiklio valdymo funkcijos (įjungimas/išjungimas, pritemdymas, scenarijų vykdymas) tęstų darbą autonomiškai. • Adaptyvus apšvietimas veiktų remiantis vietiniais judesio ir apšviestumo jutikliais bei iš anksto nustatytais scenarijais: - šviesos intensyvumas turi būti reguliuojamas pagal žmonių buvimą (pagal objekto judėjimą atitinkamai didinamas arba mažinamas apšvietimo lygis); - apšviestumo jutikliai koreguoja šviesos intensyvumą atsižvelgiant į natūralią šviesą, kad būtų palaikytas tik reikalingas papildomas apšvietimas; - laiko grafikai, paros režimai ir kiti energijos taupymo scenarijai vykdomi automatiškai. • Informacija apie užfiksuotą judesį būtų perduodama kaimyniniams valdikliams, kad būtų užtikrintas sklandus apšvietimo perėjimas tarp zonų ir optimalus energijos vartojimas. • Naudotojo nustatyti scenarijai ir parametrai būtų saugomi vietinėje atmintyje, kad sistema galėtų veikti savarankiškai. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių programinės įrangos atnaujinimas | Šviestuvų valdiklių programinės įrangos atnaujinimas turi būti vykdomas nuotoliniu būdu. Atnaujinimas turi būti šifruotas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių komunikacijos | Šviestuvų valdikliai turi turėti RF868Mhz komunikaciją. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdiklių tarpusavio radijo komunikacija šifruota nemažiau nei 128 bitų ilgio šifravimo raktu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai vykdo komunikaciją su serveriu nustatymams, apskaitai, gedimų kontrolei, apšvietimo profilių realizavimui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai turi tarpusavyje komunikuoti RF 868 MHz (ar kitu tinkamu) dažniu, sudarydami vidinį tinklą, veikiantį tinklinės topologijos (angl. mesh) režimu. Tinklas turi būti saviorganizuojantis, šifruotas, gebantis palaikyti kelis prieigos taškus (angl. border routers), o kiekvienas valdiklis turi būti pasiekiamas per daugiau nei vieną prieigos tašką, kad būtų garantuotas stabilus valdymo ir stebėsenos funkcionalumas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių standartai | Šviestuvų valdikliai turi atitikti CE, RED standartus: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 EN IEC 62311:2020 | ................................ (atitinka/neatitinka) |

3 lentelė. Reikalavimai šviestuvų valdikliams su duomenų perdavimo funkcija

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai šviestuvų valdikliams su duomenų perdavimo funkcija Reikalavimai šviestuvų valdikliams su duomenų perdavimo funkcija | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija jungties tipas | Šviestuvų valdikliai jungiami prie šviestuvo naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija ir maitinimas | Šviestuvo valdiklis turi būti maitinamas naudojant DALI D4i standarto šviestuvo maitinimo šaltinį (+-24V) | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP66. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau IK08. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 30 + 50 oC. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Naujų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija instaliavimas ir registravimas į apšvietimo valdymo sistemą | Ant šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija turi būti atvaizduoti unikalūs identifikaciniai numeriai skaičių ir kamera skenuojamų kodų pavidalu. Lengva instaliacija, nereikia papildomų įrankių (Plug&Play principu). Prietaisai užregistruojami į apšvietimo valdymo sistemą naudojant tam skirtą aplikaciją, kuri automatiškai nustato gaminių lokaciją. Valdiklių su duomenų perdavimo funkcija išdėstymas – bent kas 400 metrų. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija funkcionalumas Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija funkcionalumas | Šviestuvų įjungimas ir išjungimas turi būti valdomas per DALI sąsają, naudojant centralizuotą apšvietimo valdymo platformą nenutraukiant elektros energijos tiekimo 24/7. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Užtikrinama šviestuvų valdiklių tarpusavio komunikacija ir nuolatinio ryšio sukūrimas su kaimyninių šviestuvų valdikliais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai užtikrina galimybę komunikuoti su kitais prie to paties šviestuvo Zhaga jungtimi prijungtais įrenginiais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Valdikliai turi galimybę veikti pagal astronominį ir saulės tekėjimo / leidimosi laiką. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė valdiklių pagalba keisti šviestuvo apšvietimo intensyvumą diapazone nuo 0% iki 100% | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė naudoti duomenis iš išorinių apšvietos matavimo įrenginių (matavimai atliekami lux matavimo vienetais), ir pagal gautus duomenis kurti individualius apšvietimo scenarijus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdiklis turi galimybę perduoti duomenis reikalingus šviestuvo ir valdiklio būsenos nustatymui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvo valdiklis turi galimybę nustatyti ir reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, pagal duomenis iš išorinio judesio jutiklio. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Turi būti užtikrinta, kad dingus ryšiui su centriniu serveriu valdikliai veiks autonomiškai: • Visos pagrindinės valdiklio valdymo funkcijos (įjungimas/išjungimas, pritemdymas, scenarijų vykdymas) tęstų darbą autonomiškai. • Adaptyvus apšvietimas veiktų remiantis vietiniais judesio ir apšviestumo jutikliais bei iš anksto nustatytais scenarijais: - šviesos intensyvumas turi būti reguliuojamas pagal žmonių buvimą (pagal objekto judėjimą atitinkamai didinamas arba mažinamas apšvietimo lygis); - apšviestumo jutikliai koreguoja šviesos intensyvumą atsižvelgiant į natūralią šviesą, kad būtų palaikytas tik reikalingas papildomas apšvietimas; - laiko grafikai, paros režimai ir kiti energijos taupymo scenarijai vykdomi automatiškai. • Informacija apie užfiksuotą judesį būtų perduodama kaimyniniams valdikliams, kad būtų užtikrintas sklandus apšvietimo perėjimas tarp zonų ir optimalus energijos vartojimas. • Naudotojo nustatyti scenarijai ir parametrai būtų saugomi vietinėje atmintyje, kad sistema galėtų veikti savarankiškai. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių programinės įrangos atnaujinimas | Šviestuvų valdiklių programinės įrangos atnaujinimas turi būti vykdomas nuotoliniu būdu. Atnaujinimas turi būti šifruotas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija komunikacijos | Šviestuvų valdikliai turi turėti RF ir LTE CAT-M1 / 2G komunikacijas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdiklių tarpusavio radijo komunikacija šifruota nemažiau nei 128 bitų ilgio šifravimo raktu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai vykdo komunikaciją su serveriu nustatymams, apskaitai, gedimų kontrolei, apšvietimo profilių realizavimui. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Šviestuvų valdikliai turi tarpusavyje komunikuoti RF 868 MHz (ar kitu tinkamu) dažniu, sudarydami vidinį tinklą, veikiantį tinklinės topologijos (angl. mesh) režimu. Tinklas turi būti saviorganizuojantis, šifruotas, gebantis palaikyti kelis prieigos taškus (angl. border routers), o kiekvienas valdiklis turi būti pasiekiamas per daugiau nei vieną prieigos tašką, kad būtų garantuotas stabilus valdymo ir stebėsenos funkcionalumas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių su duomenų perdavimo funkcija standartai | Šviestuvų valdikliai turi atitikti CE, RED standartus: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 EN IEC 62311:2020 | ................................ (atitinka/neatitinka) |

4 lentelė. Reikalavimai šviestuvų judesio jutikliams

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai šviestuvų judesio jutikliams | Bendrieji reikalavimai | Judesio jutiklis montuojamas į šviestuvus siekiant valdyti apšvietimo intensyvumą, priklausomai nuo aplinkoje esančio judėjimo. Šviestuvo judesio jutiklis turi būti montuojamas į šviestuvo apačioje esančią Zhaga jungtį. Judesio jutiklis gali būti montuojamas iki 12 m. aukščio. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių jungties tipas | Judesio jutikliai jungiami prie šviestuvų naudojant Zhaga book 18 tipo jungtį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių maitinimas | Judesio jutikliai turi būti maitinami naudojant DALI D4i standarto šviestuvo maitinimo šaltinį (+-24V) | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau IP66. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau IK07. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 40+ 65 oC. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Energijos sąnaudos | Judesio jutiklių vidutinės energijos sąnaudos turi būti ne didesnės negu 6-8mA, paleidimo metu 25mA. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių funkcionalumai | Judesio jutiklių aptikimo zona turi būti ne mažiau nei 30m x 6m (kai jutiklis yra 5m aukštyje). | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Judesio jutikliai turi aptikti bent pėsčiuosius, bėgikus ir dviratininkus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Jutikliai turi būti valdomi D4i ryšio protokolu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Judesio jutiklis turi turėti šviestuvų atspindžių filtravimą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Turi būti galimybė prieš judesio jutiklių instaliavimą atlikti šiuos jutiklių parametrų nustatymus: - Judesio jutiklio įsijungimo / išsijungimo vertės priklausomai nuo aplinkoje esančios apšvietos vertinant „lux“ matavimo vienetais; - Apšvietimo intensyvumo lygį (proc.), taikomą esant užfiksuotam judėjimui ir jam nesant; - Laiko parametrą (minutėmis), apibrėžiantį pilno apšvietimo intensyvumo palaikymo trukmę po judesio užfiksavimo. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Judesio jutiklių standartai | Judesio jutikliai turi atitikti šiuos standartus: CE, IEC61347-1, IEC61347-2-11, IEC62386 dalys 303,101,103, Zhaga book 18 leidimai 1,2,3. | ................................ (atitinka/neatitinka) |

5. lentelė. Reikalavimai apšvietimo valdymo sistemai

| Veiklos kriterijus | Reikalavimas | Rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai Apšvietimo valdymo sistemos reikalavimai |  |  |  |
|  | Sistemos vartotojų prieiga | Vartotojų prisijungimu prie sistemos elektroniniu paštu. | .......................................... (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Vartotojo sąsaja turi atitikti šias naršykles (įskaitant, bet neapsiribojant) | Chrome; Firefox; Safari. | .......................................... (įrašyti: atitinka/neatitinka) |
|  | Bendrieji reikalavimai Apšvietimo valdymo programinei įrangai | Komunikacija apšvietimo valdymo sistemoje turi būti šifruota ir veikti https protokolu. Turi būti užtikrintas galiojantis apšvietimo valdymo programinės įrangos SSL sertifikatas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistema turi būti veikianti bent lietuvių ir anglų kalbomis. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistema turi turėti įprastą ir tamsų veikimo režimą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Pasiūlyme turi būti įskaičiuotos visos apšvietimo valdymo sistemos veikimui būtinos išlaidos 3 (trejų) metų laikotarpiui, įskaitant: -apšvietimo valdymo programinės įrangos licencijas, - serverių ir duomenų saugyklų priežiūrą bei palaikymą, - ryšio operatoriaus paslaugų kaštus (SIM kortelės, duomenų perdavimas ar kiti komunikacijos kanalai). | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistema turi suteikti galimybę naudotojams registruoti užklausas (support ticketus) tiesiogiai per valdymo platformą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Naujų prietaisų instaliavimas ir registravimas į apšvietimo valdymo sistemą | Turi būti užtikrinama galimybė naujus prietaisus į apšvietimo valdymo sistemą užregistruoti per aplikaciją, kuri veikia mobiliuose įrenginiuose. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje, kuri skirta naujiems prietaisams užregistruoti į apšvietimo valdymo sistemą, turi būti QR kodo skenavimas prietaiso ID kodui ir galimybė ID įvesti rankiniu būdu. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje turi būti automatinė prietaiso lokacijos nustatymo funkcija. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje turi būti galimybė įvesti gatvės pavadinimą, prietaiso pavadinimą ir stulpo numerį (šviestuvų valdikliams). | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Aplikacijoje, kuri skirta prietaisams užregistruoti į sistemą, turi būti automatinis prietaiso tipo atpažinimas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Minimalūs nustatyti sistemos prieigos lygmenys | Sistemoje turi būti skirtingi prieigų lygmenys: Administratorius – gali atlikti visus galimus pakeitimus ir mato visą informaciją, gali vykdyti avarinį išjungimą, prisijungti prie instaliavimo programėlės. Stebėtojas – mato visą informaciją, bet negali atlikti jokių pakeitimų, negali prisijungti prie programėlės, nemato nustatymų, kurie skirti tik administratoriui. Technikas – mato visą informaciją, gali keisti problemų būseną ir palikti komentarus, gali prisijungti prie programėlės, bet nemato administratoriaus nustatymų. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Prietaisų apšvietimo scenarijų kūrimo ir redagavimo funkcijos | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje atlikti naujų šviestuvų valdiklių profilių kūrimą ir redagavimą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistema turi suteikti galimybę nustatyti individualius šviestuvų įjungimo ir išjungimo laikus, naudojant šiuos parametrus: - automatinis įjungimas ir išjungimas pagal saulėtekio ir saulėlydžio laiką, su galimybe nustatyti laiko poslinkį (ankstinimą arba vėlinimą); - papildomi įjungimo ir išjungimo laikai pagal nustatytus paros laikotarpius; - įjungimo ir išjungimo laiko koregavimas pagal aplinkos apšvietimo lygį (lux). | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje priskirti profilį individualiems šviestuvų valdikliams ir jų grupėms. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti ir reguliuoti apšvietimo atstumą iki ir už judančio objekto ir apšvietimo intensyvumą, pagal duomenis iš išorinio judesio jutiklio. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistema turi, naudodama judesio jutiklius, realiuoju laiku aptikti judantį objektą ir nustatyti jo judėjimo kryptį ir greitį. Pagal šiuos duomenis sistema automatiškai reguliuoja šviestuvų ryškumą taip, kad aplink judantį objektą būtų suformuota apšviesta zona, kuri juda kartu su juo. Ši zona turi būti reguliuojamo dydžio (nuo 0 iki 500 m spinduliu). Judėjimo kryptimi šviestuvai turi įsijungti ir šviesti ryškiau, o objektui nutolus – už jo likę šviestuvai turi palaipsniui pritemti iki nustatyto lygio arba išsijungti. Šviesos pokyčiai turi būti tolygūs (be staigių perėjimų). Tokiu būdu turi būti užtikrinamas reikiamas apšvietimas tik ten, kur jis reikalingas, ir mažinamos energijos sąnaudos. Konfigūruojami nustatymai: - maksimalus apšvietimo lygis judėjimo metu (iki 100 %); - budėjimo režimo apšvietimo lygis (0–100 %); - laikas, po kurio šviestuvai pritemdomi, kai nebefiksuojamas judėjimas; - apšvietimo zonos nustatymai metrais. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų valdiklių peržiūra apšvietimo valdymo sistemos žemėlapyje | Prietaisų atvaizdavimas žemėlapyje pagal esamą prietaiso būseną, būsenos indikacija skirtingomis spalvomis. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje filtruoti prietaisus pagal prietaiso tipą, būseną ir gedimus. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Galimybė apšvietimo valdymo sistemoje ieškoti prietaisų žemėlapyje pagal adresą ir pagal prietaiso ID. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Šviestuvų veikimo būsenos atvaizdavimas | Numatyti bent šiuos šviestuvų valdiklių veikimo būsenos apibrėžimus: - aktyvus – šviestuvas įjungtas (šviečia); - neaktyvus – šviestuvas išjungtas (nešviečia); - neprisijungęs – šviestuvo valdiklis neturi ryšio su apšvietimo valdymo sistema; | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Grafinis duomenų atvaizdavimas apšvietimo valdymo sistemoje | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti matoma informacija apie visų organizacijai priklausančių šviestuvų valdiklių kiekį. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti matoma šviestuvų valdiklių būsenų peržiūra. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistemoje turi būti pateikiami veikiančių ir neveikiančių šviestuvų valdiklių duomenys. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Sistemoje turi būti pateikiamas aktyvių apšvietimo valdymo įrenginių gedimų sąrašas organizacijoje. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti vidutinio gedimų sprendimo laiko stebėsenos galimybė. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti pateikiami organizacijai priklausančių šviestuvų energijos suvartojimo ir taupymo duomenys. Sistema turi užtikrinti galimybę peržiūrėti energijos suvartojimo duomenis kiekvienai gatvei atskirai | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti atvaizduojamas organizacijai priklausančių šviestuvų likutinis tarnavimo laikas. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Gedimų pranešimų valdymas | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti gedimų pranešimų sukūrimas. Automatiškai generuojami sistemos gedimų pranešimai šviestuvų valdikliams: - DALI sąsajos gedimas; - Šviestuvo valdiklis neturi ryšio su valdymo sistema; - Šviestuvų valdiklių fiksuojamas energijos suvartojimas neatitinka šviestuvų skleidžiamo šviesos intensyvumo lygio. - Įtampos matavimai ne ribose. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Apšvietimo valdymo sistemoje turi būti užtikrinta gedimų peržiūra žemėlapyje: - Valdikliai turintys gedimų, turi turėti savo žymėjimą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  |  | Gedimai sistemoje turi turėti skaidymą pagal skirtingus svarbos lygius: - Kritinis; - Įspėjimas; - Informacinis. Apšvietimo valdymo sistemoje gedimai turi būti matomi ir rikiuojami pagal jų svarbos lygius bei jų susikūrimo datą. | ................................ (atitinka/neatitinka) |
|  | Duomenų saugojimas ir jų saugumas | - Apšvietimo valdymo sistemos duomenys perduodami šifruotu būdu; - Apšvietimo valdymo sistema yra apsaugota nuo DDoS (paskirstytų paslaugos trikdymo) atakų grėsmės; - Kuriamos ir saugomos bent paskutinių 7 dienų sistemos duomenų bazės kopijos. - Apšvietimo valdymo sistema turi atitikti ISO/IEC 27001 reikalavimus | ................................ (atitinka/neatitinka) |