Pirkimo sąlygų 4 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai

PASIŪLYMAS

DĖL PERSPĖJIMO  SIRENOMIS SISTEMOS (SU MONTAVIMU)

(Data)

(Sudarymo vieta)

- lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį |  |

| procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| --- | --- |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

  - techninėje specifikacijoje;

  - kvietime pateikti pasiūlymą.

Mes siūlome:

- lentelė

| Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieno vnt. kaina Eur (be PVM) | Vieno vnt. kainos PVM Eur | Vieno vnt. kaina Eur (su PVM) | Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) (2 ir 5 stulpelių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Perspėjimo sirenomis sistema (su montavimu) | 4 |  |  |  |  |
| (bendrą pasiūlymo kainą (lentelės 6-ame stulpelyje nurodytą reikšmę) nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro

Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM	Eur.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

PASTABOS:

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlyta kaina be PVM.

- Siūlomos prekės (paslaugos, darbai) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PS) techniniai parametrai (savybės) | Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai duomenys [Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai: „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turi atitikti Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2025 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-297 /2025 (1.4 E), 5.1 punkte nurodytus perspėjimo sistemos priemonėms keliamus techninius reikalavimus |  |
| 2. | Perspėjimo sirenos tipas – akustinė, skirta perduoti pavojaus signalus (pulsuojantis 3 minučių trukmės kaukimo 400–800 Hz dažnio garsinis signalas, kurį sudaro garsas (9±1 sekundė) ir pauzė (6±1 sekundė), perdavimui) ir balsinius pranešimus. PS garso sklidimas – 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS. |  |
| 3. | Perspėjimo sirenos darbinis garso lygis, esant pavojaus režimui, 30 m atstumu visomis kryptimis – ne mažesnis nei 107 dB (A). * |  |
| 4. | PS susideda iš PS techninės įrangos (garso projektorių, garso stiprintuvų, 230 VAC maitinimo bloko, autonominio maitinimo šaltinio, komutavimo / suderinimo bloko, spintos), PS valdymo bloko (PS valdiklio, skaitmeninio radijo ryšio terminalo, jų maitinimo blokų, sąsajų bloko). |  |
| 5. | PS akustinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 600 W. |  |
| 6. | Visose perkamų PS spintose turi būti sumontuotas vieno rakto užraktas. PS įranga ir konstrukcija turi atitikti ne mažesnę kaip IP 65 apsaugos klasę. |  |
| 7. | PS įranga, įskaitant ir akumuliatorių baterijas, turi patikimai veikti esant aplinkos temperatūrai nuo -300 C iki + 600 C, santykinei oro drėgmei esant nuo 0 iki 95%. | . |
| 8. | PS maitinama iš vienfazio 230 VAC, 50 Hz elektros tinklo su apsauga nuo viršįtampių (atsparumas viršįtampiams pagal EN 61000-4-5:2014/A1:2017 reikalavimus). 230 VAC maitinimo bloko galingumas turi būti pakankamas užtikrinti PS techninės įrangos, PS valdymo bloko (skaičiuotinas PS valdymo bloko sunaudojamas galingumas ne daugiau kaip 100 W) veikimą (PS skleidžiant garsą visu galingumu). |  |
| 9. | Autonominio maitinimo šaltinis turi užtikrinti ne mažiau kaip 15 minučių nepertraukiamą PS darbą visu galingumu dingus 230 VAC elektros tiekimui per 7 paras ir būti apsaugotas nuo visiško išsikrovimo. Turi būti naudojami 12 V arba 24 V akumuliatoriai. |  |
| 10. | PS garso stiprintuvų atkuriamas dažnis turi būti ne blogesnis kaip 300−5000 Hz. |  |
| 11. | PS garso projektorių sistemos atkuriamas dažnis turi būti ne blogesnis kaip 300−5000 Hz. |  |
| 12. | Garso stiprintuvai privalo būti apsaugoti nuo perkrovų ir trumpų jungimų. |  |
| 13. | PS turi būti numatytas „tylusis“ įrangos testavimas 20 kHz, kai sirenos būklė tikrinama jai veikiant. |  |
| 14. | PS komutavimo / suderinimo bloko paskirtis ir minimalūs reikalavimai: 14.1. pateikti iš PS techninės įrangos į PS valdymo bloką PS pagrindinius parametrus (kintamos įtampos 230 VAC būseną, autonominio maitinimo šaltinio akumuliatorių nuolatinės įtampos DC būseną, spintos durų būseną (uždarytos / atidarytos), garso stiprintuvų ir garso projektorių būseną); 14.2. sudaryti galimybę iš PS valdymo bloko į PS techninę įrangą perduoti garso stiprintuvų ir garso projektorių įjungimo / išjungimo / testavimo valdymo signalus (t. y. aktyvuoti / deaktyvuoti PS, atlikti PS „tylųjį“ testą), analoginį garso signalą. |  |
| Kiti reikalavimai: |  |  |
| 15. | Tiekėjas privalo pateikti: - techninius aprašus ir specifikacijas; - atitikties deklaracijas ir (ar) sertifikatus; - gamintojo dokumentaciją; - naudotojo instrukcijas lietuvių kalba; Leidžiama teikti lygiaverčius dokumentus, įrodančius atitiktį reikalavimams. |  |
| 16. | Tiekėjas privalo apmokyti sumontuoti / sujungti / išbandyti PS elementus ne mažiau kaip 2 Užsakovo atstovus. |  |
| 17. | Tiekėjas objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje PS prijungimui turi sumontuoti papildomą 16 A automatinį jungiklį. |  |
| 18. | Tiekėjas turi įžeminti / įnulinti PS techninės įrangos komponentus (esančius valdymo spintoje) prie objekto 230V elektros instaliacijos tinkle įrengto įžeminimo / įnulinimo gnybtų. |  |
| 19. | PS turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. |  |
| 20. | Visa patiekiama įranga privalo turėti privalomą Europos Sąjungos „CE“ ženklinimą. Turi būti pateikiama gamintojo išduota EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| * – Maksimalus PS garso lygis neturi viršyti teisės aktais nustatyto maksimalaus garso lygio (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254877/asr). PS maksimalus garso lygis turi būti toks, kad nepakenktų žmogaus, esančio šalia sumontuotos sirenos, sveikatai, t. y. ribinė ekspozicijos vertė neturi viršyti minėto teisės akto 6.1 punkte nurodytos reikšmės. |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

- lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)	(Vardas ir pavardė)