2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

Techniniai ir kokybiniai reikalavimai

fotoelektriniams moduliams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |
| 1.1. | LST EN 61215 (arba lygiavertis) | Taip |
| 1.2. | LST EN 61730 (arba lygiavertis) | Taip |
| 1.3. | CE atitikties deklaracija | Taip |
| 2. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai – Gamintojo garantijos |  |
| 2.1. | Produkto garantija | ≥10 metų |
| 2.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥90 % |
| 2.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥80 % |
| 3. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai |  |
| 3.1. | Elektriniai (nominalūs) parametrai prie standartinės apšvietos (STC), 1000 W/m2, 25ºC, AM 1,5: |  |
| 3.1.1. | Nominali galia PMPP, W | ≥500W |
| 3.1.2. | Paklaida | -0/ + 5 Wp |
| 3.1.3. | Maksimali sistemos įtampa, V | ≤ 1500V DC (IEC) |
| 3.1.4. | Modulio efektyvumas pagal STC ne mažiau | ≥ 22,5% |
| 3.2. | Mechaninis atsparumas |  |
| 3.2.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 |
| 3.2.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥5400 |
| 3.3. | Temperatūriniai koeficientai |  |
| 3.3.1. | NOCT (Nominali darbinė celės temperatūra) | 42 °C ±2 °C |
| 3.3.2. | PMAX temperatūros koeficientas ne daugiau | -0,29 % / °C |
| 3.3.3. | V0C temperatūros koeficientas ne daugiau | -0,24 % / °C |
| 3.4. | Kiti parametrai |  |
| 3.4.1. | Saulės elementų tipas | monokristaliniai/ polikristaliniai lygiaverčiai ar geresnių savybių. |
| 3.4.2. | Modulio rėmas | Anoduotas Al |
| 3.4.3. | Kontaktinė dėžutė ne mažesnis apsaugos klasė kaipLaba diena, Atsirašau buvau | IP65 |
| 3.4.4. | Kabelių jungtys ne mažesnis apsaugos klasė kaip | IP65 |
| 3.4.5. | Spalva | Nenurodyta |
| 3.4.6. | Celių skaičius | Nenurodyta |
| 3.4.7. | Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -40°C+85°C |

Techniniai ir kokybiniai reikalavimai

srovės hibridiniams keitikliams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomi srovės keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |
| 1.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |
| 1.2. | EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis) | Taip |
| 1.3. | IEC 62116:2008 (arba lygiavertis) | Taip |
| 1.4. | IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis) | Taip |
| 1.5. | IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis) | Taip |
| 1.6. | EC 61727:2004 (arba lygiavertis) | Taip |
| 1.7. | Atitikimas direktyvos TIS2 NIS2 reikalavimams | Taip |
| 2. | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų |
| 3. | Kiti parametrai: |  |
| 3.1. | AC dalies darbiniai parametrai Tinklo pusėje | 230/400 V, 50 Hz |
| 3.2. | Apsaugos lygis ne žemesnis kaip | IP65 |
| 3.3. | Galios faktorius keičiamas nuotoliniu būdu | > 0,99 (reguliuojama nuo 0,8 pirmavimo iki 0,8 atsilikimo); |
| 3.4. | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni | -25 – +60 °C; |
| 3.5. | Harmoniniai iškraipymai THDi | ne daugiau 3.0%; |
| 3.6. | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥97%; |
| 3.7. | AC dalies darbiniai parametrai išėjimo („Back-up“) pusėje | 230/400 V, 50 Hz; |
| 3.7.1. | „Pikinė“ tariamoji išėjimo galia: 1,6 kartus didesnė vardinė galia | 2 s; |
| 3.7.2. | Atsargos („Back-up“) persijungimo laikas | < 10 ms; |
| 3.7.3. | Harmoniniai iškraipymai THDi | THDi: < 2 %. |
| 3.7.4. | Akumuliatoriaus įkrovos FV maksimalus efektyvumas | Ne žemesnis kaip 98,5 %; |
| 3.7.5. | akumuliatoriaus įkrovos / iškrovos efektyvumas | Ne žemesnis kaip 97,5 %. |
| 3.7.6. | Lygiagretus hibridinių keitiklių darbas | Ne mažiau 3 vnt. |
| 3.7.7. | Fazių disbalanso funkcija | Taip |
| 3.8. | Apsaugos: |  |
| 3.8.1. | DC atvirkštinio poliškumo apsauga | Taip |
| 3.8.2. | Apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip |
| 3.8.3. | Išvesties apsauga nuo viršsrovių | Taip |
| 3.8.4. | AFCI apsauga sumažina gaisro riziką | Taip |
| 3.8.5. | FV apsauga nuo viršįtampių | Taip |
| 3.8.6. | Akumuliatoriaus reversinė apsauga | Taip |
| 3.8.7. | Integruotas DC išjungiklis | Taip |
| 3.9. | Sistemos darbo stebėsena nuotoliniu būdu | Taip |
| 3.10. | Ethernet arba analogiška jungtis | Taip |
| 3.11. | Įrengiama saulės elektrinė atitiks 2024 m. birželio 13 d. priimto Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2024/1735 dėl priemonių sistemos Europos nulinio balanso technologijų gamybos ekosistemai stiprinti sukūrimo: a) tiekti ne daugiau kaip 50 proc. Saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės (skaičiuojant saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių vertę iš kiekvienos trečiosios valstybės atskirai); b) tiekti ne daugiau kaip 50 proc. Saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių pagrindinių specifinių komponentų: 1) fotovoltinių modulių+fotovoltinių elementų arba lygiaverčių, 2) inverterių, 3) fotovoltinių plokščių arba lygiaverčių produktų, - (toliau – pagrindiniai specifiniai komponentai) vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės (skaičiuojant kiekvieno pagrindinio specifinio komponento vertę iš kiekvienos trečiosios valstybės atskirai). | Taip |

Fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijos techniniai reikalavimai:

- Modulių tvirtinimo sistema (profiliai, tvirtinimo ir sujungimo elementai ir kt.) privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, aliuminio, karšto cinkavimo plieno ar alternatyvių medžiagų, kurių savybės panašios pagal ilgaamžiškumą, atitinkančių apkrovų, eksploatacijos, darbo saugos ir priešgaisrinius reikalavimus. Varžtai nerūdijančio plieno.

- Jeigu montuojant būtina pažeisti stogo dangos vientisumą  jį privaloma atstatyti ir tinkamai izoliuoti, kad užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią apsaugą nuo aplinkos poveikio.

- Turi būti užtikrinta galimybė lengvai pakeisti modulius ar kitą fotovotinių modulių sistemos įrangą.

- Jungiamieji laidai turi būti sertifikuoti, užtikrinti minimalius energijos nuostolius.

Kiti reikalavimai įrangai:

- Turi būti įrengta įžeminimo sistema (tiek srovės keitiklio, tiek modulių su montavimo sistemomis).

- Kabeliai privalo užtikrinti minimalų įtampos kritimą. Minimalus DC kabelių skerspjūvis ne mažiau 6 mm².

- Fotovoltinių modulių sistema turi būti aprūpinta visais būtinais išjungikliais, kad užtikrinti saugų remontą ir eksploataciją.

- Apskaitos prietaisai: elektros gamybos matavimo prietaisai ir jų komponentai turi turėti MID sertifikatus arba metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s).

- Užtikrinti, kad įrengiama saulės elektrinė atitiks 2024 m. birželio 13 d. priimto Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2024/1735 dėl priemonių sistemos Europos nulinio balanso technologijų gamybos ekosistemai stiprinti sukūrimo:

a)   tiekti ne daugiau kaip 50 proc. Saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės (skaičiuojant saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių vertę iš kiekvienos trečiosios valstybės atskirai);

b)    tiekti ne daugiau kaip 50 proc. Saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių pagrindinių specifinių komponentų: 1) fotovoltinių modulių+fotovoltinių elementų arba lygiaverčių, 2) inverterių, 3) fotovoltinių plokščių arba lygiaverčių produktų, - (toliau – pagrindiniai specifiniai komponentai) vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės (skaičiuojant kiekvieno pagrindinio specifinio komponento vertę iš kiekvienos trečiosios valstybės atskirai);