2b priedas prie pirkimo sąlygų

PAGRINDINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI DEKLARACIJA

Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelektriniams moduliams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė | Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus (dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo teikiama gamintojo dokumentacija ir/ar aprašymas ir/ar deklaracija/sertifikatų kopijos)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | LST EN 61215 (arba lygiavertis) | Taip |  |
| 1.2. | LST EN 61730 (arba lygiavertis) | Taip |  |
| 1.3. | CE atitikties deklaracija | Taip |  |
| 2. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai – Gamintojo garantijos |  |  |
| 2.1. | Produkto garantija | ≥10 metų |  |
| 2.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥90 % |  |
| 2.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥80 % |  |
| 3. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Elektriniai (nominalūs) parametrai prie standartinės apšvietos (STC), 1000 W/m2, 25ºC, AM 1,5: |  |  |
| 3.1.1. | Nominali galia PMPP, W | ≥500W |  |
| 3.1.2. | Paklaida | -0/ + 5 Wp |  |
| 3.1.3. | Maksimali sistemos įtampa, V | ≤ 1500V DC (IEC) |  |
| 3.1.4. | Modulio efektyvumas pagal STC ne mažiau | ≥ 22,5% |  |
| 3.2. | Mechaninis atsparumas |  |  |
| 3.2.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 |  |
| 3.2.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥5400 |  |
| 3.3. | Temperatūriniai koeficientai |  |  |
| 3.3.1. | NOCT (Nominali darbinė celės temperatūra) | 42 °C ±2 °C |  |
| 3.3.2. | PMAX temperatūros koeficientas ne daugiau | -0,29 % / °C |  |
| 3.3.3. | V0C temperatūros koeficientas ne daugiau | -0,24 % / °C |  |
| 3.4. | Kiti parametrai |  |  |
| 3.4.1. | Saulės elementų tipas | monokristalinia/ polikristaliniai lygiaverčiai ar geresnių savybių |  |
| 3.4.2. | Modulio rėmas | Anoduotas Al |  |
| 3.4.3. | Kontaktinė dėžutė ne mažesnis apsaugos klasė kaipLaba diena, Atsirašau buvau | IP65 |  |
| 3.4.4. | Kabelių jungtys ne mažesnis apsaugos klasė kaip | IP65 |  |
| 3.4.5. | Spalva | Nenurodyta |  |
| 3.4.6. | Celių skaičius | Nenurodyta |  |
| 3.4.7. | Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -40°C+85°C |  |

Techniniai ir kokybiniai reikalavimai srovės hibridiniams keitikliams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė | Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus (dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo teikiama gamintojo dokumentacija ir/ar aprašymas ir/ar deklaracija/sertifikatų kopijos)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomi srovės keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |  |
| 1.2. | EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis) | Taip |  |
| 1.3. | IEC 62116:2008 (arba lygiavertis) | Taip |  |
| 1.4. | IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis) | Taip |  |
| 1.5. | IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis) | Taip |  |
| 1.6. | EC 61727:2004 (arba lygiavertis) | Taip |  |
| 1.7. | Atitikimas direktyvos TIS2 NIS2 reikalavimams | Taip |  |
| 2. | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų |  |
| 3. | Kiti parametrai: |  |  |
| 3.1. | AC dalies darbiniai parametrai Tinklo pusėje | 230/400 V, 50 Hz |  |
| 3.2. | Apsaugos lygis ne žemesnis kaip | IP65 |  |
| 3.3. | Galios faktorius keičiamas nuotoliniu būdu | > 0,99 (reguliuojama nuo 0,8 pirmavimo iki 0,8 atsilikimo); |  |
| 3.4. | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni | -25 – +60 °C; |  |
| 3.5. | Harmoniniai iškraipymai THDi | ne daugiau 3.0%; |  |
| 3.6. | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥97%; |  |
| 3.7. | AC dalies darbiniai parametrai išėjimo („Back-up“) pusėje | 230/400 V, 50 Hz; |  |
| 3.7.1. | „Pikinė“ tariamoji išėjimo galia: 1,6 kartus didesnė vardinė galia | 2 s; |  |
| 3.7.2. | Atsargos („Back-up“) persijungimo laikas | < 10 ms; |  |
| 3.7.3. | Harmoniniai iškraipymai THDi | THDi: < 2 %. |  |
| 3.7.4. | Akumuliatoriaus įkrovos FV maksimalus efektyvumas | Ne žemesnis kaip 98,5 %; |  |
| 3.7.5. | akumuliatoriaus įkrovos / iškrovos efektyvumas | Ne žemesnis kaip 97,5 %. |  |
| 3.7.6. | Lygiagretus hibridinių keitiklių darbas | Ne mažiau 3 vnt. |  |
| 3.7.7. | Fazių disbalanso funkcija | Taip |  |
| 3.8. | Apsaugos: |  |  |
| 3.8.1. | DC atvirkštinio poliškumo apsauga | Taip |  |
| 3.8.2. | Apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip |  |
| 3.8.3. | Išvesties apsauga nuo viršsrovių | Taip |  |
| 3.8.4. | AFCI apsauga sumažina gaisro riziką | Taip |  |
| 3.8.5. | FV apsauga nuo viršįtampių | Taip |  |
| 3.8.6. | Akumuliatoriaus reversinė apsauga | Taip |  |
| 3.8.7. | Integruotas DC išjungiklis | Taip |  |
| 3.9. | Sistemos darbo stebėsena nuotoliniu būdu | Taip |  |
| 3.10. | Ethernet arba analogiška jungtis | Taip |  |
| 3.11. | Įrengiama saulės elektrinė atitiks 2024 m. birželio 13 d. priimto Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2024/1735 dėl priemonių sistemos Europos nulinio balanso technologijų gamybos ekosistemai stiprinti sukūrimo: a) tiekti ne daugiau kaip 50 proc. Saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės (skaičiuojant saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių vertę iš kiekvienos trečiosios valstybės atskirai); b) tiekti ne daugiau kaip 50 proc. Saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių pagrindinių specifinių komponentų: 1) fotovoltinių modulių+fotovoltinių elementų arba lygiaverčių, 2) inverterių, 3) fotovoltinių plokščių arba lygiaverčių produktų, - (toliau – pagrindiniai specifiniai komponentai) vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės (skaičiuojant kiekvieno pagrindinio specifinio komponento vertę iš kiekvienos trečiosios valstybės atskirai). | Taip | Tiekėjas turi užtikrinti, nurodant – TAIP/ NE |

*Tiekėjas turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti koks dokumentas teikiamas, patvirtinantis kiekvieno reikalaujamo parametro atitiktį.