Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis privalo pateikti dokumentus, įrodančius:

2.1. Siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems kiekviename techninės specifikacijos punkte. t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus (arba bukletus/brošiūras) lietuvių arba anglų kalba, kuriuose būtų atvaizduota siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu

siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai.

2.2. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose (arba bukletuose/ brošiūrose) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos parametro punktą jos atitinka;

2.3. Tiekėjas privalo atlikti serviso, instaliavimo, remonto bei priežiūros darbus įrangos garantiniu laikotarpiu. Kartu su pasiūlymu pateikiama siūlomų prekių gamintojų, išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjui suteikta teisė atlikti įrangos garantinio aptarnavimo paslaugas (jeigu tiekėjas pats nėra gamintojas). Jeigu tiekėjas pats neturi tokios teisės ir bazės, jis privalo:

2.3.1. nurodyti ūkio subjektą, kuris atliks siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas;

2.3.2. pateikti dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą siūlomų prekių gamintojų, patvirtinančių, kad tiekėjo nurodytam ūkio subjektui suteikta teisė atlikti garantinio aptarnavimo paslaugas;

2.3.3. pateikti šio ūkio subjekto raštą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), garantuojantį, kad jis atliks siūlomų prekių garantinį remontą šiuose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Visi dokumentai nurodyti 2.3. punkte ir 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. papunkčiuose pateikiami lietuvių kalba.

3. Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Deguonies generatorius |  |
| 1. | Tiekimo srautas | ≥9 m³ per val. |
| 2. | Deguonies koncentracija | Ne mažiau 90% ir ne daugiau 96 %. |
| 3. | Tiekiamo deguonies slėgis | ≥5 bar. |
| 4. | Deguonies rinktuvo talpa | ≥ 500 l. |
| 5. | Oro kompresorius | Būtina. |
| 6. | Turi atitikti ISO 8573-1 ar lygiaverčio standarto reikalavimus | Būtina. |
| 7. | Galingumas | ≤ 15 kw . |
| 8. | Kompresoriaus našumas | ≥90m3/val. |
| 9. | Oro aušintuvas | Būtina. |
| 10. | Kompresoriaus sudaromas slėgis | ≥ 8 bar. |
| 11. | Absorbcinė oro džiovinimo sistema | Būtina. |
| 12. | Rasos taškas | Būtina, rasos taškas ≥ -70 º C laipsnių. |
| 13. | Oro slėgio matuoklis. | Būtina. |
| 14. | Automatinis išleidimo ventilis ir apsauginis vožtuvas | Būtina. |
| 15. | Oro rinktuvo talpa | ≥ 500 l. |
| 16. | Deguonies analizatorius su paramagnetiniu davikliu su matavimo ribom nuo 80 % ± 5 % iki 100% | Būtinas, parametrai rodomi ir nustatomi pagrindiniame deguonies generatoriaus LCD ekrane. |
| 17. | Deguonies srauto matuoklis su LCD ekranu | Būtina, parodymai matuoklio ekrane ir informacijos parodymai generatoriaus LCD ekrane |
| 18. | Deguonies generatoriaus mikroprocesorinis valdymo blokas | Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių; Deguonies grynumo matavimo ribos 0-96%; Deguonies koncentracijos matavimo skalė min. 0.1%; LCD ekranas jautrus lietimui; Automatinis pasileidimas elektrai dingus ar klaidoms išnykus; Automatinis grynumo atstatymas; Deguonies srauto parodymas; Deguonies rasos taško matavimas; Darbo ir serviso laikmatis. |
|  |  | Rodomi parametrai: Deguonies talpos slėgis; Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną; Pagamintas deguonies tūris; Oro slėgis iš kompresoriaus; Oro slėgis rezervuare; Aplinkos temperatūra; Įrangos įjungimo laikas; Įrangos veikimo laikas; Deguonies tiekimo srautas. |
|  |  | Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba. |
|  |  | Įvykių sąrašas: Aliarmo parametrai; Laikas. |
|  |  | Prieiga prie deguonies generatoriaus - vartotojui draugiška WEB sąsaja; |
|  |  | Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui – „Modbus“ arba M-bus“; |
|  |  | Eterneto jungtis - RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas; |
|  |  | 2 Aliarmų siuntimas - El. paštu ir SMS. |
|  |  | Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone ir kompiuteryje - programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama). |
| 19. | Automatinė atsarginio deguonies rezervuaro pajungimo sistema su Telemetriniu GSM moduliu su informaciniu spalvoto vaizdo lietimui jautriu LCD ekranu ir integruotu autonominiu maitinimu | Būtina, turi kontroliuoti ne mažiau kaip 2 deguonies šaltinius; |
|  |  | Sistemoje sumontuotos deguonies generatorių jungtis; Deguonies rezervinė rampos jungtis; Rezervinė jungtis; Medicininių dujų slėgio stebėjimas; |
|  |  | Srauto daviklis - Tikslumas <=+/- 1.5% FS; |
|  |  | Eterneto jungtis su WEB vartotojo sąsaja; |
|  |  | Kiekvieno įėjimo slėgių stebėjimas realiu laiku; |
|  |  | Aliarmų perdavimas SMS ir el. paštu; |
|  |  | Monitorinimas telefono programėlėje ( parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play) ir kompiuteryje; |
|  |  | Elektroninis normaliai atidarytų solenoidinių vožtuvų valdymas; |
|  |  | Reguliuojami įėjimo/išėjimo slėgiai; |
|  |  | Vizualinis, grafinis aliarmas; |
|  |  | LCD ekranas; |
|  |  | CE ženklas. |
| 20. | Dvi rezervinio deguonies balionų tiekimo rampos po tris balionus, su metalinėmis rakinamomis spintomis. | Būtina |
| 21. | Rezervinio deguonies balionų tiekimo rampų pajungimas į esamą sistemą. | Būtina |
| 22. | Automatinis deguonies generatoriaus reguliavimas su energijos taupymo- valdymo sistema | Būtina |
| 23. | Nuolatinė analizė deguonies grynumo, deguonies slėgio | Būtina |
| 24. | Realaus laiko tendencijos deguonies grynumo kreivės, slėgis | Būtina |
| 25. | Automatinė atsarginio deguonies rezervuaro pajungimo sistema. | Būtina |
| 26. | Deguonies tiekimo sistema turi turėti CE žymėjimą bei priskyrimą IIb klasei (medicininis prietaisas), pagal Europos direktyvą 2017/745 (MDR). | Pateikti CVP IS priemonėmis |
| 27. | Gamintojas turi pateikti sertifikatus: ISO 9001:2015 ar lygiavertis ir 13485:2016 ar lygiavertis | Pateikti CVP IS priemonėmis |
| 28. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 2 metai. |
| 29. | Po garantinis aptarnavimas | ≥ 10 metų po pagrindinės garantijos pabaigos |
| 30. | Gamintojo įgaliojimas prekiauti ir aptarnauti gaminamą įrangą | Pateikti CVP IS priemonėmis |
| 31. | Deguonies sistemos pajungimas | Būtina, pajungti į esamą deguonies tiekimo sistemą, per elektromagnetinį automatinį perjungimo vožtuvą arba lygiavertį (nustojus veikti deguonies generatoriui sistema turi perjungti ir paleisti jau esamą deguonies generatorių arba paleisti deguonie tiekimą iš rezervinio šaltinio, suslėgto deguonies balionų) |
|  |  | Būtina, prijungti prie elektros tinklo |
|  |  | Būtina, įrengti karšto oro atsiradusio dirbant oro kompresoriui, šalinimo sistemą. |

Priedai:

- Deguonies generatoriaus montavimo ir pajungimo schema ir vieta.

Techninės specifikacijos

1 priedas

Deguonies generatoriaus montavimo ir pajungimo schema ir vieta