ŠIAUDUVOS K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

ID 7704517

Klausimas:

Pirkimo dokumentų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.12 p. parašyta: „Nevalytos nuotekos į Šiauduvos nuotekų valyklą atitekės savitaka. Nuotekų valykloje Rangovas turės įrengti požeminę talpą, kurioje įrengiama: rankinės grotos ir nešmenų nusausinimo krepšys; aeruojama smėliagaudė“. Kokiame gylyje nuo žemės paviršiaus atitekės nevalytos nuotekos? Ar nereikia valyklos teritorijoje įrengti nevalytų nuotekų kėlyklos, nes valymo įrenginiai be kėlyklos bus labai įgilinti?

Atsakymas:

Nuotekų tinklų projektas šiuo metu dar ruošiamas, tačiau preliminari savitakinio nuotekų vamzdžio dugno altitudė  ties Via Lietuva statinio riba, link Šiauduvos nuotekų valyklos bus apie - 170.0. Projektavimo eigoje šis skaičius gali kisti ~ 10-20 cm. Reikia numatyti nuotekų siurblinę prieš parengtinio valymo įrenginius.