SPS 1 priedas

PASIŪLYMAS

(VPP-979) Slėgio ir skirtuminio slėgio jutikliai-keitikliai

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo/kiekvieno Tiekėjų grupės nario elektroninio pašto adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamas Veiklos partnerių patikros klausimynas pildymui |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos,. Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

1.4. Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

    - Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

    - prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.4.1 ir 1.4.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

  - Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės). Kontroliuojantis asmuo suprantamas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

  - Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2022 m. lapkričio 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  tiekėjų etikos kodeksu ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika bei laikysis šių dokumentų reikalavimų, vykdydami Sutartį.

  - Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

  - Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- PASIŪLYMO KAINA

# 2.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo nurodyti:

| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | ☐ NETURI ŠIO PAŠALINIMO PAGRINDO ☐ TURI ŠĮ PAŠALINIMO PAGRINDĄ |
| --- | --- |

  - Tiekėjas privalo užpildyti bent vieną iš patvirtinimų, kitus ištrinti:

Patvirtiname, kad atitinkame SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___.

(ir/arba)

Patvirtiname, kad mūsų pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamės [ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas] atitinka SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___.

(ir/arba)

# Patvirtiname, kad mūsų pasitelktas subtiekėjas [subtiekėjo pavadinimas] atitinka SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___.

  - Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. Kaina įkainiai) turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis*, vnt. | Vieneto kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dujų slėgio jutiklis-keitiklis (pagal 3.2.1 p.), 0 – 80 bar. | 24 |  |  |
| 2. | Dujų slėgio jutiklis-keitiklis (pagal 3.2.2 p.), 0 – 100 bar. | 4 |  |  |
| 3. | Dujų slėgio jutiklis-keitiklis (pagal 3.2.3 p.), 0 – 10 bar. | 9 |  |  |
| 4. | Dujų skirtuminio slėgio jutiklis-keitiklis su 3 ventilių bloku (pagal 3.2.4 p.), 0 – 1,6 bar. | 5 |  |  |
| Iš viso, EUR be PVM: |  |  |  |  |

PASTABOS:

* Kiekiai ir bendra pasiūlymo kaina yra skirti tik pasiūlymų vertinimui. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį ir nurodytus įkainius kol Pirkėjas išpirks sutartyje nurodytą sumą arba kol sueis Prekių tiekimo terminas (36 mėn.).

Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos.

  - Siūlomos  Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo užpildyti ir pateikti siūlomų prekių charakteristikas:

## Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių techniniai dokumentai (datasheet) arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus. Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti techninių specifikacijų atitikimo lenteles (nurodyti tiekėjo siūlomų parametrų reikšmes), nurodant techninių dokumentų puslapius, kuriuose pateikiami reikalaujami parametrai:

    - Dujų slėgio jutiklio-keitiklio 0...80 bar techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė (nuoroda į dokumentą iš kur paimta reikšmė, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |  |
| 2. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |  |
| 3. | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |  |
| 4. | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |  |
| 5. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne aukščiau -40 |  |
| 6. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne žemiau +100 |  |
| 7. | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -40 |  |
| - 8. | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +40 |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar | ne plačiau -1 – 140 |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 140 |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 150 |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 - 80 |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija ne žemesnė kaip 5 |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida* | ne daugiau ± 0,072 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |
|  | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 15 metų arba ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |  |
|  | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6.. ..32V DC) įtaka matavimo paklaidai | ne daugiau ±0.005 % |  |
|  | Integruotas indikatorius | Nereikalingas |  |
|  | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |  |
|  | Įžeminimo gnybtas | Taip, turi būti |  |
|  | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui) | ne siauresnis 12 - 28 V DC |  |
|  | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |
|  | Masė, kg | Ne daugiau 2,0 |  |
|  | Dinaminės charakteristikos* | Atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 145 ms* ; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 45 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |  |
|  | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |  |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos | Taip |  |
|  | Garantijos terminas | Ne mažiau 24 mėn. nuo prekių pristatymo dienos |  |

    - Dujų slėgio jutiklio-keitiklio 0...100 bar techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė (nuoroda į dokumentą iš kur paimta reikšmė, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |  |
| 2. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |  |
| 3. | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |  |
| 4. | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |  |
| 5. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne aukščiau -40 |  |
| 6. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne žemiau + 100 |  |
| 7. | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -40 |  |
| 8. | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +40 |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar | ne plačiau -1 – 140 |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 140 |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 150 |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 - 100 |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija ne žemesnė kaip 5 |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida* | ne daugiau ± 0,072 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |
|  | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 15 metų arba ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |  |
|  | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6.. ..32V DC) įtaka matavimo paklaidai | ne daugiau ±0.005 % |  |
|  | Integruotas indikatorius | Nereikalingas |  |
|  | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |  |
|  | Įžeminimo gnybtas | Taip, turi būti |  |
|  | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui) | ne siauresnis 12 - 28 V DC |  |
|  | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |
|  | Masė, kg | Ne daugiau 2,0 |  |
|  | Dinaminės charakteristikos* | Atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 145 ms*; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 45 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |  |
|  | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |  |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos | Taip |  |
|  | Garantijos terminas | Ne mažiau 24 mėn. nuo prekių pristatymo dienos |  |

    - Dujų slėgio jutiklio-keitiklio 0...10 bar techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė (nuoroda į dokumentą iš kur paimta reikšmė, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |  |
|  | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |  |
|  | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |  |
|  | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne daugiau -35 |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne mažiau +40 |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne daugiau -35 |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne mažiau +40 |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar, ne plačiau | -1 - 30 |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 30 |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 40 |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 - 10 |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija 5 arba 7 |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida* | ne daugiau ± 0,072 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |
|  | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 15 metų arba ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |  |
|  | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6.. ..32V DC) įtaka matavimo paklaidai, ne daugiau | ±0.005 % |  |
|  | Integruotas indikatorius | Nereikalingas |  |
|  | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |  |
|  | Įžeminimo gnybtas | Taip |  |
|  | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne siauresnis | 12 - 28 V DC |  |
|  | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |
|  | Masė, kg | Ne daugiau 2,0 |  |
|  | Dinaminės charakteristikos* | Atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 145 ms*; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 45 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |  |
|  | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio) |  |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. | Taip |  |

    - Dujų skirtuminio slėgio jutiklio-keitiklio 0 – 1,6 bar, su 3 ventilių bloku techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |  |
|  | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |  |
|  | Jutiklio paskirtis | Skirtuminio dujų slėgio matavimas |  |
|  | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne daugiau -35 |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne mažiau +40 |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne daugiau -35 |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne mažiau +40 |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo viršutinė riba, Bar | Ne daugiau 5 |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 5 |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio slėgis, Bar | Ne mažiau 80 |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 – 1,60 |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija 5 arba 7 |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida, ne daugiau | ± 0.1 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |
|  | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |  |
|  | Integruotas indikatorius (ekranas) | reikalingas |  |
|  | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |  |
|  | Įžeminimo gnybtas | Taip |  |
|  | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne blogesnis | 12 - 28 V DC |  |
|  | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė nepanaudoto įvado užaklinimui |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |
|  | Masė, kg | Ne daugiau 6 |  |
|  | 3-jų ventilių blokas aukštam slėgiui (ne mažiau 80 bar), iš nerūdijančio plieno. Sujungimas su matuojama aplinka NPT ½ (female) vidiniu sriegiu. |  |  |
|  | Varžtų komplektas sujungti skirtuminį slėgio jutiklį su 3-jų ventilių bloku |  |  |
|  | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |  |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. | Taip |  |

* - nurodytiems punktams yra taikomi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai.

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 5 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-25%20Tiekeju%20etikos%20kodeksas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Dokumentą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.