SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Slėgio ir skirtuminio slėgio jutikliai-keitikliai (toliau – prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

Apimtys ir charakteristika (preliminarūs perkami kiekiai):

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujų slėgio jutiklis-keitiklis (pagal 3.2.1 p.), 0 – 80 bar. | 24 |
| 2. | Dujų slėgio jutiklis-keitiklis (pagal 3.2.2 p.), 0 – 100 bar. | 4 |
| 3. | Dujų slėgio jutiklis-keitiklis (pagal 3.2.3 p.), 0 – 10 bar. | 9 |
| 4. | Dujų skirtuminio slėgio jutiklis-keitiklis su 3 ventilių bloku (pagal 3.2.4 p.), 0 – 1,6 bar. | 5 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai ir sąlygos

    - Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius), nenaudotos, neremontuotos, nerestauruotos, pristatomos originaliame

gamykliniame įpakavime.

    - Prekių techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

    - Siūlomos prekės privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio).

Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos.

    - Slėgio ir skirtuminio slėgio jutikliai-keitikliai turi turėti ATEX sertifikatus (dokumentas patvirtinantis, kad įranga skirta taikymui potencialiai sprogioje aplinkoje). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos arba patiekiamos nuorodos į gamintojo Interneto puslapį, iš kurio galimą atsisiųsti ATEX sertifikato kopiją.

    - Perkamų prekių kiekiai nurodyti 2 punkte yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Prekės bus perkamos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Nurodytas techninėje specifikacijoje prekes Perkantysis subjektas gali pirkti didesniais kiekiais, nei nurodyta 2 skyriaus lentelėje.

    - Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas analogiškos paskirties prekes (maksimaliai iki 10 proc.

pradinės sutarties vertės be PVM). Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną

tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Ši suma (10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM) gali būti skirta tiek nurodytoms Techninėje specifikacijoje, tiek nenurodytoms papildomoms prekėms įsigyti.

    - Bendra maksimali sutarties vertė lygi 36 363,64 Eurų + 10 % (40 000 Eur be PVM). Maksimali prekių tiekimo trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta maksimali sutarties vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau.

    - Jei prekių gamintojas nutrauks Tiekėjo siūlomų prekių gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie prekių tiekimo/gamybos nutraukimą, nekeičiant galutiniame pasiūlyme ir sutartyje nurodytų įkainių, pateikti gamintojo naujesnio modelio prekės, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 140 kalendorinių dienų, nuo Perkančiojo subjekto raštiško užsakymo pateikimo. Vadovaujantis bendrosiomis

sutarties sąlygomis už laiku nepristatytas prekes skaičiuojami delspinigiai.

    - Užsakomos prekės turi būti pristatytos Perkančiojo subjekto darbo valandomis I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15, adresas Verslo g. 11,

Maksvytiškių k., Panevėžio r.

    - Prekių gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 30 darbo dienų.

    - Prekių perdavimas įforminamas prekių priėmimo - perdavimo aktu, kuris pateikiamas elektroniniu formatu bei pasirašomas skaitmeninis elektroniniais parašais.

    - „Prekės pakuojamos į pakuotes, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gaminių pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.“ Pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, pažyma, tiekėjo ar gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

    - Teikėjas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Perkančiajam subjektui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su paslaugų teikimu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami Perkančiojo subjekto už sutartį atsakingam asmeniui.

    - Apmokėjimas už pateiktas prekes bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir pateiktų prekių kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (SABIS sąskaitos) gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma po prekių pristatymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Prie SABIS sąskaitos turi būti pridėtas el. parašais pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas.

    - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių techniniai dokumentai (datasheet) arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus. Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti techninių specifikacijų atitikimo lenteles (nurodyti tiekėjo siūlomų parametrų reikšmes), nurodant techninių dokumentų puslapius, kuriuose pateikiami reikalaujami parametrai. Jei techninių specifikacijų atitikimo lentelėse Tiekėjo pateikti parametrai skirsis nuo viešai skelbiamų gamintojo interneto svetainėje (ar deklaruojamų techniniuose dokumentuose „datasheet“) arba Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiks gamintojo raštą dėl parametrų patikslinimo, Pirkėjas vertins gamintojo interneto svetainėje viešai paskelbtus (arba „datasheet“ nurodytus) parametrus.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Dujų slėgio jutiklio-keitiklio 0...80 bar techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
| 2. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |
| 3. | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |
| 4. | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |
| 5. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne aukščiau -40 |
| 6. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne žemiau +100 |
| 7. | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -40 |
| 8. | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +40 |
| 9. | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti pasiūlymo formoje |
| 10. | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar | ne plačiau -1 – 140 |
| 11. | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 140 |
| 12. | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 150 |
| 13. | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 - 80 |
| 14. | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |
| 15. | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija ne žemesnė kaip 5 |
| 16. | Slėgio matavimo bazinė paklaida* | ne daugiau ± 0,072 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |

| 17. | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 15 metų arba ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |
| --- | --- | --- |
| 18. | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6.. ..32V DC) įtaka matavimo paklaidai | ne daugiau ±0.005 % |
| 19. | Integruotas indikatorius | Nereikalingas |
| 20. | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |
| 21. | Įžeminimo gnybtas | Taip, turi būti |
| 22. | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |
| 23. | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |
| 24. | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui) | ne siauresnis 12 - 28 V DC |
| 25. | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |
| 26. | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |
| 27. | Masė, kg | Ne daugiau 2,0 |
| 28. | Dinaminės charakteristikos* | Atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 145 ms* ; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 45 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |

| 29. | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |
| --- | --- | --- |
| 30. | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |
| 31. | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos | Taip |
| 32. | Garantijos terminas | Ne mažiau 24 mėn. nuo prekių pristatymo dienos |

    - Dujų slėgio jutiklio-keitiklio 0...100 bar techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
| 2. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |
| 3. | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |

| 4. | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |
| --- | --- | --- |
| 5. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne aukščiau -40 |
| 6. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne žemiau + 100 |
| 7. | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -40 |
| 8. | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +40 |
| 9. | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti pasiūlymo formoje |
| 10. | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar | ne plačiau -1 – 140 |
| 11. | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 140 |
| 12. | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 150 |
| 13. | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 - 100 |
| 14. | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |
| 15. | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija ne žemesnė kaip 5 |
| 16. | Slėgio matavimo bazinė paklaida* | ne daugiau ± 0,072 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |
| 17. | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 15 metų arba ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |
| 18. | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6.. ..32V DC) įtaka matavimo paklaidai | ne daugiau ±0.005 % |
| 19. | Integruotas indikatorius | Nereikalingas |
| 20. | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |
| 21. | Įžeminimo gnybtas | Taip, turi būti |

| 22. | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |
| --- | --- | --- |
| 23. | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |
| 24. | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui) | ne siauresnis 12 - 28 V DC |
| 25. | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |
| 26. | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |
| 27. | Masė, kg | Ne daugiau 2,0 |
| 28. | Dinaminės charakteristikos* | Atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 145 ms*; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 45 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |
| 29. | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji |

|  |  | reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |
| --- | --- | --- |
| 30. | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |
| 31. | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos | Taip |
| 32. | Garantijos terminas | Ne mažiau 24 mėn. nuo prekių pristatymo dienos |

    - Dujų slėgio jutiklio-keitiklio 0...10 bar techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
| 2. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |
| 3. | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas |
| 4. | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |
| 5. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne daugiau -35 |
| 6. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne mažiau +40 |
| 7. | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne daugiau -35 |
| 8. | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne mažiau +40 |

| 9. | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti pasiūlymo formoje |
| --- | --- | --- |
| 10. | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar, ne plačiau | -1 - 30 |
| 11. | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 30 |
| 12. | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 40 |
| 13. | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 - 10 |
| 14. | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |
| 15. | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija 5 arba 7 |
| 16. | Slėgio matavimo bazinė paklaida* | ne daugiau ± 0,072 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |
| 17. | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 15 metų arba ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |
| 18. | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6. V DC) įtaka matavimo paklaidai, ne daugiau | ±0.005 % |
| 19. | Integruotas indikatorius | Nereikalingas |
| 20. | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |
| 21. | Įžeminimo gnybtas | Taip |
| 22. | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |
| 23. | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |
| 24. | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne siauresnis | 12 - 28 V DC |

| 25. | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |
| --- | --- | --- |
| 26. | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |
| 27. | Masė, kg | Ne daugiau 2,0 |
| 28. | Dinaminės charakteristikos* | Atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 145 ms*; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 45 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |
| 29. | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio) |

| 30. | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |
| --- | --- | --- |
| 31. | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. | Taip |

    - Dujų skirtuminio slėgio jutiklio-keitiklio 0 – 1,6 bar, su 3 ventilių bloku techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis |
| 2. | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | Taip |
| 3. | Jutiklio paskirtis | Skirtuminio dujų slėgio matavimas |
| 4. | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos |
| 5. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne daugiau -35 |
| 6. | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne mažiau +40 |
| 7. | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne daugiau -35 |
| 8. | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne mažiau +40 |
| 9. | Jutiklio jautriojo elemento tipas | Būtina nurodyti pasiūlymo formoje |
| 10. | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo viršutinė riba, Bar | Ne daugiau 5 |
| 11. | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 5 |
| 12. | Maksimalus leistinas jutiklio slėgis, Bar | Ne mažiau 80 |

| 13. | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė), Bar | 0 – 1,60 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas | Analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |
| 15. | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas | HART, versija 5 arba 7 |
| 16. | Slėgio matavimo bazinė paklaida, ne daugiau | ± 0.1 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |
| 17. | Ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos)* | ne blogesnis ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų |
| 18. | Integruotas indikatorius (ekranas) | reikalingas |
| 19. | Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys |
| 20. | Įžeminimo gnybtas | Taip |
| 21. | Korpuso danga | Poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |
| 22. | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne blogesnis | 12 - 28 V DC |
| 23. | Kabelio įvadas | 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė nepanaudoto įvado užaklinimui |
| 24. | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |
| 25. | Masė, kg | Ne daugiau 6 |
| 26. | 3-jų ventilių blokas aukštam slėgiui (ne mažiau 80 bar), iš nerūdijančio plieno. Sujungimas su matuojama aplinka NPT ½ (female) vidiniu sriegiu. |  |
| 27. | Varžtų komplektas sujungti skirtuminį slėgio jutiklį su 3-jų ventilių bloku |  |
| 28. | Sertifikatai | Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga |

|  |  | siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |
| --- | --- | --- |
| 29. | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |
| 30. | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. | Taip |

* - nurodytiems punktams yra taikomi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai.