## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
"KOPA" KORPUSO GAISRINĖS SAUGOS SISTEMOS ĮRENGIMO MEDŽIAGOS (PAGD REIKALAVIMAS)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | 16 kilpų A tipo GASS centralė | 1 | vnt
1.1.1. | 2 kilpos – gali būti plečiama iki 16 kilpų;
1.1.2. | galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240 kiekvienoje kilpoje;
1.1.3. | daugiaprocesorinė architektūra (kiekvienas modulis turi atskirą procesorių – jam sugedus likę sistemos komponentai veikia toliau);
1.1.4. | palaikomi skirtingi protokolai skirtingų gamintojų įrangai pritaikyti (Inim, Apollo, Argus);
1.1.5. | komplektuojama su metaline dėže ir 5,2 A maitinimo šaltiniu, numatyta vieta dviem 24 Ah akumuliatoriams;
1.1.6. | galimybė į bendrą sistemą sujungti 4 dėžes (korpusus);
1.1.7. | galimybė didinti maitinimo šaltinio galią 4 kartus;
1.1.8. | akumuliatorių krovimo funkcija (krovimo srovė: 1,2 A);
1.1.9. | 7“ spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas su grafine sąsaja konfigūravimui, valdymui ir aptarnavimui (paveikslėliais, piktogramomis, elementų būsenos atvaizdavimu;tekstu ir funkciniais mygtukais; ekrane gali būti rodomas patalpų planas su gaisro židinio aptikimo vieta);
1.1.10. | RS232 sąsaja konfigūravimui per kompiuterį ir aparatinės programinės įrangos atnaujinimui;
1.1.11. | RS485 sąsaja kartotuvams (maks. 14 kartotuvų);
1.1.12. | integruota Ethernet tinklo jungtis sistemos konfigūravimui per kompiuterį, nuotoliniam valdymui, tinklui tarp centralių, monitoringo sistemoms;
1.1.13. | CAN magistralės plokštė moduliams prijungti - 2 CAN BUS jungtys;
1.1.14. | USB jungtis konfigūravimui per kompiuterį;
1.1.15. | protokolų MODBUS RTU ir TCP, BACNET IP, ESPA 444, SIA-IP palaikymas;
1.1.16. | aliarmo patvirtinimo ekrane vaizdu iš IP kameros galimybė;
1.1.17. | SD kortelės lizdas (kortelė naudojama pastato planų saugojimui, konfigūracijos saugojimui, įvykių kaupimui);
1.1.18. | 2 kontroliuojami išėjimai;
1.1.19. | relinis kontaktas;
1.1.20. | informaciniai LED indikatoriai;
1.1.21. | mygtukai pagrindinėms funkcijoms vykdyti;
1.1.22. | valdomas gesinimo kanalas (sertifikuota pagal EN12094-1);
1.1.23. | programavimas per priekinę panelę arba kompiuteriu naudojant programinę įrangą;
1.1.24. | 1000 konfigūruojamų zonų;
1.1.25. | 1000 išėjimų grupių;
1.1.26. | loginių lygčių sudarymas;
1.1.27. | programuojami laikmačiai išėjimų valdymui, laikinam atjungimui;
1.1.28. | 2000 paskutinių įvykių atmintis;
1.1.29. | 100 prieigos kodų;
1.1.30. | evakuacijos matricų valdymas;
1.1.31. | sertifikuota pagal: EN54-2, EN54-4, EN54-13, EN54-21, EN12094-1;
1.1.32. | automatinis įrenginių aptikimas;
1.1.33. | automatinis ir rankinis įrenginių adresavimas;
1.1.34. | raktas antro lygio operacijoms vykdyti;
1.1.35. | maitinimas: 230VAC;
1.1.36. | darbo aplinkos temperatūra: nuo -5°C iki +40°C;
1.1.37. | IP laipsnis: IP30;
1.2. | 2 kilpų išplėtimo modulis | 3 | Vnt
1.2.1. | modulis montuojamas centralės dėžėje prijungiant prie tam skirtos magistralės;
1.2.2. | gnybtai kilpoms prijungti - galimybė prijungti 2 kilpas;
1.2.3. | kiekvienoje kilpoje galima prijungti po 240 adresų;
1.2.4. | palaikomi skirtingi protokolai skirtingų gamintojų įrangai pritaikyti;
1.2.5. | atskiras procesorius (kiekvienas modulis turi atskirą procesorių – jam sugedus likę sistemos komponentai veikia toliau);
1.2.6. | galimybė pakeisti sugedusius modulius neišjungus visos sistemos;
1.2.7. | mini USB jungtis aptarnavimui;
1.2.8. | informaciniai LED indikatoriai;
1.2.9. | maitinimas: 19 – 30 VDC;
1.2.10. | srovė budėjimo režime: 35mA;
1.2.11. | srovė aliarmo režime: 50 mA;
1.2.12. | darbo aplinkos temperatūra: nuo -5°C iki +40°C.
1.2.13. | Veikia su 16 kilpų GASS centrale.
1.3. | Adresuojamas dūmų detektorius, komplektuojamas su baze | 700 | Vnt
1.3.1. | jungiamas į kilpą;
1.3.2. | automatinis ir rankinis adresavimas;
1.3.3. | galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;
1.3.4. | su izoliatoriumi;
1.3.5. | detektoriaus konfigūravimo galimybė pritaikant prie konkrečios aplinkos sąlygų - programuojamas jautrumas;
1.3.6. | užterštumo lygio detektoriaus kameroje patikrinimo galimybė;
1.3.7. | maitinimas: 19 - 30 VDC;
1.3.8. | srovė budėjimo režime: 200 μA;
1.3.9. | srovė aliarmo režime: 10 mA;
1.3.10. | LED indikatorius daviklio būsenai atvaizduoti matomas 360° kampu (galimybė aktyvuoti rankiniu būdu iš centralės);
1.3.11. | gnybtai nuotoliniam LED indikatoriui prijungti;
1.3.12. | darbo aplinkos temperatūra: nuo -5°C iki +40°C;
1.3.13. | sertifikuota pagal: EN54-7, EN54-17;
1.3.14. | matmenys: aukštis su baze – ne daugiau 50 mm, diametras – ne daugiau 110 mm.
1.4. | Adresuojama gaisro pavojaus sirena su blykste | 30 | Vnt
1.4.1. | jungiama į kilpą;
1.4.2. | automatinis ir rankinis adresavimas;
1.4.3. | galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;
1.4.4. | maitinimas: 20 – 30 VDC;
1.4.5. | srovė budėjimo režime: 500 μA;
1.4.6. | maksimali srovė aliarmo režime: 23 mA;
1.4.7. | galimybė įtampą paduoti iš atskiro išorinio maitinimo šaltinio: 20 - 30 VDC;
1.4.8. | garso lygis (priklausomai nuo pasirinkto tono): 79-99,7 dB@1m;
1.4.9. | su izoliatoriumi;
1.4.10. | su blykste sertifikuota kaip „regimųjų pavojaus signalų įtaisas“: W-3,5-7 (high power), W-3-6.5 (low power);
1.4.11. | darbo aplinkos temperatūra: nuo -5°C iki +40°C;
1.4.12. | apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis: IP21;
1.4.13. | montuojama ant sienos;
1.4.14. | gamykliškai paruoštos vietos kabelių įvedimui;
1.4.15. | sertifikuota pagal: EN54-3, EN54-17, EN54-23;
1.4.16. | Matmenys – ne didesni kaip ~130 × 130 × 60 mm arba lygiaverčiai, užtikrinantys tinkamą montavimą ir signalų efektyvumą.
1.5. | Adresuojamas 1 įėjimo ir 1 išėjimo modulis | 6 | Vnt
1.5.1. | jungiamas į kilpą;
1.5.2. | automatinio adresavimo galimybė;
1.5.3. | galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;
1.5.4. | su izoliatoriumi;
1.5.5. | 1 kontroliuojamas įėjimas;
1.5.6. | 1 kontroliuojamas išėjimas;
1.5.7. | 1 relinis išėjimas (1A / 30 VDC);
1.5.8. | maitinimas: 19 - 30 VDC;
1.5.9. | naudojama srovė budėjimo režime: 80 μA;
1.5.10. | naudojama srovė aliarmo režime: 20 mA;
1.5.11. | darbo aplinkos temperatūros inetervalas nuo -5°C iki +40°C
1.5.12. | sertifikuotas pagal: EN54-17, EN54-18;
1.5.13. | Matmenys: telpantys į 16 kilpų A tipo GASS centralėje numatytą vietą adresuojamam 1 įėjimo ir išėjimo moduliui
1.5.14. | komplektuojamas su montavimo dėžute.
1.6. | Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas | 43 | Vnt
1.6.1. | jungiamas į kilpą;
1.6.2. | automatinis ir rankinis adresavimas;
1.6.3. | galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240;
1.6.4. | su izoliatoriumi;
1.6.5. | LED būsenos indikatorius;
1.6.6. | aktyvuojamas nuspaudus plastikinę plokštelę;
1.6.7. | atstatomas komplekte esančiu rakteliu;
1.6.8. | maitinimas: 19 - 30 VDC;
1.6.9. | srovė budėjimo režime: 80 μA;
1.6.10. | srovė aliarmo režime: 5 mA;
1.6.11. | paviršinio montavimo raudonos spalvos korpusas;
1.6.12. | simboliai ir ženklinimas atitinkantis EN54-11 standarto reikalavimus;
1.6.13. | sertifikuotas pagal: EN54-11, EN54-17;
1.6.14. | darbo aplinkos temperatūra: nuo -5°C iki +40°C;
1.6.15. | Matmenys – apie 85 × 85 × 55 mm arba lygiaverčiai
1.7. | LAN modulis | 1 | Vnt
1.7.1. | Sertifikavimas EN54 dalis 21;
1.7.2. | Iki 32 el. pašto ir (arba) IP adresų pranešimams;
1.7.3. | Iki 100 veiksmų;
1.7.4. | Siunčia el. laiškus reaguodamas į kiekvieną sistemos įvykį;
1.7.5. | Aliarmų vaizdo patvirtinimas, galiausiai siunčiant el. laiškus su nuotraukų priedais;
1.7.6. | Valdo iki 100 IP kamerų (ONVIF, S profilis);
1.7.7. | Tvarko SIA-IP protokolą;
1.7.8. | Tvarko Bacnet IP protokolą (reikalinga PRBAC-IP licencija);
1.7.9. | Tvarko ESPA 4.4.4 protokolą;
1.7.10. | Tvarko NTP, UPnP, DHCP, SSL tinklo protokolus;
1.7.11. | Valdo balso evakuacijos sistemas per IP sąsają arba RS232;
1.7.12. | Prie žiniatinklio serverio galima prisijungti per kompiuterio arba išmaniojo telefono naršyklę;
1.7.13. | Maitinimo įtampa: 19–30 V nuolatinė srovė;
1.7.14. | Sąnaudos esant 27,6 V: 45 mA;
1.7.15. | Darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +40 °C;
1.7.16. | Pilnai suderinama su 16 kilpų GASS centrale.
1.8. | Akumuliatorius 12 V, 17 Ah | 2 | Vnt
1.8.1. | Švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse;
1.8.2. | Matmenys: telpantys į 16 kilpų A tipo GASS centralėje numatytą vietą dviem 12V, 17Ah akumuliatoriams
1.8.3. | Svoris ne mažiau 5,0 Kg.
1.9. | Kabelis ekranuotas gaisrinis | 12000 | m
1.9.1. | Ekranuotas, 2 gyslų,
1.9.2. | Gyslos plotas ne mažiau 1,5 mm2;
1.9.3. | Degumo klasė ne prasčiau nei Cca
1.10. | Dirželiai 250x4,8. | 40 | pak.
1.10.1. | Dirželiai 250x4,8.
1.11. | Loveliai 16x16. | 300 | m
1.11.1. | Loveliai 16x16.
1.12. | Medsraigtis 3,5x35 1000 vnt | 2000 | vnt
1.12.1. | Medsraigtis 3,5x35 1000 vnt
1.13. | Savisrėgis su grąžteliu 3,5x25. | 3000 | vnt
1.13.1. | Savisrėgis su grąžteliu 3,5x25.
1.14. | Kalamas medsraigtis 6x40. | 1500 | vnt
1.14.1. | Kalamas medsraigtis 6x40.
1.15. | Laikiklis dirželiams, kalamas, iki 9mm. | 900 | vnt
1.15.1. | Laikiklis dirželiams, kalamas, iki 9mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4058 2026-05-14 17:26:09