Klaipėdos centrinės katilinės VŠK-7 dūmų ir oro užsklandų reguliuojančių pavarų pakeitimas

Techninė specifikacija

pirkimo objektas

Šiuo pirkimu perkamos Klaipėdos centrinės katilinės VŠK-7 elektrinės dūmų ir oro užsklandų reguliuojančios pavaros su montavimu vietoje esamų pneumatinių pavarų. Reikalavimai perkamai įrangai pateikti žemiau techninėje specifikacijoje.

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

Įrangos tiekimo ir montavimo apimtys

Pavaros turi būti montuojamos vietoje esamų pneumatinių cilindrų:

3 vnt. SMC CP96SDB100-140;

3 vnt. SMC CP96SLB80-170;

Reikalavimai pavaroms (perkamas kiekis 6 vnt.):

tiesiaeigė pavara, eiga ne mažesnė nei 170 mm;

pavaros išmaniosios su LCD displėjumi pavaros padėties indikacijai bei programavimo/nustatymo darbams atlikti, su Bluetooth ryšio palaikymu;

pavaros maitinimas – 3~400 V, 50 Hz;

papildomas išorinis 24 VDC modulis pavaros valdymo bloko maitinimui dingus trifaziam maitinimui.

darbo režimas pagal IEC 60034 – S2-15 min. arba lygiavertis;

pavaros uždarymo/atidarymo jėga ne mažesnis nei 8 kN;

elektroninis pozicionierius;

pavaros galinės padėtys yra derinami neatidarinėjant gaubto – iš valdiklio (angl. Non- intrusive);

galimybė rankiniu būdu atidaryti/uždaryti pavarą;

vietinio valdymo galimybė – vietinio valdymo įranga (režimo raktas - vietinis/išjungta/nuotolinis, vietinio valdymo mygtukai – atidaryti/stop/uždaryti,  gedimo ir galinių padėčių indikacija);

nuotolinis valdymas – PROFINET.

apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP67;

pavaros variklio termoapsauga;

automatinė apsauga/koreliacija sukimo padėčiai esant neteisingam fazės pajungimui;

aplinkos temperatūra nemažesnio intervalo nei nuo -30 iki +70 °C;

apsauga nuo korozijos pagal EN ISO 12944-2 ar lygiavertį standartą;

gaminys turi turėti CE žymėjimą;

prieš užsakant termofikacines sklendes turi būti pateikti sklendžių ir pavarų gamintojų techninių duomenų aprašai (Data Sheet). Turi būti pateikti gamintojų pavaros sukimo momento parinkimo skaičiavimai;

pavara turi būti komplektuojama kartu su reduktoriumi ir būti pritaikyta montuoti vietoje esamų pneumatinių pavarų. Tiekėjas privalo numatyti visus mechaninius elementus, reikalingus pavaros montavimui ir sujungimui su esama užsklanda;

į kainą turi būti įskaičiuotas pavaros pritaikymas ir sumontavimas bei suderinimas.

Esamas pavaras ir pneumatinę įrangą demontuoja Užsakovas;

Naujų pavarų kabelių pajungimą ir integravimą į valdymo sistemą atlieka Užsakovas;

Dėl tikslių matmenų pavarų sumontavimui Tiekėjas, iš anksto susiderinęs laiką, gali atvykti pas Užsakovą ir apžiūrėti esamą situaciją.

kiti reikalavimai

Įranga turi būti pristatyta adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda.

Įrangos tiekimo ir montavimo terminas ne ilgesnis nei 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Atsikaitymas – 1 (vienas) mėnuo nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi perkamoje įrangoje neturi būti naudojami ar numatomi įrenginiai, jų sudedamosios dalys, techninė ar programinė įranga iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nėra laikomi patikimais ir yra įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Prekėms taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos (toliau – Tvarkos) aprašo 4.4.4.4 papunktyje nurodytas ilgaamžiškumo kriterijus.

Tiekėjas turi pasiūlyti ilgesnį nei standartinį garantinį laikotarpį įrangai. Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 30 mėnesių.

Technines sąlygas ruošė:

Automatikos grupės vadovas