## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PATALPŲ PRAMONĖS PR. 31, KAUNAS KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMU, PRITAIKANT JAS MEDICININEI LABORATORIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – laboratorijos patalpų kapitalinio remonto darbai, įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir projekto vykdymo priežiūrą (projektuok ir statyk modelis).

Techninė užduotis (projektavimo dalis) pateikiama kaip šios techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

II. PROJEKTAVIMO DALIS

- Tiekėjas parengia techninį darbo projektą pagal Techninę užduotį.

- Projektavimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Projektavimo paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas iki 2 mėnesių dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo.

- Projektas turi būti suderintas teisės aktų nustatyta tvarka.

- Tiekėjas paslaugų atlikimo metu privalo konsultuotis su Pirkėju.

- Tiekėjas atsako už techninio darbo projekto atitiktį teisės aktams ir jo tinkamumą įgyvendinti. Jei dėl projekto sprendinių trūkumų ar klaidų atsiranda papildomi darbai ar išlaidos, juos savo lėšomis padengia Tiekėjas.

- Projekto ekspertizės pastabų įgyvendinimas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą ir papildomai neapmokamas. Pastabos turi pataisytos ne per ilgesnį kaip 15 dienų terminą.

- Projektuotojas atlieka projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų metu.

- Projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites statybos metu, dalyvaujant statybos techniniuose pasitarimuose.

- Atsiskaitymas už projektavimo paslaugas – per 30 kalendorinių dienų nuo projekto patvirtinimo dienos ir PVM sąskaitos faktūros gavimo SABIS sistemoje.

III. RANGOS DARBŲ DALIS

1. Rangos darbų apimtis

1.1. Rangos darbai apima visų techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimą, įskaitant, bet neapsiribojant:

- bendruosius statybos ir apdailos darbus;

- vidaus pertvarų, grindų, sienų ir lubų įrengimą;

- elektros darbai;

- elektroninių ryšių įrengimo darbai;

- vėdinimo, šildymo, oro kondicionavimo sistemas;

- vandentiekio ir nuotekų sistemas;

- apsauginės priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbai;

- technologinių inžinerinių sprendinių įgyvendinimą.

1.2. Rangos darbai apima patalpų paruošimą laboratorijos veiklai, tačiau neapima laboratorinės medicininės įrangos, baldų, technologinių įrenginių ar jų tiekimo bei montavimo, išskyrus komunikacijų privedimą iki projektuotų pajungimo taškų.

1.3. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra būtini tam, kad objektas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, net jei atskiri darbai tiesiogiai neišvardinti šiame dokumente, tačiau yra numatyti projekte ar yra objektyviai būtini statinio funkcionavimui.

2. Atsakomybė už projektinius sprendinius

2.1. Rangovas atsako už tai, kad statybos darbai būtų vykdomi pagal jo parengtą ir užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą.

2.2. Jei statybos metu nustatoma, kad projektiniai sprendiniai yra netinkami, neišsamūs ar klaidingi, Rangovas privalo savo sąskaita juos koreguoti ir padengti visas su tuo susijusias išlaidas.

2.3. Statybos eigoje atsiradusius projekto sprendinių keitimus rangovas atlieka tik su užsakovu pritarimu.

2.3. Projektinių klaidų taisymas nelaikomas papildomais darbais.

3. Rangos darbų terminai ir rangos darbų organizavimas

3.1. Rangos darbų atlikimo terminas – 15 mėnesių nuo darbų pradžios.

3.2. Terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams tik dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo (force majeure, valstybės institucijų veiksmai ir pan.).

3.3. Rangovas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo (terminas skaičiuojamas nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo) Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai rangos darbų kalendorinį grafiką. Grafike turi būti nurodyti pagrindiniai darbų etapai ir terminai.

3.4. Darbai turi būti vykdomi pagal suderintą grafiką. Grafikas yra privalomas vykdymui ir gali būti tikslinamas tik Užsakovo sutikimu.

3.5. Kaina yra fiksuota ir apima visas rangos darbų išlaidas.

3.6. Papildomi darbai gali būti atliekami tik tuo atveju, jei:

- jie objektyviai nebuvo numatomi;

- jų poreikis atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

- jie yra raštu suderinti su Užsakovu.

Aplinkybės, kurias Rangovas galėjo ar privalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą, nelaikomos papildomais darbais.

3.7. Tiekėjas atsako už statybvietės saugą, darbų organizavimą ir subrangovų veiklą (jeigu darbus atlieka subrangovai).

3.7. Darbai laikomi baigtais, kai:

  - pasirašomas galutinis darbų perdavimo–priėmimo aktas;

  - atliktos statybos užbaigimo procedūros.

3.8. Defektai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo, o jei gedimas trukdo veiklai – 5 darbo dienos.

3.9. Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad nebūtų sutrikdoma veikiančios gydymo įstaigos veikla. Darbai, keliantys didelį triukšmą ar vibraciją, gali būti vykdomi tik su Užsakovu suderintu laiku. Rangovas privalo užtikrinti dulkių, triukšmo ir vibracijos kontrolę bei atskirti statybos zoną nuo eksploatuojamų patalpų. Visos darbų eigoje pažeistos konstrukcijos ir patalpos turi būti atstatytos į pradinę būsena.

4. Atsiskaitymo tvarka

4.1. Atsiskaitymas už rangos darbus vykdomas kas mėnesį pagal faktiškai atliktų darbų apimtis. Taikomas 5 proc. dydžio sulaikymas, kuris sumokamas po galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir darbų rezultato perdavimo.

4.2. Atlikti darbai įforminami darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktais.

4.3. Apmokėjimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir pasirašyto darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo SABIS sistemoje.

5. Kokybės reikalavimai

5.1. Visi darbai turi būti atliekami laikantis:

  - statybos techninių reglamentų;

  - galiojančių normatyvų;

  - laboratorinių patalpų įrengimo reikalavimų;

  - kitų reikalavimų, kylančių iš sutarties ir jos esmės bei darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų.

5.2. Rangovas privalo naudoti tik naujas, nenaudotas, sertifikuotas medžiagas.

5.3. Medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir CE ženklinimą (jei taikoma).

6. Garantijos

6.1. Bendroji darbų garantija – 60 mėnesių.

6.2. Konstrukcijoms – ne mažiau kaip 10 metų.

6.3. Inžinerinėms sistemoms – ne mažiau kaip 5 metai.

6.4. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos.

6.5. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o inžinerinių sistemų kritiniai gedimai – per 48 val.

7. Draudimas

7.1. Rangovas privalo turėti:

- civilinės atsakomybės draudimą;

- statybos darbų rizikų draudimą.

7.2. Draudimo suma turi būti ne mažesnė nei visos sutarties vertė.

8. Darbų sauga ir kontrolė

8.1. Rangovas atsako už darbų saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

8.2. Užsakovas arba jo įgalioti asmenys turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų eigą ir kokybę.

8.3. Nustačius neatitikimus, Rangovas privalo juos pašalinti savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.

9. Užbaigimas

9.1. Rangovas privalo perduoti:

- visą vykdomąją dokumentaciją;

- inžinerinių sistemų bandymų ir matavimų protokolus;

- garantinius dokumentus;

- naudojimo instrukcijas.

9.2. Objektas laikomas užbaigtu tik gavus visus reikalingus statybos užbaigimo dokumentus.

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Projektavimo ir rangos darbai vykdomi laikantis:

- Statybos įstatymo;

- STR;

- kitų taikomų teisės aktų.

- Tiekėjas privalo turėti teisę vykdyti ypatingojo statinio projektavimo ir statybos darbus.

- Rangovas privalo užtikrinti, kad darbams būtų naudojamos tik kokybiškos ir teisės aktų reikalavimus atitinkančios medžiagos.

PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ „Kauno miesto poliklinika“, juridinio asmens kodas 135042394, buveinės adresas Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas |
| 2. | Pirkimo objektas | - Techninio darbo projekto parengimas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 3. | Projekto pavadinimas | VšĮ „Kauno miesto poliklinika, Dainavos padalinys“ pastato Pramonės pr. 31, Kaunas, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 4. | Statinio adresas | Pramonės pr. 31, Kaunas (unikalus daikto Nr. 1997-3016-5018), žym. plane 1D3p |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | - |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Pastatas-Poliklinika – gydymo paskirties pastatas; Pastato bendras plotas* esamas 11039,7 kv. m.; Pagrindinis plotas *esamas 6967,92 kv. m.; Pastato tūris* esamas 92902 kub. m.; Energinio naudingumo klasė esama C; Numatomas remontuojamų patalpų plotas apie 525 kv. m. (pagal pridedamas schemas priede Nr. 1); Planuojamas pacientų skaičius (remontuojamose patalpose) 200; Planuojamas personalo skaičius (remontuojamose patalpose) 25; * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Statinio kapitalinis remontas. |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus |  |
| 10. | Lėšų dydis projekto realizavimui |  |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Projektavimo paslaugos | Pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 12.1 | Techninis darbo projektas | 1. Techninio darbo projekto parengimas: Projektuotojas privalo surinkti būtinus duomenis reikalingus Techninio darbo projekto parengimui, užsakyti ir atlikti visus būtinus tyrimus šio Etapo paslaugų suteikimui; Pateikti pilnos apimties Techninį darbo projektą bendrosios ir/ar dalinės ekspertizės rangovui (-ams). Projektuotojo rengiamos Techninio Darbo Projekto dalys privalo būti pilnos apimties, parengiant brėžinius kapitalinio remonto darbams vykdyti; medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius; nurodymus specifinėms ar naujoms konstrukcijoms ir kt., kiek tai priklauso atitinkamoms Techninio Darbo Projekto dalims. Techninio Darbo Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad pagal jo sprendinius būtų galima atlikti būtinus statybos darbus ir, užbaigus statybos darbus, naudoti statybos darbų rezultatą pagal jo paskirtį, išskyrus gaminių ir detalių gamyklinius brėžinius, kuriuos pasirengia patys gamintojai. Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti Techninį darbo projektą pagal atliktos Techninio darbo projekto bendrosios ir/ar dalinės ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus; Teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Techninį darbo projektą Užsakovo tvirtinimui; parengti visus Techninio darbo projekto tvirtinimui reikiamus dokumentus ir duomenis; Suderinti Techninį darbo projektą su kompetentingomis valstybės bei savivaldybių institucijomis ir kitomis įmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis Techninį darbo projektą privaloma suderinti pagal galiojančius teisės aktus. Numatoma Techninio darbo projekto sudėtis: - Bendroji dalis; - Architektūrinė dalis; - Konstrukcijų dalis; - Gaisrinės saugos dalis; - Technologijos dalis; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus tinklai); - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; - Elektrotechnikos dalis (vidaus tinklai); - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (vidaus tinklai); - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Pastaba: techninio darbo projekto dalys gali keistis/ pasipildyti pagal poreikį, projektuotojams įvertinus poreikį. |
| 12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Atlikti paslaugų teikimui reikalingus matavimus. |
| 12.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. - Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos Sutarties pasirašymo iki Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. - Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti ne mažiau kaip po 1 val. per savaitę, užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą kompetencijos ribose. - Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Statinių rangovams (subrangovams), susijusius su Techniniu darbo projektu ir (ar) jo dalimis, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką Statinio statybos ir apdailos darbų atitikimą |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Techninio Darbo projekto parengimas pagal pasiūlyme nurodytą terminą. - Projekto vykdymo priežiūra – pagal rangos sutarties terminą. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Pastato energinio naudingumo klasė turi atitikti projekto pateikimo metu galiojančius teisės aktus. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos techniniai reglamentai, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – STR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. |
| 15. | Statybos etapai |  | Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu. |
| 16. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Poliklinikos kapitalinio remonto projektas turi būti atliekamas remiantis: „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-998 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LABORATORIJŲ VEIKLOS VERTINIMO“ PAKEITIMO“ : 5.1. ėminių priėmimo, mėginių paruošimo, tyrimų atlikimo, rezultatų vertinimo patalpos arba vietos; 5.2. jeigu imami ėminiai: 5.2.1. pacientų laukiamasis; 5.2.2. ėminių paėmimo patalpos arba vietos. 6. ASPĮ patalpos turi būti suprojektuotos ir išdėstytos taip, kad būtų garantuota teikiamų laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybė, užtikrinant, kad įvairūs aplinkos veiksniai (oro temperatūra, apšvietimas, drėgmė, elektros tiekimas, elektromagnetiniai trukdžiai ir kt.) neturėtų neigiamos įtakos atliekamų tyrimų kokybei, tyrimų duomenų saugumui ir konfidencialumui, o nesuderinamos (dėl kryžminės taršos rizikos, skirtingų aplinkos reikalavimų ir kt.) veiklos būtų atskirtos. ASPĮ turi užtikrinti, kad į tyrimų atlikimo, rezultatų vertinimo patalpas ar vietas patektų tik tokią teisę turintys asmenys, o kiti asmenys – tik lydimi šių asmenų, taip pat kad kiekvienas patekimas į šias patalpas ar vietas būtų fiksuojamas ASPĮ laboratorijos vadovo nustatyta tvarka. |  |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo takus, patalpas, produktus ir paslaugas visų žmonių amžiaus, dydžio ir galimybių. Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi numatomomis paslaugomis, pagalbinėse patalpose, užtikrinant neįgaliųjų evakuaciją, pritaikymą pagal teisės aktus, įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, regėjimo negalia). Projekte turi būti laikomasi universaliojo dizaino principų: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu užtikrinti patekimą ir į kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. |  |
| 19. | Reikalavimai projekto dalims: |  |  |
| 19.1. | Architektūros daliai | Atliekant kapitalinį pastato remontą, teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Projektuojant atsižvelgti į esamą situaciją. Funkcinį patalpų išplanavimą projektuoti pagal užsakovo reikalavimus. Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis. |  |
| 19.2. | Konstrukcijų daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis. Konstrukcijas projektuoti remiantis atliktais pastato tyrimais ir architektūriniais sprendiniais. Pastato konstrukcijos turi būti racionalios, ekonomiškos, iš ilgaamžių ir tvarių medžiagų. |  |
| 19.3. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Vandentiekio ir nuotekų sistema projektuojama pagal technologinę užduotį, numatant vandens ir nuotekų privedimą prie visų prietaisų. Projektuojamos šalto, karšto ir recirkuliacinio vandentiekio, buitinių nuotekų sistemos. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys šios projekto techninės dalies įrengimą: STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; Higienos norma HN 47-1995 „Medicinos įstaigos. Higienos normos ir taisyklės; Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai; Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės; Nuotekų tvarkymo reglamentai. Nepaminėtų, bet šią sritį reglamentuojančių teisės aktų laikytis taip pat privaloma. Naujai suprojektuotos sistemos negali pabloginti esamų sistemų veikimo. Projektuojant įvertinti, kad statybos darbų metu reikia užtikrinti neremontuojamo pastato dalies tinkamą veikimą. |  |
| 19.4. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Remontuojamų patalpų vėdinimui ir kondicionavimui suprojektuoti vėdinimo ir kondicionavimo įrenginius. Filtrų kiekai ir efektyvumai, oro kiekiai patalpų vėdinimui parenkami pagal galiojančius teisės aktus. Oro greičiai patalpose – neviršijantys norminių. Šildymui projektuojami radiatoriai. Kiekvienai patalpai numatyti atskirą temperatūros valdymą. Patalpos vėsinamos per vėdinimo sistemas ir vietiniais vėsinimo blokais. Visi vėsinimo įrenginiai turi turėti galimybę veikti šildymo režimu iki -15 oC lauko temperatūros. Patalpų drėkinimas ir sausinimas nenumatomas. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys šios projekto techninės dalies įrengimą: STR 2.09.02: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; Higienos norma HN 47-1995 „Medicinos įstaigos. Higienos normos ir taisyklės; Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės; Nepaminėtų, bet šią sritį reglamentuojančių teisės aktų laikytis privaloma. Naujai suprojektuotos sistemos negali pabloginti esamų sistemų veikimo. Projektuojant įvertinti, kad statybos darbų metu reikia užtikrinti neremontuojamo pastato dalies tinkamą veikimą. |  |
| 19.3. | Elektrotechnikos daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais gaisrinės saugos užduotimi. Elektros poreikis: leistiną naudoti galia objektui nustatyti projektavimo metu pagal projektuojamus elektros galingumus įrenginiams. Projektuojamose patalpose suprojektuoti: - reikiamų charakteristikų įvadinius tinklus iki skirstomojo skydo. - reikiamų charakteristikų viršįtampių ribotuvus. - apšvietimą pagal normas. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas turi veikti nuo akumuliatorių ne trumpiau nei 1val. - apšvietimą projektuoti LED, šiltos šviesos šviestuvais. - apšvietimo valdymą bendrose patalpose numatyti jungikliais ir perjungikliais personalo buvimo zonose, koridoriuose, WC judesio-būvio detektoriais. Konkrečius sprendinius derinti projektavimo metu. - kištukinių lizdų tinklą (pagal patalpų funkcinę priklausomybę): - elektros įrangos apsaugos laipsnis IP pagal EĮĮBT ir patalpų kategoriją. Skyriuose įrangos elektrifikavimą projektuoti pagal kitų inžinierinių projekto dalių užduotis. Numatyti įžeminimą technologiniams įrenginiams pagal galiojančius reikalavimus. Kabelių trasas projektuoti kabeliniuose kanaluose virš pakabinamų lubų, kad kuo mažiau pažeisti esamas pastato sienas, grindis ir perdangas. Elektros galia turi būti projektuojama su ne mažesniu kaip 20 % rezervu būsimai įrangai. |  |
| 19.4. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais. Visa GAS sistemos projektuojama įranga turi atitikti LST EN 54 serijos standartams keliamus reikalavimus. Kabelius projektuoti kabeliniuose kanaluose ar vamzdžiuose montuojant virš kabamųjų lubų, kad kuo mažiau gadinti esamas pastato sienas, grindis ir perdangas. |  |
| 19.5. | Elektroninių ryšių daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais, gaisrinės saugos užduotimi. Kabelių trasas projektuoti kabeliniuose kanaluose virš pakabinamų lubų, kad kuo mažiau gadinti esamas pastato sienas, grindis ir perdangas. |  |
| 19.6 | Kitos techninio projekto dalys | Likusias projekto dalis atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais. |  |
| 19.7 | Kiti reikalavimai | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal projektą. |  |
| 20. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Reikalavimai projekto derinimui. Paslaugos vykdytojui atlikus etapuose numatytus darbus, jie turi būti suderinti ir patvirtinti užsakovo. Užsakovui pateikti 1 (vieną) popierinį egzempliorių ir 3 (tris) kompiuterines laikmenas su įrašytu projektu *.pdf formatu. |  |
| 20.1. | Ekspertizės atlikimas | Pateikti pilnos apimties Techninį darbo projektą Užsakovo parinktam Techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės rangovui(-ams). Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti Techninį darbo projektą pagal atliktos Techninio darbo projekto bendrosios ir/ar dalinės (paveldosaugos) ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus. |  |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai |  |  |  |  | Lapų sk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI ETAPAI | Žemės sklypo ir statinio Nekilnojamo turto registro duomenų bazės |  |  |  |  | 6 psl. |
|  | išrašai; |  |  |  |  |  |
|  | Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija |  |  |  |  | 75 psl. |
|  | Priedas Nr.1 Užsakovo preliminarus patalpų funkcinis išdėstymas- |  |  |  |  | 2 psl. |
|  | schema |  |  |  |  |  |
|  | Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai |  |  |  |  | - |
|  | Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti |  |  |  |  | - |
|  | statinio specifiką |  |  |  |  |  |
|  | BIM reikalavimai | (nustatomi | vadovaujantis | BIM | LT | Reikalavimai |
|  | rekomendacijomis) |  |  |  |  | nekeliami |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Techninis darbo projektas | Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis šios užduoties 12.1 punktu. |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
|  | Sprendinių skaičiavimai |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybos ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti, išskyrus montažinius, gamybinius brėžinius |
|  | Techninės specifikacijos konkrečiam objektui |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos. |