Specialiųjų pirkomo sąlygų 2 priedas

VAKUUMINIO PAŠTO SISTEMOS plėtrOS, apjungiant Gelmės laboratorijĄ su Banga priimamuoju, įrengiant išsiuntimo/gavimo stotis 2 ir 5  aukštuose,  PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| # VIETA IR OBJEKTAS | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė, adresu Liepojos g. 41 Klaipėda: - korpusas BANGA, unikalus pastato numeris: 2197-5002-0026. |
| --- | --- |
| # DARBŲ ATSIRADIMO PRIEŽĄSTYS IR TRUMPAS DARBŲ APRAŠYMAS | Tikslas. Vakuuminio pašto sistemos praplėtimas įrengiant papildomą liniją iš Gelmės korpuso paskirstymo įrenginio į Bangos korpusą, įrengiant išsiuntimo stotis 2 ir 5 aukštuose. Darbų atsiradimo priežastys. Šiuo metu vykdomi Gelmės korpuso įrengimo ir parengimo eksploatacijai darbai, o artimiausiu metu numatomas korpuso veiklos pradėjimas. Pradėjus eksploatuoti Gelmės korpuse įrengtą laboratoriją atsiras poreikis užtikrinti operatyvų biologinių mėginių (kraujo ir kitų laboratorinių mėginių) transportavimą tarp ligoninės korpusų. Šiuo metu mėginiai iš Bangos korpuso į laboratoriją turėtų būti transportuojami rankiniu būdu, todėl ilgėtų mėginių pristatymo laikas, didėtų personalo darbo sąnaudos bei atsirastų papildoma žmogiškųjų klaidų rizika. Siekiant užtikrinti greitą, saugų ir efektyvų mėginių transportavimą bei optimizuoti laboratorinių tyrimų procesą, numatoma praplėsti esamą vakuuminio pašto sistemą įrengiant papildomą liniją iš Gelmės korpuso paskirstymo įrenginio į Bangos korpusą bei įrengiant išsiuntimo stotis 2 ir 5 aukštuose. Sistemos praplėtimas leis užtikrinti automatizuotą ir operatyvų mėginių perdavimą į laboratoriją. Darbų poreikiai. Laboratorinių tyrimų procesų ir operacijų optimizavimas, minimizuojant laboratorinių mėginių transportavimo laiką. PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI: Vakuuminio pašto papildomos atšakos su dviem išsiuntimo stotimis Liepojos g. 41 Klaipėda projektavimas, montavimas, paleidimas, testavimas personalo apmokymas. Turi būti suprojektuota ir įrengta esamos vakuuminio pašto sistemos Swisslog arba lygiavertės, pilnai valdoma vakuuminio vamzdyno transportavimo sistemos papildoma atšaka nuo korpuso Gelmė įrengto 8 linijų paskirstymo įrenginio iki korpuso Banga patalpos II aukšte bei V aukšte. Šiose patalpoje turi būti sumontuotos išsiuntimo/gavimo stotys. Nauja atšaka turi būti sukomplektuota su visa reikiamų parametrų įranga: siurbliai, oro diverteriai, sklendės, maitinimo blokai ir kita vakuuminio pašto sklandžiam veikimui įranga. Įrengiama vakuuminio pašto sistemos atšaka su papildomomis kapsulių išsiuntimo stotimis turi būti pilnai integruota į esamą vakuuminio pašto tinklą dabar esantį Gelmės korpuse, jų darbas suderintas su esamų stočių įranga ir turi užtikrinti sklandų esamos sistemos, funkcionavimą. Sistema turi horizontalias ir vertikalias transportavimo linijas, veikiančias dviem kryptimis viename vamzdynų tinkle, naudojant oro srautą su vakuumo slėgiu. Sistemą galima išplėsti, pridėjus kitų sistemos komponentų ir/arba kitų zonų bei daugiazonių transportavimo kapsulių nukreipimo įtaisų ir/arba tarpzoninių transportavimo kapsulių mainų sąsajų. Sistemos konstrukcija turi būti modulinė. Diegiant naują atšaką, šiuo metu esama sistema turi būti modifikuojama taip, kad būtų užtikrintas optimalus visos sistemos darbingumas. Kapsulių išsiuntimas, nukreipimas, išdėstymas ir laikymas valdomas iš valdymo centro, užtikrinant automatinį, nereikalaujantį priežiūros kapsulių perdavimo tarp stočių. |

# I . reikalavimai ĮRENGIMO DARBAMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1. | Siuntimo - gavimo stotys – 2 vnt. |
| 1.1. | Bet kuriuo metu ir esant bet kokiai zonos/šakos būsenai, turi būti galima įdėti kapsulę į tuščią stoties išsiuntimo talpyklą. Išsiuntimui transportavimo kapsulės įdedamos iš viršaus arba iš priekio. Naudotojo skydelio klaviatūra įvedus ir patvirtinus paskirties adresą, kapsulė išsiunčiama automatiškai. Atvykusios transportavimo kapsulės iškrenta į krepšį įrengtą po stotimi. Siuntimo –gavimo stotys privalo turėti RFID indentifikavimo įtaisą transportavimo kapsulių indentifikavimui, bei automatiniam išsiuntimo adreso parinkimui. Stoties korpusas turi būti visiškai uždaros konstrukcijos iš lakštinio plieno - apsaugotas nuo elektromagnetinių trukdžių. Paviršius padengtas milteliniais šviesios spalvos dažais. Kapsulių išsiuntimo talpykla, turi būti skirta vienai kapsulei. Elektroniniai ir mechaniniai pagalbiniai komponentai turi būti surenkami, modulinio tipo, kad juos galima būtų greitai išimti ir pakeisti. |
| 2. | Kapsulės – 20 vnt. |
| 2.1. | Kapsulėmis turi būti galima transportuoti įvairius mėginius mėgintuvėliuose, kraujo maišelius, medikamentus ir dokumentus. Kapsulė turi būti pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko. Kapsulės korpusas permatomas. Abu galai turi turėti uždedamus savaiminio fiksavimo dangčius, neleidžiančius dangčiui atsidaryti transportavimo vamzdynu metu. Kapsulė turi būti su „Velcro“ arba lygiaverčiais tipo nusidėvėjimo žiedais, užtikrinančiais tolygų transportavimą ir triukšmo mažinimą. Kiekvienas kapsulės dangtelis turi turėti elastinį guminį „elastic“" buferį išoriniame gale, mažinantį smūgius. Kapsulės vidiniai matmenys: (aukštis × skersmuo): 330 × 76 mm. Kapsulė turi būti naudojama abiem kryptimis. Kapsulės būti su integruotais RFID nuskaitymo lustais, skirtus kapsulių atpažinimui sistemoje. Kapsulės turi būti suderinamos su esama vakuuminio pašto sistema. |
| 3. | Diverteriai |
| 3.1. | Diverteriai turi automatiškai perjungti vamzdyno maršrutą ir nukreipti kapsules į vamzdyno tinklo atšaką, tiesiogiai transportuojant kapsulę iš išsiuntimo stoties į paskirties stotį. Diverteriai montuojami tinkamoje vietoje, prisijungimui prie esančio vakuuminio pašto sistemos vamzdyno. |
| 4. | Oro siurblys (oro turbina) |
| 4.1. | Trifazis elektros variklis su turbina (oro siurblys) turi keisti oro slėgį atšakos vamzdyne. Turbina visada sukasi į vieną pusę ir turi oro įėjimo ir išėjimo vamzdžius. Sukuriamas slėgis turi būti pakankamas kapsulių transportavimui vamzdžiais ~6-9 m/s greičiu. |
| 5. | Maitinimo blokai |
| 5.1. | Maitinimo blokai turi užtikrinti reikiamos įtampos tiekimą į visus elektrinius sistemos komponentus. Maitinimo blokai turi būti montuojami apsauginėse plastikinėse dėžutėse. Įėjimas: 230 V vienfazis, išėjimas: 36 VDC (nominalioji). |
| 6. | Kontrolinis kabelis |
| 6.1. | Sistemos kontrolinis kabelis turi užtikrinti informacijos mainus tarp sistemos komponentų ir pagrindinio valdymo centro, tiekti energiją iš maitinimo bloko į atitinkamus elektrinius komponentus. Sistemos kontrolinis kabelis turi būti lankstus, laidai ekranuoti, apsaugant nuo trukdžių. Kabelis turi būti tiesiamas kartu su vamzdžiu vidaus patalpose. |
| 7. | Sistemos vamzdynas |
| 7.1. | Perdavimo vamzdyno tinklas turi būti sudarytas iš kieto UPVC 110 mm skersmens plastiko vamzdžių. Vamzdžių sulenkimai („alkūnės“) turi būti pagaminti iš to paties plastiko. Lenkimo spindulys turi būti 800 mm (+/- 2 mm), matuojant nuo lenkimo centro linijos. Lenkimų skerspjūvis turi būti vienodas, be raukšlių ir kliūčių. Vamzdžiai turi būti tvirtinami naudojant specialius laikiklius, kurie apkabina vamzdį jo neperspausdami. |
| 8. | Sistemos integravimas |
| 8.1. | Atliekant vakuuminio pašto sistemos atšakos montavimą ir integravimą į esamą sistemą turi būti užtikrintas visiškas sistemų suderinamumas ir pilnas funkcionalumas. Visi atšakos komponentai turi būti pilnai mechaniškai ir elektroniškai suderinami su visais esamos vakuuminio pašto sistemos komponentais ir privalo sklandžiai veikti kartu. |

III. PASTABOS

3.1. Projektavimo darbai.

Suprojektuoti vakuuminio pašto sąsaja tarp Gelmės korpuse esančios laboratorijos ir Bangos korpuse esančių skubiosios pagalbos skyriaus. Projektavimo darbai turi būti atlikti ir suderinti su Užsakovu per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo. Projekte turi būti numatytos visos medžiagos ir darbai kurie yra būtini, kad būtų pasiektas galutinis Užsakovo reikalavimas tai nepertraukiamas bandynių siuntimas ir atsakymų gavimas tarp Gelmės korpuse esančios laboratorijos ir Bangos korpuse esančio skubiosios pagalbos skyriaus. Projektas tvirtinamas Užsakovo ir pateikiama kopija skaitmeninėje laikmenoje pdf formatu ir pasirašyta e-parašu.

3.1. Rangos darbai.

Įrangos montavimo, paleidimo, derinimo, apmokymo darbai turi būti atlikti per 5(penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo pradžios. Atliekant vakuuminio pašto sistemos atšakų plėtrą, naujų atšakų montavimą ir integravimą į esamą sistemą, turi būti užtikrinta, kad nesutriks esamos vakuuminio pašto sistemos ar konkrečios atšakos darbas ilgiau nei 5(penkios) darbo dienos.  Apie numatomas funkcionavimo sutrikimo datas ir trukmę rangovas suinteresuotoms pusėms iš anksto turi pranešti raštu.

3.2. Atstatymo darbai

Dėl Rangovo kaltės įvykusius pažeidimus, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti, atstatant tokią pačią  paviršių būklę.

3.3. Dokumentacija

Priduodant objektą, Rangovas turi pateikti įrengtos sistemos išpildomuosius brėžinius.

IV. PRELIMINARŪS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI BEI REIKALAVIMAI

4.1. Rengdamas pasiūlymą, Rangovas privalo vadovautis Statybos techniniais reglamentais, Statybos normomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Po sutarties pasirašymo per 5 d.d. Rangovas turės pateikti išsamius atliekamų darbų žiniaraščius kartu su atliekamų darbų grafiku.

# V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO SĄLYGOS

## 5.1. Projektavimo ir Rangos darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai atlikti visus Darbus, juos perduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai vykdyti, apmokinti Užsakovo personalą.

## 5.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

## VI. „ŽALIOJO“ PIRKIMO REIKALAVIMAI

## 6.1. Kintamo dažnio pavaros (VFD): Reikalavimas, kad siurblių / pūstuvų varikliai būtų su dažnio keitikliais.

## 6.2. „Eco-mode“ programinė įranga: Sistema turi turėti išmanų valdymą.

## 6.3.  Efektyvūs varikliai: Ne žemesnės kaip IE3 klasės.

## 6.4.  Perdirbamos medžiagos: PVC arba metalas.

## 6.5.  Daugkartinės kapsulės: Perdirbamas polikarbonatas.

## 6.6.  Tvarus pakavimas.

6.7. teikiant projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Apraše patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Darbai bus vykdomi, nestabdant VšĮ  Klaipėdos Universiteto ligoninės padalinių darbo. Kelius į statybvietę Rangovas derina su Užsakovu.

6.2. Vykdant ypač triukšmingus darbus, Rangovas šių darbų laiką turi suderinti su Užsakovu.

6.3. Rangovas privalo savalaikiai pašalinti šiukšles bei statybines atliekas, darbo metu prisilaikyti darbo kultūros, švaros bei higienos reikalavimų.

6.4. Visi numatomi vykdyti statybų darbai turi būti iš anksto aptariami ir suderinami su VšĮ Klaipėdos Universiteto ligoninės atitinkamų tarnybų specialistais.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1. Gelmės k. vakuuminio pašto schema

- Priedas Nr. 2 Bangos k. rūsio planas

- Priedas Nr. 3 Bangos k. II aukšto planas su pažymėta vieta

- Priedas Nr. 4 Bangos k. V aukšto planas su pažymėta vieta

- Priedas Nr. 5 Tunelio iš Gelmės k. iki Bangos k. planas