Priedėlis Nr. 1

ŠILDYMO SISTEMŲ TERMOFIKACINIO VANDENS SRAUTO REGULIATORIŲ IR

JŲ VALDIKLIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomas modelis, parametras, nuoroda į šaltinį |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Šildymo sistemos elektroninis valdiklis 230 VAC (6 vnt.) |  |
| 1.1.1 | Maitinimo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.1.2 | Valdomų šildymo sistemos kontūrų (pavarų) skaičius – ne mažiau 3 vnt.; |  |
| 1.1.3 | Maksimali kontūro apkrovos srovė – ne mažesnė kaip 0,2 A (esant 230 VAC įtampai); |  |
| 1.1.4 | Relinių išėjimų skaičius – ne mažiau 6 vnt.; |  |
| 1.1.5 | Relinio išėjimo induktyvinės apkrovos srovė – ne mažesnė kaip 2 A (esant 230 VAC įtampai); |  |
| 1.1.6 | Įėjimai Pt1000 temperatūros jutikliams – ne mažiau kaip 6 vnt.; |  |
| 1.1.7 | Programuojami (Pt1000, 0 – 10 V, skaitmeniniai) įėjimai – ne mažiau kaip 3 vnt.; |  |
| 1.1.8 | Valdiklis turi užtikrinti: - Automatinį šilumnešio temperatūros reguliavimą pagal lauko temperatūrą bent trijuose šildymo sistemos kontūruose; - Šilumnešio srauto temperatūros apribojimą; - Apsaugą nuo užšalimo; - Šilumnešio srauto reguliavimo vožtuvų apsaugą nuo užstrigimo; - Bent trijų cirkuliacinių siurblių valdymą; - Cirkuliacinių siurblių apsaugą nuo užstrigimo; - Šildymo išjungimą esant aukštai lauko temperatūrai; - Temperatūros reguliavimą pagal dienos ir savaitinį grafiką; - Realaus laiko laikrodį su automatiniu žiemos/vasaros laiko perjungimu; - Rankinį pavarų ir cirkuliacinių siurblių valdymą; - Avarinių pranešimų peržiūrą; |  |
| 1.1.9 | Valdiklis turi turėti ekraną ir jo valdymo įrenginį parametrų stebėjimui ir nustatymų programavimui; |  |
| 1.1.10 | Valdiklis turi turėti RS 485 galvaniškai izoliuotą duomenų perdavimo magistralę ir USB sąsają aptarnavimui ir duomenų nuskaitymui. |  |
| 1.1.11 | Valdiklis turį turėti montavimo galimybę tiesiogiai ant sienos be apsauginio skydo; |  |
| 1.1.12 | Apsaugo laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP40. |  |
| 1.2 | Šildymo sistemos elektroninis valdiklis 24 VAC (1 vnt.) |  |
| 1.2.1 | Maitinimo įtampa – 24 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.2.2 | Valdomų šildymo sistemos kontūrų (pavarų) skaičius – ne mažiau 3 vnt.; |  |
| 1.2.3 | Maksimali kontūro apkrovos srovė – ne mažesnė kaip 1 A (esant 24 VAC įtampai); |  |
| 1.2.4 | Relinių išėjimų skaičius – ne mažiau 6 vnt.; |  |
| 1.2.5 | Relinio išėjimo induktyvinės apkrovos srovė – ne mažesnė kaip 2 A (esant 24 VAC įtampai); |  |
| 1.2.6 | Įėjimai Pt1000 temperatūros jutikliams – ne mažiau kaip 6 vnt.; |  |
| 1.2.7 | Programuojami (Pt1000, 0 – 10 V, skaitmeniniai) įėjimai – ne mažiau kaip 3 vnt.; |  |
| 1.2.8 | Valdiklis turi užtikrinti: - Automatinį šilumnešio temperatūros reguliavimą pagal lauko temperatūrą bent dviejuose šildymo sistemos kontūruose ir automatinį karšto vandens ruošimo reguliavimą bent viename kontūre; - Šilumnešio srauto temperatūros apribojimą; - Apsaugą nuo užšalimo; - Šilumnešio srauto reguliavimo vožtuvų apsaugą nuo užstrigimo; - Bent trijų cirkuliacinių siurblių valdymą; - Cirkuliacinių siurblių apsaugą nuo užstrigimo; - Šildymo išjungimą esant aukštai lauko temperatūrai; - Temperatūros reguliavimą pagal dienos ir savaitinį grafiką; - Realaus laiko laikrodį su automatiniu žiemos/vasaros laiko perjungimu; - Rankinį pavarų ir cirkuliacinių siurblių valdymą; Avarinių pranešimų peržiūrą; |  |
| 1.2.9 | Valdiklis turi turėti ekraną ir jo valdymo įrenginį parametrų stebėjimui ir nustatymų programavimui; |  |
| 1.2.10 | Valdiklis turi turėti RS 485 galvaniškai izoliuotą duomenų perdavimo magistralę ir USB sąsają aptarnavimui ir duomenų nuskaitymui. |  |
| 1.2.11 | Valdiklis turį turėti montavimo galimybę tiesiogiai ant sienos be apsauginio skydo; |  |
| 1.2.12 | Apsaugo laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP40. |  |
| 1.3 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto dviejų eigų balninis reguliatorius su elektrine pavara (1 vnt.) |  |
| 1.3.1 | Reguliavimo tipas – nepertraukiamo veikimo reguliavimas su elektrine pavara; |  |
| 1.3.2 | Sąlyginis skersmuo DN – 15; |  |
| 1.3.3 | Sąlyginis slėgis PN – 16; |  |
| 1.3.4 | Pralaidumo koeficientas kvs – 4; |  |
| 1.3.5 | Darbinės temperatūros ribos – ne siauresnės kaip +2 ÷ +130 oC; |  |
| 1.3.6 | Prijungimo būdas – išoriniai sriegiai G ¾; |  |
| 1.3.7 | Korpuso medžiaga – bronza; |  |
| 1.3.8 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 24 ± 10%, VAC; 50 Hz; |  |
| 1.3.9 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.3.10 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP50. |  |
| 1.4 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto dviejų eigų balninis reguliatorius su elektrine pavara (1 vnt.) |  |
| 1.4.1 | Reguliavimo tipas – nepertraukiamo veikimo reguliavimas su elektrine pavara; |  |
| 1.4.2 | Sąlyginis skersmuo DN – 32; |  |
| 1.4.3 | Sąlyginis slėgis PN – 16; |  |
| 1.4.4 | Pralaidumo koeficientas kvs – 16; |  |
| 1.4.5 | Darbinės temperatūros ribos – ne siauresnės kaip +2 ÷ +130 oC; |  |
| 1.4.6 | Prijungimo būdas – išoriniai sriegiai G2; |  |
| 1.4.7 | Korpuso medžiaga – bronza; |  |
| 1.4.8 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.4.9 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.4.10 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP50. |  |
| 1.5 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto dviejų eigų balninis reguliatorius su elektrine pavara (1 vnt.) |  |
| 1.5.1 | Reguliavimo tipas – nepertraukiamo veikimo reguliavimas su elektrine pavara; |  |
| 1.5.2 | Sąlyginis skersmuo DN – 32; |  |
| 1.5.3 | Sąlyginis slėgis PN – 16; |  |
| 1.5.4 | Pralaidumo koeficientas kvs – 16; |  |
| 1.5.5 | Darbinės temperatūros ribos – ne siauresnės kaip +2 ÷ +130 oC; |  |
| 1.5.6 | Prijungimo būdas – išoriniai sriegiai G1¼; |  |
| 1.5.7 | Korpuso medžiaga – bronza; |  |
| 1.5.8 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.5.9 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.5.10 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP50. |  |
| 1.6 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto dviejų eigų balninis reguliatorius su elektrine pavara (1 vnt.) |  |
| 1.6.1 | Reguliavimo tipas – nepertraukiamo veikimo reguliavimas su elektrine pavara; |  |
| 1.6.2 | Sąlyginis skersmuo DN – 25; |  |
| 1.6.3 | Sąlyginis slėgis PN – 16; |  |
| 1.6.4 | Pralaidumo koeficientas kvs – 6,3; |  |
| 1.6.5 | Darbinės temperatūros ribos – ne siauresnės kaip +2 ÷ +130 oC; |  |
| 1.6.6 | Prijungimo būdas – išoriniai sriegiai G ¾; |  |
| 1.6.7 | Korpuso medžiaga – bronza; |  |
| 1.6.8 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.6.9 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.6.10 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP50. |  |
| 1.7 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto dviejų eigų balninis reguliatorius su elektrine pavara (1 vnt.) |  |
| 1.7.1 | Reguliavimo tipas – nepertraukiamo veikimo reguliavimas su elektrine pavara; |  |
| 1.7.2 | Sąlyginis skersmuo DN – 25; |  |
| 1.7.3 | Sąlyginis slėgis PN – 16; |  |
| 1.7.4 | Pralaidumo koeficientas kvs – 10; |  |
| 1.7.5 | Darbinės temperatūros ribos – ne siauresnės kaip +2 ÷ +130 oC; |  |
| 1.7.6 | Prijungimo būdas – vidiniai sriegiai G1; |  |
| 1.7.7 | Korpuso medžiaga – bronza; |  |
| 1.7.8 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.7.9 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.7.10 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP50. |  |
| 1.8 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto trijų eigų balninis reguliatorius su elektrine pavara (1 vnt.) |  |
| 1.8.1 | Reguliavimo tipas – nepertraukiamo veikimo reguliavimas su elektrine pavara; |  |
| 1.8.2 | Sąlyginis skersmuo DN – 32; |  |
| 1.8.3 | Sąlyginis slėgis PN – 16; |  |
| 1.8.4 | Pralaidumo koeficientas kvs – 16; |  |
| 1.8.5 | Darbinės temperatūros ribos – ne siauresnės kaip +2 ÷ +130 oC; |  |
| 1.8.6 | Prijungimo būdas – vidiniai sriegiai G1¼; |  |
| 1.8.7 | Korpuso medžiaga – bronza; |  |
| 1.8.8 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.8.9 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.8.10 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP50. |  |
| 1.9 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto trijų eigų balninio reguliatoriaus elektrinė pavara (1 vnt.) |  |
| 1.9.1 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.9.2 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.9.3 | Nominali stūmos jėga – 500N; |  |
| 1.9.4 | Nominali eiga – 15 mm; |  |
| 1.9.5 | Eigos greitis – 11 s/mm; |  |
| 1.9.6 | Suderinamumas su Danfoss balniniais reguliatoriais – DN15 ÷ DN32; |  |
| 1.9.7 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP50. |  |
| 1.10 | Šildymo sistemos termofikacinio vandens srauto dviejų eigų balninio reguliatoriaus elektrinė pavara (1 vnt.) |  |
| 1.10.1 | Elektrinės pavaros valdymo įtampa – 230 ± 10% VAC, 50 Hz; |  |
| 1.10.2 | Valdymo signalas – 3-jų taškų; |  |
| 1.10.3 | Nominali stūmos jėga – 300N; |  |
| 1.10.4 | Nominali eiga – 6,5 mm; |  |
| 1.10.5 | Eigos greitis – 23 s/mm; |  |
| 1.10.6 | Suderinamumas su Honeywell balniniais reguliatoriais – V5011P / V5013P; |  |
| 1.10.7 | Elektrinės pavaros apsaugos laipsnis IP – ne mažesnis kaip IP40. |  |