Darbų techninė specifikacija

- Darbų apimtis

Paslaugos teikėjas - vykdytojas privalo atlikti III – čio kėlimo vandens siurblinių Nr. 6 (R. Kalantos g. 100A, Kaunas), Nr. 12  (Krėvės pr. 45 , Kaunas) ir Nr. 38 (Šarkuvos g. 26, Kaunas),  elektros įrangos projektavimo ir rekonstrukcijos darbus. Prieš pradedant montavimo darbus siurblinių projektai privalo būti suderintas su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos, Informacinių technologijų skyriais, bei (jei reikia) su atitinkamais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių sutikimas reikalingas derinant projektinius sprendimus.

Paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį „KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS“ patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 (aktuali redakcija) reikalavimams. Prieš pateikiant įrangą turinčią MAC adresus tiekėjas privalo suderinti su užsakovo informacinių technologijų skyriumi jos atitikimą nurodytiems reikalavimams.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo personalas turėtų reikalingus įgūdžius, mokymus, sertifikatus ir kvalifikaciją kibernetinio saugumo srityje.

Sutarties vykdymo laikotarpiu, iki objekto perdavimo eksploatuoti UAB „Kauno vandenys“ (pasirašant perdavimo–priėmimo eksploatuoti aktą), Tiekėjas privalo nedelsiant pranešti kibernetinio saugumo subjektui apie visus didelius ir kitus incidentus, susijusius su kibernetinio saugumo subjekto tinklų ir informacinėmis sistemomis, bei pateikti kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą.

Tiekėjas pateikia paskutinio vykdyto informacinių sistemų audito ataskaitos datą ir jei buvo nustatyta buvusių kritinių trūkumų pašalinimo datą. Auditas turi būti atliktas kaip to reikalauja KSĮ ir Nutarimas (ataskaita ne senesnė, nei vienų metų). UAB „Kauno vandenys“(toliau - Užsakovas) arba Užsakovo įgalioti paslaugų teikėjai turi teisę atlikti tiekėjo atitikties KSĮ ir Nutarimui auditą (įskaitant neplaninį), o tiekėjas privalo sudaryti sąlygas tokiam auditui atlikti sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam incidentui.

Tiekėjas privalo užtikrinti spragų, keliančių riziką kibernetinio saugumo subjekto tinklams ir informacinėms sistemoms, valdymą. Tiekėjas privalo laikytis konfidencialumo ir duomenų neatskleidimo įsipareigojimų.

Tiekėjas užtikrina, kad nesinaudos ir nepasiliks ar kitaip nesuteiks sau jokios prieigos prie Užsakovo IT infrastruktūros. Be IT skyriaus vadovo ir saugos įgaliotinio leidimo, nekurs papildomų vartotojų. Įdiegta įranga veiks tik Užsakovo tinkle, nurodant aiškiai IT skyriui kokia komunikacija vyks tarp įrenginių Užsakovo tinkle. Bendrovė patvirtinus tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarką, kuri nustato IS paslaugų tiekėjų rizikos vertinimo reikalavimus, pagal kuriuos Tiekėjas iki sutarties pasirašymo privalės užpildyti pateiktą klausimyną.

Tiekėjas, baigęs elektros įrangos projektavimo ir rekonstrukcijos darbus objekte,  prieš perduodamas objektą eksploatuoti UAB „Kauno vandenys“ pateikia atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams deklaraciją, kuria patvirtina, kad objektas, perduodamas UAB „Kauno vandenys“, yra parengtas naudoti ir atitinka taikomus kibernetinio saugumo reikalavimus perdavimo momentu.

Atliekant darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus galiojančiais teisės aktais http://vei.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/elektros-energetikos-sektorius.

III – čio kėlimo vandens siurblinėje Nr. 6 reikia atlikti rekonstrukcijos darbus. Demontuoti seną įrangą, suprojektuoti ir įrengti įvadinį jėgos ARĮ ir duomenų perdavimo skydą. Projektuojamam jėgos skydo užmaitinimui panaudoti esamą kabelį atvestą nuo komercinės apskaitos skydo. Prie naujai sumontuoto jėgos skydo prijungti esamą vandens kėlimo stotelę bei kitą reikalingą įrangą. Pakeisti elektros instaliaciją, naujai įrengti siurblinės apšvietimą, sumontuoti 5 šviestuvus siurblinės patalpoms apšviesti. Įrengti 4 rozetes, dvi rozetės, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, skirtas šildymui reguliuoti, kurias valdo patalpos temperatūros daviklis ir dvi rozetes, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, išoriniams įrenginiams prijungti. Visos rozetės privalo būti su nuotėkio rele. Šviestuvų ir rozečių įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu. Esamai WinCC SCADA (taip pat WinCC Web Navigator) sistemai sukurti siurblinių darbinius langus, su technologinio proceso  informacinių ir kiekybinių parametrų atvaizdavimu. Į SCADA sistemą, turi būti perduodami signalai pateikti 3 – čiame punkte.

III – čio kėlimo vandens siurblinėje Nr. 12 reikia atlikti rekonstrukcijos darbus. Demontuoti seną įrangą, suprojektuoti ir įrengti įvadinį jėgos ARĮ ir duomenų perdavimo skydą. Projektuojamam jėgos skydo užmaitinimui panaudoti esamus kabelius atvestus nuo komercinės apskaitos skydo. Prie naujai sumontuoto jėgos skydo prijungti esamą vandens kėlimo stotelę bei kitą reikalingą įrangą. Pakeisti elektros instaliaciją, naujai įrengti siurblinės apšvietimą, sumontuoti 7 šviestuvus siurblinės patalpoms apšviesti. Esamas pagalbinių patalpų apšvietimas turi išlikti, jį prijungti prie naujai įrengto jėgos skydo. Įrengti 4 rozetes, dvi rozetės, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, skirtas šildymui reguliuoti, kurias valdo patalpos temperatūros daviklis ir dvi rozetes, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, išoriniams įrenginiams prijungti. Visos rozetės privalo būti su nuotėkio rele. Šviestuvų ir rozečių įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu. Esamai WinCC SCADA (taip pat WinCC Web Navigator) sistemai sukurti siurblinių darbinius langus, su technologinio proceso  informacinių ir kiekybinių parametrų atvaizdavimu. Į SCADA sistemą, turi būti perduodami signalai pateikti 3 – čiame punkte.

III – čio kėlimo vandens siurblinėje Nr. 38 reikia atlikti rekonstrukcijos darbus. Demontuoti seną įrangą, suprojektuoti ir įrengti įvadinį jėgos ARĮ ir duomenų perdavimo skydą. Projektuojamam jėgos skydo užmaitinimui atvesti įvadinius kabelius nuo komercinės apskaitos skydų. Prie naujai sumontuoto jėgos skydo prijungti esamą vandens kėlimo stotelę bei kitą reikalingą įrangą. Pakeisti elektros instaliaciją, naujai įrengti siurblinės apšvietimą, sumontuoti 2 šviestuvus siurblinės patalpoms apšviesti. Įrengti 4 rozetes, dvi rozetės, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, skirtas šildymui reguliuoti, kurias valdo patalpos temperatūros daviklis ir dvi rozetes, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, išoriniams įrenginiams prijungti. Visos rozetės privalo būti su nuotėkio rele. Šviestuvų ir rozečių įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu. Esamai WinCC SCADA (taip pat WinCC Web Navigator) sistemai sukurti siurblinių darbinius langus, su technologinio proceso  informacinių ir kiekybinių parametrų atvaizdavimu. Į SCADA sistemą, turi būti perduodami signalai pateikti 3 – čiame punkte.

- Bendrieji darbai:

- Prieš pradedant instaliavimo darbus parengti siurblinės projektą, įskaitant specifikaciją ir jį suderinti su Energetikos ir metrologijos ir Informacinių technologijų skyriais;

- 0,4 kV paskirstymo skyduose numatyti:

- 0,4 kV įvadinius automatinius išjungiklius;

- Trečio kėlimo vandens siurblinėse, kur yra du elektros įvadai įrengti magnetinius kontaktorius ARĮ prijungimui.

- Įrengti trijų padėčių paketinį įvadinį kirtiklį (I-0-II 32A) bei avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą į 5P-32A.

- Įtampos kontrolės reles;

- Rodyklinius voltmetrus maitinimo įtampai matuoti tarp fazių bei fazių ir nulio;

- Automatinius išjungiklius bei nuotėkio relės siurblinės elektros energijos vartotojų prijungimui ir apsaugai;

- ARĮ būsenos šviesinę signalizacijos įrangą;

- Viršįtampių ribotuvą kiekvienam įvadui.

- Visų naujai montuojamų elektros prietaisų (šviestuvų, jungiklių, rozečių ir kt.) apsaugos laipsnis turi būti nemažesnis nei IP65.

- Naujai sumontuoti šviestuvai turi būti LED tipo;

- Patalpos temperatūros palaikymui sumontuoti rozetes, kurias per magnetinį kontaktorių junginėtu reguliuojamas temperatūros daviklis. Daviklio apsaugos laipsnis nemažesnis IP65.

- Naujos elektros įrangos montavimui naudoti plastikinius skydus, tinkamus naudoti 0,4 kV 50Hz įtampos tinkle. Skydas aptarnaujamas iš priekinės pusės. Durys turi atsidaryti 120° kampu. Skydas turi būti atsparus smūgiams IK8, apsaugos laipsnis nemažiau IP65.

- Siekiant išsaugoti skydų sandarumą naudoti daugiavietį guminį sandariklį, kurio apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP65

- Apsaugai nuo įsilaužimo ant įėjimo durų įrengti herkoninius - magnetinius kontaktus, kuriais numatoma perduoti signalus apie siurblinės durų atidarymą;

- Nutiesti kabelius tarp vandens pakėlimo stotelės ir jėgos skydo bei tarp vandens pakėlimo stotelės ir ryšio perdavimo skydo;

- Prieš pradedant siurblinės rekonstrukcijos darbus, ne mažiau kaip prieš 48h informuoti gyventojus apie galimą vandens nutraukimą;

- Demontuotą sena įrangą pristatyti nurodytu adresu.

- Proceso valdymas

Ryšio perdavimo įranga turi dirbti nepriklausomai ir užtikrinti patikimą ir savalaikį duomenų perdavimą į centrinę dispečerinę. Apsaugai nuo tinklo įtampos svyravimų ir nuo el. energijos tiekimo pertrūkių ryšio perdavimo įrangos maitinamas per nepertraukiamo el. maitinimo šaltinį 24V DC 5A su NEŠ funkcija ir akumuliatoriais. NEŠ arba maitinimo šaltiniai 24V DC 10A su NEŠ funkcija ir akumuliatoriais skirtas tik ryšio perdavimo įrangai ir kontrolinių (matavimo) grandinių maitinimui, kad nuolat būtų stebimas vandens slėgis siurblinėje ir fiksuojamas įsilaužimo pavojus. Turi būti realizuotas duomenų perdavimas į esamą SCADA per telekomunikacinių paslaugų operatorių 4G su APN technologija. Ryšio protokolas turi pilnai atitikti esamą, realizuoti “master-slave” apsikeitimą vaidmenimis bei užtikrinti, jog  perduodamų duomenų kiekis bus mažesnis negu 200 MB per mėnesį, neprarandant operatyvumo: visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai dispečerinėje turi būti pateikiami išimties tvarka nedelsiant, su priėmimo patvirtinimu. Tai būtina sąlyga efektyviam budinčio personalo darbui užtikrinti.

Iš vandens pakėlimo stotelės per Modbus RTU jungtį (jei vandens kėlimo stotelėje nėra sumontuoto CIM200 modulio, rangovas savo lėšomis turi įrengti ši modulį) turi būti nuskaitomi ir į SCADA sistemą perduodami šie signalai:

- Siurblio S-01 darbas (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-01 avarija (skaitmeninis signalas, iššifravimas pagal kodą);

- Siurblio S-01 darbo valandos (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-01 srovė (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-01 darbo dažnį (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-01 apsikrovimas, procentais (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-02 darbas (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-02 avarija (skaitmeninis signalas, iššifravimas pagal kodą);

- Siurblio S-02 darbo valandos (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-02 srovė (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-02 darbo dažnį (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-02 apsikrovimas, procentais (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-03 darbas (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-03 avarija (skaitmeninis signalas, iššifravimas pagal kodą);

- Siurblio S-03 darbo valandos (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-03 srovė (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-03 darbo dažnį (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-03 apsikrovimas, procentais (skaitmeninis signalas);

- Siurblio S-01 rankinis/automatinis režimas;

- Siurblio S-02 rankinis/automatinis režimas;

- Siurblio S-03 rankinis/automatinis režimas;

- Vandens pakėlimo stotelės gedimas (skaitmeninis signalas, iššifravimas pagal kodą);

Papildomi signalai, nepriklausomi nuo vandens pakėlimo stotelės, kurie turi būti perduodami iš siurblinėje sumontuoto PLV į SCADA sistemą net ir sutrikus vandens pakėlimo stotelės darbui yra šie:

- Siurblinės durų atidarymas (skaitmeninis signalas);

- Nėra maitinimo įtampos įvade Nr. 1 (skaitmeninis signalas);

- Nėra maitinimo įtampos įvade Nr. 2 (skaitmeninis signalas);

- Vandens slėgis gaunamas iš tinklų (analoginis signalas);

- Vandens slėgis paduodamas vartotojams (analoginis signalas);

- Žema patalpos temperatūra (skaitmeninis signalas).

Informacija apie esamą slėgį turi būti perduodami iš papildomai sumontuotų slėgio daviklių, nepriklausomų nuo vandens pakėlimo stotelės, (jei vandens kėlimo stotelėje nėra sumontuotų papildomų slėgio daviklių, rangovas juo įrengia savo lėšomis).

Informacijos analizavimui SCADA sistemoje turi būti brėžiami kiekvieno siurblio srovės, dažnio ir apsikrovimo grafikai.

PLV komplektuojamas su licencijuota programine įranga. Duomenų perdavimui apie atsiradusius sutrikimus siurblinės valdymo grandinėse, dingusią maitinimo įtampą ar įsilaužimo pavojų ir valdymui iš centrinės dispečerinės turi būti numatytas 4G modemas.

4G/LTE modemas, palaikantis ryšio technologiją 4G LTE Cat 4 ir spartų duomenų perdavimo greitį (iki 150 DL/50 UL Mbps) su antena skirtas duomenų perdavimui 4G tinkluose tarp siurblinės PLV bei vandens pakėlimo stotelės kontrolerio ir dispečerinėje esamos SCADA sistemos. Ryšio modemas, su antena, DC24V maitinimu, integruotomis Ethernet, RS232 ir RS485 sąsajomis. Gebantis sukurti ir palaikyti ryšius su užsakovo centriniu serveriu įstaigoje naudojamais šifruotais ryšio kanalais. Programuojamas duomenų perdavimo į centrinę dispečerinę protokolo pagal “master-slave” apsikeitimą vaidmenimis palaikymui, elektros apskaitos tiesioginei apklausai, skaitmeninių/analoginių įėjimų modulių apklausai. Turi būti automatinis darbo režimo atsistatymas nutrūkus ir atsinaujinus maitinimo įtampai, bei automatinis duomenų paketo iš atminties modulio išsiuntimas atsistačius darbo režimui. Antena vidinė su apie 2 m jungiamuoju kabeliu (statoma valdymo skydo viduje). Didžiausia oro santykinė drėgmė 90% (be kondensacijos). Darbinė temperatūra (-40...+75)°C. Saugumo laipsnis IP30.

Visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai į SCADA turi būti pateikiami išimties tvarka su priėmimo patvirtinimu. Turi būti numatyta duomenų perdavimo magistralė komunikaciniu protokolu iš minkšto paleidimo įrenginių, siurblių apsauginių įrenginių, debitomačių (jei tokie numatyti technologinėje dalyje). Duomenų užklausimas ir valdymo komandos turi būti saugūs, vykdomi ryšio paslaugą “duomenų perdavimas išskirtine linija IP protokolu”. Visi protokolų aprašymai, programiniai kodai ir prisijungimai turi būti perduoti.  Kontrolinei apskaitai ir el. tinklo parametrų analizavimui perduodamos elektros energijos sąnaudos. Jei siurblinėje numatytas debitomatis, jo suminio kiekio parodymai taip pat privalo būti perduodami į Emcos Corporate apskaitos sistemą.

Tiekėjas privalo suderinti SCADA kintamųjų prefiksą (pvz. "X1_") su užsakovo informacinių technologijų skyriumi, siekiant išvengti kintamųjų dubliavimosi. Turi būti pateikti failai kintamųjų importavimui su WinCC 7.5 TAG Export Import programa (versija ne žemesnė nei WinCC 7.5).

Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas prasideda suderintu su užsakovo informacinių technologijų skyriumi numeriu xxxxx. Pateiktas failas pranešimų importavimui į WinCC 7.5. Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas turi turėti su Užsakovu informacinių technologijų skyriumi suderintus atskirus stulpelius: pvz. PRANEŠIMAS, VIETA, KODAS.

Kintamųjų sąrašas įtraukimui į TagLogging nurodant kintamojo pavadinimą, archyvo pavadinimą ir archyvavimo laikotarpį/dažnumą.

Grafiniai vaizdai (PDL) padaryti su WinCC 7.5 ir atitinka sekančius reikalavimus:

a) schemos lango rezoliucija turi būti suderinta su Užsakovu,

b) kiti langai (parametrai, grafikai, ...) turi neviršyti nurodytų išmatavimų,

c) objektų (matuoklių, siurblių, sklendžių, ...) simboliai turi sutapti su dabar naudojamais,

d) objektų valdymo langai turi atitikti dabar naudojamus šablonus,

e) siekiant išvengti langų dubliavimosi visi nauji langai turi turėti sutartą prefiksą (pvz. "X1_")

Projektuojamo objekto lokali valdymo sistema turi būti pilnai integruojama į Užsakovo esamą SCADA sistemą, suderinama tiek aparatūriškai , tiek programiškai ir suderinta Informacinių technologijų skyriuje. Aparatūrinis ir programinis suderinamumas turi būti patvirtintas įrangos gamintojo.

Jei objektuose yra ar numatomi elektros energijos ar vandens apskaitos prietaisai, jie turi būti įtraukti į Užsakovo esamą apskaitų programą, numatytos atitinkamos licencijos, įtraukimo bei ataskaitų atnaujinimo darbai.

Tiekėjas privalo užsakovo Informacinių technologijų skyriui pateikti automatizacijos dalies darbo projektą kartu su techniniu darbo projektu, kuriame privaloma tokia informacija:

Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai;

Su komunikaciniu protokolu susiję parametrai (išskyrus IP adresą, kurį nurodo Užsakovas);

Signalų mainų lentelė su:

      - Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką;

      - Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

      - Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas);

      - Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis;

      - Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis;

- Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.);Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą;

- Įrenginių PID diagramos bei mnemoschemos;

- Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija.

Darbo projektas, visa įranga, medžiagos, trūkstamos licencijos tiekiami pagal šį projektą. Valdymo algoritmas, apmokymai, dokumentacijos parengimas bei visi kiti darbai, būtini šiai užduočiai atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti Užsakovo Informacinių technologijų skyriaus vadovui visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu.

Visus reikalingus SCADA sistemos programavimo darbus, pagal pateiktą informacija, atlieka užsakovo pasirinktas rangovas.

- Techniniai reikalavimai

- Programuojamas loginis valdiklis

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Valdiklis turi būti modulinės konstrukcijos, susidėti iš procesoriaus ir įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo modulių |  |
| 2. | Procesorius turi turėti įėjimų/ išėjimų signalus | Ne mažiau 12 diskretinių įėjimų ir 8 diskretinių išėjimų. |
| 3. | Galimybė plėsti įėjimų/ išėjimų skaičių su papildomais moduliais | Iki 4 arba 7 modulių priklausomai nuo procesoriaus. Moduliai prie procesoriaus prijungiami be papildomų kabelių ar įrangos. |
| 4. | Įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo moduliai | Diskretiniai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 8 iki 32 signalų viename modulyje. Analoginiai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 1 iki 8 signalų viename modulyje. |
| 5. | Greitieji skaitliukai | Ne mažiau 2 kanalai iki 5 kHZ ir ne mažiau 2 kanalai iki 20 kHZ. |
| 6. | Maitinimo įtampa | Priklausomai nuo procesoriaus tipo : 24 VDC arba 100..240 VAC. |
| 7. | Programa ir atmintis |  |
| 8. | Programos dydis | Ne mažiau 3000 instrukcijų |
| 9. | Programos ciklinis vykdymo greitis | 1000 instrukcijų per 1ms |
| 10. | Vidinė procesoriaus atmintis | 3000 16 bitų atminties žodžių; 256 atminties bitų; 128 laikmačiai; 128 skaitliukai. |
| 11. | PID reguliatorius | Ne mažiau 14 PID reguliatorių |
| 12. | Komunikacija |  |
| 13. | Komunikacijos portai | Integruotas portas palaikantis PROFINET IO ir PROFINET IO Device, vienas RS485 portas, galimybė papildomai išplėsti pridedant dar vieną RS232 arba RS485 portą. |
| 14. | Komunikacijos protokolai | Modbus RTU, ASCII. |
| 15. | Kalendorius |  |
| 16. | Tikslumas | Iki 30s nukrypimas per mėnesį prie 25.°C |
| 17. | Darbinė aplinka |  |
| 18. | Darbo temperatūra | °C 0…+ 55 |
| 19. | Saugojimo temperatūra | °C - 25…+ 70 |
| 20. | Aplinkos drėgnumas | 30 iki 95 %, be kondensato |
| 21. | Apsaugos laipsnis | IP 20 |
| 22. | Darbo atitudė m | 0…2000 |
| 23. | Saugojimo atitudė m | 0…3000 |
| 24. | Atsparumas smūgiams m/s2 | 147 (15 gn) iki 11 ms |
| 25. | Valdiklio programavimo programinė įranga |  |
| 26. | Programavimo kalbos | Turi būti galimybė programuoti programavimo būdais: “Ladder logic”, “Instruction list”, „Function block“ |
| 27. | Programos simuliavimas | Turi būti galimybė simuliuoti programą be valdiklio, tiktai su programine įranga. |

- 0,4kV įtampos 0.5-63A automatiniai išjungikliai

7 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 IES/EN 61008 – dif. apsaugai |
| 2. | Automatiniai išjungikliai pažymėti ženklu | CE |
| 3. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 4. | Aplinkos temperatūra: Eksploatacijos | -25° C…+55° C |
| 5. | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95% |
| 6. | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
| 7. | Maksimalioji įtampa AC 50/60 Hz | ≥ 440 V |
| 8. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 9. | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 400 V |
| 10. | Vardinė impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
| 11. | Suveikimo indikatorius | Linijos perkrova, trumpas jungimas |
| 12. | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: |
| 13. | Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 standartą | Nurodomas užsakant: 6kA,10kA,15kA |
| 14. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | ≥10000 |
| 15. | Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 Tiktai prietaisas Prietaisas moduliniame skydelyje | IP20 IP40 |
| 16. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 17. | Tvirtinimo būdas | Montažinio DIN bėgelio; |

- 0,4kV įtampos 25-100A skirtuminės srovės išjungiklis

8 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | IEC/EN61008 |
| 2. | Nuotėkių srovės išjungiklis pažymėtas ženklu | CE |
| 3. | Tipas | Nurodomas užsakant: AC; A; Si |
| 4. | Aplinkos temperatūra pagal tipą: | -50C......+40oC |
| 5. | Vardinė įtampa | 230V/440VAC |
| 6. | Maksimalioji įtampa | 440V |
| 7. | Vardinis dažnis | 50Hz |
| 8. | Vardinė izoliacijos įtampa | 440V |
| 9. | Vardinė impulsinė įtampa | 4kV |
| 10. | Vardinė srovė mA | Nurodomas užsakant: 10;30;100;300;500; 300s; 500s |
| 11. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | Elektrinis – ≥ 2000 Mechaninis - ≥ 5000. |
| 12. | Užterštumo laipsnis | 2 |
| 13. | Suveikimo indikatorius | YRA |
| 14. | Užuolaidėlės ant gnybtų | YRA |
| 15. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Monolitinis laidininkas Lankstus laidininkas | Nurodomas užsakant 1-35 mm2 1-25 mm2 |
| 16. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 17. | Tvirtinimo būdas | Montažinio DIN bėgelio; |
| 18. | Fiksatoriai ant DIN | Taip |

- Viršįtampių ribotuvai

# 9 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Veikimo dažnis | 50/60Hz |
|  | Apsaugos klasė | IP20 (iš gnybtų pusės) IP40 (priekinės pusės) |
|  | Polių skaičius | 3p+1n |
|  | Iimp(kA) (10/350) | 12 kA |
|  | Uc V | 255 |
|  | Un V | 230/400 |
|  | Up (kV) | 1,5 |
|  | Imax (8/20)kA | 40 |
|  | Reakcijos trukmė | < 100ns |
|  | Veikimo temperatūra | -250 C + 600 C |
|  | Veikimo laiko pabaigos indikatorius | yra |
|  | Prijungimas tuneliniais gnybtais | 10....35 mm2 |

- Pramoninė 24VDC rezervinio maitinimo sistema

24VDC rezervinio maitinimo sistema susideda iš maitinimo šaltinio, maitinimo šaltinio rezervo modulio ir akumuliatoriaus. Sistema turi automatiškai persijungti į akumuliatoriaus rėžimą dingus maitinimui ir į maitinimo šaltinio rėžimą atsiradus maitinimui. Sistema turi matuoti akumuliatoriaus būklę ir perduoti signalą į OP pasibaigus akumuliatoriaus resursui.

10 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Produktas sertifikuotas | EN60950-1, IEC/EN61000-6-2 |
| 2 | Įėjimo įtampa | 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) |
| 3 | Išėjimo įtampa | 24VDC |
| 4 | Išėjimo srovė | 5, 10, 20A (nurodoma užsakant) |
| 5 | Išėjimo galia | 120, 240, 480W (nurodoma užsakant) |
| 6 | Darbo temperatūra | -25....700C |
| 7 | Filtravimas | Integruotas harmonikų filtras atitinkantis IEC 61000-3-2 |
| 8 | Išėjimo apsauga nuo | Nuo trumpojo jungimo Nuo tuščios eigos |
| 9 | Liekamoji pulsacija | ≤ 200 mV |
| 10 | Išlaikymo laikas | ≥45 ms prie 120 V AC |
| 11 | Reliniai išėjimai | Uout >22 V; Uout < 25 mV |
| 12 | Būsenos indikacija | 1 LED įtampos indikacijai 1 LED srovės indikacijai |

- Maitinimo šaltinio rezervo modulis

11 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Produktas sertifikuotas | EN60950-1, IEC/EN61000-6-2 |
| 3 | Nominali išėjimo įtampa | 24VDC |
| 4 | Aktyvavimosi riba | Reguliuojama 22...36VDC |
| 5 | Maksimali srovė | 20, 40A (nurodoma užsakant) |
| 6 | Naudojama galia | ≤ 8 ≤ 15W |
| 7 | Liekamoji pulsacija | ≤ 250 mV |
| 8 | Išėjimo apsaugos | nuo perkrovos, 1,5 x I nuo trumpųjų jungimų ( avarinis baterijos maitinimo režimas, automatinis numetimas), nuo trumpųjų jungimų, tiekiamas maitinimo režimas |
| 9 | Darbo temperatūra | -25....600C |
| 10 | Reliniai išėjimai | 3 C/O išėjimai: avarijos būsena, baterijos būsena, maitinimo šaltinio būsena |
| 11 | Vartotojo sąsaja | 3 spalvų tekstinis/grafinis LCD ekranas |
| 12 | Būsenos indikacija | Maitinimo šaltinio/akumuliatoriaus rėžimas, akumuliatoriaus įkrovimo lygis, akumuliatoriaus keitimo indikacija |

- Akumuliatorius

## 12 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nominali įtampa | 24VDC |
| 2 | Talpa | 3.2, 7, 12Ah (nurodoma užsakant) |
| 3 | Apkrovos srovė | 0.3, 0.7, 1.2A |
| 4 | Maksimali apkrovos srovė | 32, 40, 75A |
| 5 | Pakrovimo laikas | ≤72val |
| 6 | Išsikrovimo laikas | < 20 h prie 0.16, 0.35, 0.6 A , 20 °C > 5 min prie 8.4, 42, 31.3 A , 20 °C |
| 7 | Tarnavimo laikas | ≥ 3000 h prie 50 °C ≥ 5000 h prie 45 °C ≥ 10000 h prie 40 °C ≥ 12000 h prie 35 °C ≥ 20000 h prie 30 °C ≥ 25000 h prie 25 °C ≥ 35000 h prie 20 °C |
| 8 | Darbo temperatūra | -30...40 °C |

- Įtampos kontrolės relės

Įtampos kontrolės relė turi sekti trijų fazių parametrus, fazių seką, fazės dingimą, fazių disbalansą, neleistiną įtampos padidėjimą ir sumažėjimą. Kad išvengti relės suveikimo esant trumpalaikiams įtampos svyravimams ir fazių disbalansui, relės turi būti elektroninio tipo su skaitmeniniu indikatoriumi ir galimybe nustatyti reikiamus parametrus. Darbo aplinkos temperatūra -40...+700C. Relė turi turėti du persijungiančius kontaktus, kontaktų jungiamoji geba 3A 230VAC. Įtampos kontrolės relės turi būti montuojamos ant montažinio DIN bėgelio.

- Voltmetrai

El. energijos maitinimo įtampai matuoti naudojami rodykliniai voltmetrai 0...500V ribose su perjungėju, kurio pagalba būtų matoma įtampa tarp trijų fazių bei atskirai tarp kiekvienos fazės ir nulio.

- Kabeliai

- Turi būti pateikti visi reikalingi jėgos ir signalų kabeliai, būtini kontrolei ir stebėjimui, skerspjūvis turi būti 0,5-0,75 mm2 . Signaliniai kabeliai matavimo signalams 4-20mA turi būti suporuoti ir ekranuoti, turėti atsargines poras. Prietaisų kabeliai turi būti klojami atskirai nuo jėgos kabelių. Kabeliai klojami plastikiniuose loveliuose ar vamzdžiuose. Kabeliai turi būti patikimai pažymėti su informacija apie numerį ir kabelio tipą. Prietaisų maitinimo kabeliai PVC tipo su dviguba izoliacija, skerspjūvis turi būti 0,75-1,5mm2.

- Tarpinės relės

24V ir 230V grandinių komutavimui turi būti naudojamos tarpinės relės. Tarpinės relės turi turėti 2 arba 4 persijungiančius kontaktus, ritės turi būti PCB tipo su suveikimo indikacijomis, įstatomos į lizdus, kurie montuojami ant montažinio DIN bėgelio. Relės darbo aplinkos temperatūra -40...+70°C. Apsaugos klasė IP20.

- SVS spintų šildymas

SVS spintų šildymui naudoti termostatus su reguliuojama rankenėle kontroliuoti šildymo elemento darbą ir temperatūrą. Šildymo elementas aliuminio profilio, montuojamas ant montažinio DIN bėgelio.

- Termperatūrinis davikliai.

Termperatūrinio daviklio temperatūra turi būti nuo –50C iki +50C. Termperatūrinis daviklis turi turėti tiesinę skalę su keitikliu į analoginį išėjimą 4…20mA. Tvirtinamas atskirai prie sienos su apsaugos klase IP68.

- Režimo išrinkimo/valdymo perjungikliai.

Režimo išrinkimo/valdymo perjungikliai turi būti tvirtos modulinės konstrukcijos su šviesine valdomo įrenginio darbo indikacija, apimančios panašius jungimo elementus, kad būtų patikimas kontaktų suveikimas. Jungiklis turi veikti -450 - 00 +450 kampais. Tinkamai pažymėtas (išgraviruotas) padėties indikatorius turi aiškiai rodyti pasirinktą  jungiklio padėtį. Apsaugos laipsnis IP44.

Indikaciniai diodai LED turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis, kuriose išgraviruotas tekstas ar ženklas. Vardinė įtampa turi atitikti maitinimo šaltinio įtampą.

Linzių spalva: žalia - įrenginio veikimas; raudona - įrenginio stabdymas; geltona - avarinis stovis, aliarminis pranešimas.

- Indikacinės LED lemputės.

Indikacinės LED lemputės turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis. Šalia lempučių turi būti išgraviruotas tekstas arba ženklai, kaip parodyta brėžiniuose. Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį.

Linzių spalva: žalia įrenginio veikimas ar atidarymas; raudona įrenginio stabdymas; geltona avarinis stovis, aliarminis pranešimas.

- Laiko relės.

Laiko relės gali būti elektroninio tipo, sukonstruota taip, kad nurodytame diapazone užtikrintų įjungimo ar išjungimo uždelsimą. Maitinimo įtampa 230 V  50 Hz, arba 24V DC, nepakopinis reguliuojamas laiko nustatymas, kontaktas 1nc+1no (pagal poreikį),  tvirtinimas ant DIN bėgio.

Laiko relės turi užtikrinti įjungimo ir/arba išjungimo uždelsimą nurodytame diapazone.

Pagrindiniai reikalavimai:

- 1 na+1 nu kontaktas;

- valdymo ir maitinimo grandinių įtampa 24V DC;

- nuosekliai reguliuojamas laiko nustatymas;

- padėties indikacija;

- apsaugos laipsnis IP20, montuojant spintoje.

- Mygtukai

Valdymo mygtukai – naudojami distanciniam įrenginių valdymui, taip pat automatizavimo ir signalizacijos grandinėse.

Valdymo mygtukų spalva: juoda (žalia) – paleidimas, atidarymas, bandymas;  raudona – stabdymas, uždarymas.

Pagrindiniai reikalavimai:

- kontaktų skaičius – pagal poreikį;

- įtampa 230 V, 50 Hz;

- srovė 10A;

- suveikimas paspaudus;

- impulsinė funkcija;

- užrašas, nurodantis paskirtį.

- Sirena

Paskirtis – Garsinė signalizacija nuo įsilaužimo.

Pagrindiniai reikalavimai:

- Maitinimo įtampa 24V DC;

- Garso lygis ≥ 92 dB;

- Apsaugos laipsnis IP33.

- Darbų vykdymas

- 5.1	Duomenų perdavimo ir valdymo skydas

Valdymo skyde turi būti montuojami įvadiniai, paskirstymo, komutaciniai, paleidimo, valdymo, signalizacijos, matavimų ir duomenų perdavimo elektros įrenginiai. Kabelių įvedimui naudoti daugiavietį sandariklį.

Valdymo jėgos skyde kabelių įvadas turi būti iš apačios. Skirtingų įtampų kabeliai į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių. Prijungimo gnybtai skirtingos įtampos kabeliams valdymo skydo viduje turi būti atskirti.

Valdymo skyde turi būti numatyta oro temperatūros kontrolės sistema. Projektiniuose sprendiniuose laikoma, kad normali darbo aplinkos temperatūra skydo viduje +5…+40ºC. Oro temperatūrai viršijus viršutinę ribą, turėtų įsijungti oro šalinimo ventiliatorius, o nukritus žemiau apatinės ribos, turėtų įsijungti elektrinis oro šildytuvas. Oro temperatūros reguliavimas derinamas projektavimo metu. Šildytuvo galia parenkama įvertinus numatomas skydo termoizoliacines priemones. Tolygiam oro temperatūros pasiskirstymui skydo viduje užtikrinti gali būti numatytas ventiliatorius. Lauko oro paėmimo grotelės (su filtru) šaltuoju metų laiku turi būti mechaniškai užsandarintos. Parenkant valdymo jėgos skydo komponentus, turi būti pakartotinai įvertintos jų kaip komplektinio elektrotechnikos įrenginio visumos darbo aplinkos temperatūrų ribos. Siekiant sumažinti siurblinės eksploatacines išlaidas, prioritetas turėtų būti suteikiamas žemose temperatūrose veikiančių valdymo automatikos komponentų įrangos komplektui.  Skyde turi būti sumontuotas apšvietimas.

Valdymo jėgos skydo viduje turi būti numatyta dėklė dokumentams. Kiekviename valdymo skyde turi būti išpildomosios dokumentacijos komplektas su to skydo vidinių ir išorinių sujungimų schemomis, specifikacijomis, įrenginių išdėstymu ir vartotojo instrukcija.

Valdymo skyduose turi būti mažiausiai 20 laisvos vietos papildomiems prietaisams instaliuoti.

  - Įrenginių montavimas

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant pakeisti.

Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad įrenginiai nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. Montažas turi būti atliktas laikantis įrenginių gamintojo montavimo instrukcijų. Automatiniai išjungikliai skyduose turi būti horizontaliame išdėstyme taip,  kad prijungimo gnybtai automatinio išjungiklio atžvilgiu būtų viršuje ir apačioje.

Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausioms aplinkos sąlygoms.

  - Kabeliai ir apsauginiai vamzdžiai

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ ELIĮT ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams.

Kabeliams ir vamzdžiams kertant betonines konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu, per visą statybinės konstrukcijos storį.

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200mm.

Kabeliai neturi susipinti ir kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. 	Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei rekomenduota gamintojo.

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti su Užsakovu.

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami tranšėjose ar paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. Instaliacijos apsaugai naudoti nedegius, lanksčius elektros instaliacinius plastikinius PVC vamzdžius, kurių lygi vidinė sienelė, kad būtų atsparūs agresyviai aplinkai, skersmuo bent 30% didesnis nei į juos instaliuojami kabeliai, kad reikalui esant, kabelius būtų galima lengvai pakeisti bei papildomai nutiesti naujus. Jėgos ir signaliniai kabeliai turi būti klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose. Kiekvieno siurblio elektros variklio kabeliai klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose, dviejų siurblių (ar daugiau) kabeliai negali būti klojami viename apsauginiame vamzdyje. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai, visi kanalai turi būti įžeminti.

Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu netekėtų srovė. Kiekvienas kabelis ar įrenginys turi turėti savo atskirą įžeminimo gnybtą valdymo jėgos skyde.

Prie įrenginio turi būti palikta pakankamai kabelio, kad reikalui esant būtų galima įrenginį patraukti 0,5 m. Atliekamas kabelio ilgis turi būti susuktas žiedu ir surištas dirželiais.

Daugiagyslių laidų galams apspausti, kad užtikrinti patikimą sujungimą, turi būti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.

Skirtingos įtampos kabeliai, turi būti sugrupuoti atskirai ir į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių.

  - Žymėjimas.

Visi sumontuoti įrenginiai (davikliai, kabeliai ir t.t.) turi būti sužymėti. Žymėjimas turi būti atliktas ant balto plastiko su juodomis išgraviruotomis raidėmis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą projektinę dokumentaciją.

Visi žymėjimai turi būti suderinti su Užsakovu.

    - Įrenginių žymėjimas valdymo skyde.

Visi įrenginiai valdymo skydo viduje turi būti sužymėti, kad būtų galima identifikuoti įrenginį pagal techninę dokumentaciją. Jungiamieji laidai valdymo skydo viduje taip pat turi būti sužymėti. Kiekvienas režimų perjungiklis ir indikacinė lemputė turi turėti žymėjimą, kuriame būtų matomi aptarnaujamo įrenginio pavadinimas ir pasirenkama valdymo ar kontrolės funkcija.

    - Laidų ir kabelių žymėjimas.

Laidai ir kabeliai turi turėti savo laido arba kabelio numerį, markę, laidininkų kiekį ir storį, nurodant ilgį. Žymėjimas turi būti laido ir kabelio pradžioje ir pabaigoje.

  - Automatinio valdymo sistemos žymėjimas.

Automatinio valdymo sistemos įrenginiai turi turėti raidinį - skaitmeninį žymėjimą, nurodantį, kuriai sistemai ar vartotojui priklauso įrenginys. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą projektinę dokumentaciją. Visi žymėjimai turi būti suderinti su Užsakovu. Žymėjimai neturi būti dedami ant nuimamų įrenginių dalių.

- Garantiniai įsipareigojimai

  - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonios) valandas.

  - Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas.

- Dokumentacija

Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta dokumentacija:

- Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai;

- Kiekvienos siurblinės 2 atspausdintus projektus, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Skaitmeninėje laikmenoje pateikti kiekvienos siurblinės projektus pdf. bei redaguojamu AutoCad formatu, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Atlikti įrenginių įžeminimų ir izoliacijos varžų matavimus, pateikti dokumentus;

- Pateikti valdiklio kintamųjų prefiksą (pvz. "X1_") suderintą su užsakovo informacinių technologijų skyriumi, siekiant išvengti kintamųjų dubliavimosi. Turi būti pateikti failai kintamųjų importavimui su WinCC 7.5 TAG Export Import programa;

- Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką;

- Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

- Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas);

- Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis;

- Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis;

- Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.);

- Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą;

- Įrenginių PID diagramos bei mnemoschemos;

- Visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu;

- Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija;

- Atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams deklaracija;

- Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba.

Objektų apžiūra

Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys:

- Rimas Kučinskas : +370-608-24756

- Darius Kusta: +370-682-49936