Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   PIRKIMO OBJEKTAS

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Tribonių pasienio užkardos infrastruktūros pritaikymas tikslinės grupės priėmimo poreikiams.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Galutinis Darbų atlikimo terminas – 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

III. DARBŲ UŽDUOTIS IR DARBŲ APIMTYS

- Tarnybos Tribonių pasienio užkardos (Šalčininkų r. sav., Gerviškių sen., Tribonių k., Parko g. 26, LT-17127) lauko infrastruktūros atnaujinimas ir modulinių namelių aikštelės remontas, įrengiant  betoninių trinkelių dangą bei lauko inžinierinių tinklų, įrenginių ir statinių remonto ir statybos darbai (toliau - darbai):

  - Betoninių trinkelių dangos aikštelės įrengimas, įrenginių ir statinių remonto ir statybos darbai;

  - Tvoros statyba;

  - Elektros darbai;

  - Įeigos kontrolės sistemos įrengimas;

  - Lauko vaikų žaidimo aikštelių įrengimas;

  - Lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas;

  - Lauko rūkymo vietų įrengimas;

  - Buitinių nuotekų surinktuvo įrengimas;

  - Lauko vandentiekio įrengimas.

Darbų apimtis – visiškas numatyto objekto  užbaigimas, apimantis visus derinimus, darbus bei atidavimą eksploatacijai.

- Rangovas pats turi įsivertinti darbų apimtis ir darbų atlikimo būdus. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasiūlyti kitą, bet ne prastesnį nei Užsakovo numatytas, sprendimo būdą (variantą).

- Visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelėje tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti Rangovo ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

- Sugadinus valstybės sienos objektus ar infrastruktūros elementus bei privažiavimo kelius, Rangovas turi atstatyti į pradinę būklę.

- Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis užtikrinti visų darbų atlikimo vietose esančių Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – inžinieriniai tinklai) vietos nustatymą, išsaugojimą ir funkcionavimą.

IV. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

- Darbai atliekami vadovaujantis su Užsakovu suderinta darbų sąmata (Techninės specifikacijos 8 priedas ). Darbų sąmata pateikiama kartu su rangovo pasiūlymu.

- Rengiant pasiūlymo darbų sąmatą, pirkimo dalyvis objekto apžiūros metu pats turi įsivertinti darbų apimtis ir darbų atlikimo būdus ir visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti numatomų atlikti darbų preliminarių kiekių skaičiavimo lentelėse tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti pirkimo dalyvio pasiūlymo įkainiuose ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.

- Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).

- Organizuoti statybos užbaigimą Darbų perdavimo-priėmimo galutiniu aktu (Sutarties 5 priedas).

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Rangovas.

- Objekto statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

V. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS IRANGAI

- Vaizdo stebėjimo sistemos serveris

- Veikiantis su integruota Linux OS operacine sistema arba lygiaverte;

- Skirtas įrašyti ne mažiau kaip 9 IP kamerų vaizdo srautų;

- Palaiko trečiųjų šalių IP kamerų įrašymą (per ONVIF);

- Pritaikytas nuolatiniam darbui (24/7/365);

- Operacinė sistema įrašyta į atskirą flash modulį;

- Įrenginys turi būti pateikiamas su ne mažiau kaip 2 × 4 TB talpos diskais ir palaikyti RAID1 diskų masyvą;

- Maitinimas - PSU (12 V DC);

- Turi palaikyti ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę kiekvienam vaizdo kanalui;

- Vaizdo srautas iki 50 Mbps vienam kanalui;

- Maksimalus bendras srautas – 140 Mbps;

- Palaikomi H.264, H.265 vaizdo suspaudimo standartai;

- Konfigūravimas atliekamas per LAN tinklą;

- Leidžia žiūrėti vaizdą per klientinę programinę įrangą iš Windows 11 ar naujesnių OS, peržiūros klientinės programinės įrangos prisijungimas neturi būti ribojamas pagal kiekį;

- Kamerų valdymas (PTZ, Zoom ir kt.) vykdomas per TCP/IP;

- Konfigūravimo sąsaja apsaugota slaptažodžiu;

- Registruoti prisijungimus ir atliekamus veiksmus;

- Galima naudoti lokalias naudotojų grupes su slaptažodžiais;

- Turi būti integruota su VSAT LDAP (LDAP ar LDAPS autentifikavimas);

- Leidžia nustatyti skirtingas vartotojų teises;

- Sistemos laikas sinchronizuojamas per NTP iš VSAT Active Directory turimo NTP serverio;

- Palaikomi tinklo protokolai: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/3), UDP, TCP;

- Palaikomi ryšio protokolai: HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, LDAP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP;

- Naudojamas HTTPS šifravimas, TLS 1.2/1.3, AES, IEEE 802.1X tinklo autentifikavimas;

- Vaizdo įrašymas turi palaikyti nuolatinį, pagal įvykius (alarm/event) ir mišrų įrašymo režimus. Perimetro stebėjimo kameroms turi būti numatyta galimybė vykdyti įrašymą pagal analitinius įvykius (įsibrovimas, linijos perėjimas, judesys), užtikrinant ne trumpesnę kaip 30 parų archyvo saugojimo trukmę.

- Palaiko vaizdo analitikos metaduomenų saugojimą ir paiešką (VCA);

- Vaizdo duomenų srautai tarp vaizdo kamerų ir vaizdo įrašymo įrenginio turi būti šifruojami naudojant TLS 1.3 protokolą. Tiek vaizdo kameros, tiek įrašymo įrenginys turi būti sukonfigūruoti naudoti išorinio CA išduotą X.509 tipo sertifikatą. Sistema turi užtikrinti saugių kanalų sukūrimą, sertifikatų kėlimą, valdymą ir atnaujinimą per administravimo sąsajas;

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

- Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui;

- Turi turėti mažiausiai vieną RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps sąsają;

- Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo +5 °C iki +40 °C;

- Turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą;

- Išorinė vaizdo stebėjimo kamera.

- Kameros vaizdo jutiklis – ne mažesnis kaip 1/2.8 colio CMOS;

- Maksimali vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 5 MP (2592 × 1944);

- Vaizdo atnaujinimo dažnis – ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę;

- Jautrumas be IR – ne blogesnis kaip 0,03 lux (AGC ON), 0 lux su IR apšvietimu;

- Kamera turi turėti integruotą aplinkos šviesos jutiklį ir infraraudonųjų spindulių apšvietimą (apie 850 nm);

- Objektyvas – motorizuotas varifokalinis, židinio nuotolis ne mažesnis kaip 3–40 mm arba lygiavertis (pvz. 12-40 mm), užtikrinantis galimybę pritaikyti kamerą tiek plataus kampo, tiek ilgo nuotolio perimetro stebėjimui, kai atstumas tarp kamerų yra apie 30 m. Turi būti užtikrintas pakankamas vaizdo detalumas perimetro stebėjimui, kad būtų galima patikimai aptikti įsibrovimą ir atlikti objektų klasifikavimą ne mažesniu kaip 30 m atstumu.

- Diafragmos valdymas – P-Iris arba lygiavertis automatinis valdymas;

- Kameros signalo ir triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 50 dB;

- Kameros dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 100 dB (WDR arba HDR);

- Kameros vaizdo suspaudimas – H.264 ir H.265 arba lygiaverčiai;

- Vaizdo signalo transliavimas turi būti realizuotas naudojant Unicast ir Multicast režimus;

- Turi palaikyti šiuos tinklo protokolus:
IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3);

- Turi būti palaikomas vaizdo srautas ne mažiau kaip 12 Mbps, CBR arba VBR režimais;

- Kamera turi palaikyti ne mažiau kaip du nepriklausomus vaizdo srautus vienu metu;

- Kameroje turi būti realizuota skaitmeninė triukšmo mažinimo funkcija (3D-DNR arba lygiavertė);

- Parametrų valdymas turi būti galimas per žiniatinklio naršyklę (web interface);

- Kamera turi palaikyti spalvoto ir juodai balto vaizdo režimus;

- Kamera turi palaikyti automatinį baltos spalvos balansą (ATW, AWB arba lygiavertį);

- Kamera turi turėti automatinį elektroninį užraktą, su reguliavimo galimybe ribose 1/1 – 1/8000 s, bei lėto užrakto režimą iki 1/1000 s;

- Automatinis stiprinimo reguliavimas – AGC su nustatoma riba;

- Dienos / nakties režimas – automatinis pagal šviesos jutiklį arba rankinis, su nuimamu IR filtru (ICR);

- Integruotas IR apšvietimas – ne mažesniam kaip 30 m atstumui;

- Kamera turi palaikyti microSDXC kortelę vietiniam įrašymui;

- Privatumo zonų maskavimas – ne mažiau kaip 16 zonų;

- Kamera turi palaikyti vaizdo analitikos funkcijas, pvz.:
judesio aptikimą, įsibrovimo aptikimą, linijos kirtimo aptikimą, sabotažo aptikimą, objektų klasifikavimą (pvz., žmogus, transporto priemonė ir kt.);

- Turi būti palaikomi ONVIF profiliai G, M, S ir T;

- Turi būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per tinklą;

- Parametrų konfigūravimas per tinklą turi būti palaikomas;

- Ethernet sąsaja – 1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps);

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają.

- Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.).

- Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą.

- Turi būti užtikrinamas saugumo atnaujinimų teikimas ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui.

- Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af).

- Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP66.

- Atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK10.

- Darbinė temperatūra – nuo −20 °C iki +50 °C.

- Kamera turi būti su gamintojo sukurta specializuota operacine sistema, skirta vaizdo stebėjimo įrenginiams, užtikrinančia saugų įrenginio veikimą ir reguliariai atnaujinamą saugumo mechanizmą. Operacinė sistema turi palaikyti:

- Secure Boot funkciją;

- TPM 2.0 arba lygiavertį saugumo modulį;

- IEEE 802.1X tinklo autentifikavimą;

- TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą;

- galimybę deaktyvuoti nenaudojamus tinklo servisus ir portus.

VI. ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS REIKALAVIMAI

- Bendrieji įeigos kontrolės sistemos reikalavimai

17.1. Prie įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir įėjimo / išėjimo vartelių turi būti projektuojama ir įrengiama įeigos kontrolės sistema.

17.2. Įeigos kontrolės sistema turi būti projektuojama ir diegiama laikantis centralizuoto valdymo ir decentralizuoto durų / vartų valdymo („edge control“) principo, siekiant sumažinti sabotažo riziką ir padidinti sistemos atsparumą.

17.3. Pagrindinis įeigos kontrolės sistemos valdiklis turi būti montuojamas saugioje serverinėje arba kitoje apsaugotoje techninėje patalpoje, užtikrinant fizinę apsaugą nuo neautorizuotos prieigos.

17.4. Prie vartelių ir transporto vartų turi būti naudojami periferiniai įeigos kontrolės moduliai, montuojami šalia valdomo įėjimo ar įvažiavimo taško.

17.5. Periferiniai moduliai turi užtikrinti vartų ar vartelių būsenos kontaktų, įėjimo ir išėjimo skaitytuvų, vartų ar vartelių užrakto bei užrakto būsenos signalų surinkimą ir valdymą.

17.6. Toks sprendimas turi užtikrinti minimalų kabelių kiekį tarp lauko įrangos ir centrinio valdiklio bei patikimą signalų perdavimą.

17.7. Ryšys tarp periferinių modulių ir centrinio valdiklio turi būti apsaugotas taip, kad nutrūkus ryšiui su centriniu valdikliu arba bandant fiziškai paveikti ryšio kabelius vartai ar varteliai neatsidarytų automatiškai, o leidimo atidaryti signalas negalėtų būti imituojamas paprastu kontaktų užtrumpinimu.

17.8. Sprendimas dėl leidimo atidaryti duris, vartelius, vartus ar užtvarą turi būti priimamas centriniame sistemos valdiklyje, o fizinį užrakto, vartų ar užtvaro valdymą turi vykdyti lokalus periferinis modulis.

17.9. Sistema neturi naudoti sprendimų, kai spyna, vartai ar užtvaras valdomi tiesiogiai iš skaitytuvo arba atidarymas galimas tiesiogiai veikiant kabelį ar kontaktą.

17.10. Įeigos kontrolės sistema turi gauti įeigos kontrolės laikmenų informaciją bei perduoti įvykius sinchronizavimo būdu su VSAT centrine įeigos kontrolės sistema.

17.11. Sistemos valdymas, įvykių apskaita ir auditas turi būti vykdomi per VSAT centrinę įeigos kontrolės sistemą.

17.12. Transporto priemonių įvažiavimo kontrolės taškuose turi būti numatyta galimybė integruoti identifikavimo įrenginius, stebinčius įvažiavimo ir išvažiavimo zonas bei generuojančius identifikavimo signalus.

17.13. Tokie įrenginiai turi būti integruojami per papildomus identifikavimo įrenginių integravimo modulius, kurie per standartines sąsajas perduoda identifikavimo signalus į įeigos kontrolės sistemą.

17.14. Gavus identifikavimo signalą, jis turi būti apdorojamas įeigos kontrolės sistemoje pagal nustatytas prieigos valdymo taisykles.

17.15. Transporto įvažiavimo ir išvažiavimo kontrolės taškuose turi būti numatytos transporto priemonių buvimo detekcijos ir saugaus vartų valdymo priemonės.

17.16. Kiekvienoje transporto judėjimo kryptyje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena indukcinė transporto priemonių detekcijos kilpa, montuojama važiuojamojoje dalyje prieš vartus ar užtvarą.

17.17. Indukcinė kilpa turi būti naudojama transporto priemonės buvimo zonai nustatyti ir perduoti signalą į vartų valdymo arba įeigos kontrolės sistemą.

17.18. Kol transporto priemonė yra kilpos detekcijos zonoje, vartai ar užtvaras negali būti automatiškai uždaromi.

17.19. Vartų arba užtvaro sistemoje turi būti numatytos papildomos saugos priemonės, užtikrinančios kliūties aptikimą vartų judėjimo zonoje.

17.20. Tam turi būti naudojamas infraraudonųjų spindulių saugos barjeras (fotoelementai) arba lygiavertė kliūties aptikimo sistema.

17.21. Aptikus kliūtį vartų judėjimo zonoje, vartų arba užtvaro uždarymo procesas turi būti nedelsiant sustabdytas arba vartai turi būti atidaromi.

17.22. Įeigos kontrolės sistema turi užtikrinti, kad vartai ar užtvaras būtų valdomi taip, jog vieno autorizuoto pravažiavimo metu į teritoriją galėtų patekti tik viena transporto priemonė.

17.23. Sistema turi užkirsti kelią nekontroliuojamam papildomų transporto priemonių įvažiavimui iš karto po autorizuoto pravažiavimo (anti-tailgating funkcija).

17.24. Kontroliuojamų taškų sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad:

- įprastu režimu judėjimas būtų ribojamas pagal nustatytas taisykles;

- evakuacijos ir gaisro aliarmo metu išėjimo durys būtų automatiškai atrakinamos pagal GAS ir PKS integracijos scenarijus;

- nebūtų pažeisti galiojantys evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.

- IP pasikalbėjimo įrenginys (telefonspynė)

- IP pasikalbėjimo įrenginiai (telefonspynės) turi būti numatomi atvykimo kryptyje, prie vartų ir vartelių kontroliuojamuose taškuose, kai įprastu režimu nėra suteikiama laisva galimybė patekti be budėtojo leidimo.

- Telefonspynės paskirtis – sudaryti galimybę asmeniui inicijuoti ryšį su budėtoju, kuris, įvertinęs situaciją, per PKS / APACS sistemą gali suteikti leidimą patekti pro kontroliuojamą tašką.

- Telefonspynės turi būti montuojamos:

- prie įvažiavimo vartų, prieš PKS skaitytuvą;

- prie įėjimo vartelių, prieš PKS skaitytuvą.

- Telefonspynė turi sąveikauti su įeigos kontrolės sistema, perduodant atidarymo komandą DTMF tonu per SIP ryšį.

- Įvykių auditas turi būti vykdomas tik per įeigos kontrolės sistemą.

- Telefonspynė turi palaikyti SIP 2.0 protokolą (RFC 3261) ir gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP / PBX sistemomis be papildomo tarpinio serverio.

- Konfigūravimas turi būti atliekamas per interneto naršyklę (HTTP / HTTPS).

- Turi būti galimybė iškvietimą nukreipti ne mažiau kaip į 8 iš anksto nustatytus numerius.

- Telefonspynė turi turėti:

- ne mažiau kaip vieną apšviečiamą iškvietimo mygtuką;

- integruotą mikrofoną;

- integruotą garsiakalbį;

- dvipusį (full-duplex) garso ryšį.

- Garso reikalavimai:

- palaikomi kodekai: G.711, G.722 arba G.729;

- garsiakalbio garsumas – ne mažiau kaip 78 dB (1 kHz / 1 m);

- automatinė garso stiprinimo kontrolė (AGC).

- Sąsajos ir maitinimas:

- tinklo sąsaja – RJ45;

- maitinimas – PoE (IEEE 802.3af).

- Eksploataciniai reikalavimai:

- darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +40 °C;

- atsparumas aplinkos poveikiui – ne mažesnis kaip IK10 ir IP65 arba lygiavertis.

- Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis

- Modulis skirtas durų būsenos stebėsenai ir durų užrakto valdymui tiesiogiai prie durų.

- Ryšys ir saugumas:

- RS-485 sąsaja, OSDP protokolas;

- OSDP Secure Channel su AES-256;

- unikalūs kriptografiniai raktai.

- Funkciniai reikalavimai:

- ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised);

- ne mažiau kaip 1 relinis išėjimas (Form-C).

- Techniniai reikalavimai:

- maitinimas – 12 V DC;

- srovės suvartojimas – ne daugiau kaip 30 mA;

- relė – ne mažiau kaip 2 A @ 30 V DC;

- darbinė temperatūra – nuo –40 °C iki +85 °C.

- Montavimo reikalavimai:

- modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo davikliu;

- modulis turi būti montuojamas paslėptai, apsaugant nuo mechaninio poveikio;

- modulis turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdikliais ir administruojamas per PKS.

- Įeigos kontrolės sistemos skaitytuvų / identifikavimo įrenginių integravimo modulis

- Modulis skirtas identifikavimo įrenginių integravimui transporto įvažiavimo kontrolės taškuose bei vartų ar barjero valdymui.

- Modulis turi užtikrinti skaitytuvų ir kitų identifikavimo signalus generuojančių įrenginių prijungimą bei jų signalų perdavimą į įeigos kontrolės sistemą.

- Ryšys ir saugumas:

- RS-485 sąsaja, OSDP protokolas;

- OSDP Secure Channel su AES-256;

- unikalūs kriptografiniai raktai.

- Skaitytuvų / identifikavimo įrenginių sąsajos:

- ne mažiau kaip 2 skaitytuvų portai;

- palaikomi protokolai – OSDP (RS-485) arba Wiegand;

- galimybė prijungti įvairius identifikavimo įrenginius, perduodančius identifikavimo signalus į įeigos kontrolės sistemą.

- Funkciniai reikalavimai:

- ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised);

- ne mažiau kaip 1 relinis išėjimas vartų ar barjero valdymui (Form-C).

- Techniniai reikalavimai:

- maitinimas – 12 V DC;

- srovės suvartojimas – ne daugiau kaip 100 mA;

- relė – ne mažiau kaip 2 A @ 30 V DC;

- darbinė temperatūra – nuo –40 °C iki +85 °C.

- Montavimo reikalavimai:

- modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo davikliu;

- modulis turi būti montuojamas apsaugotoje vietoje šalia valdomo įvažiavimo taško;

- modulis turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdikliais ir administruojamas per PKS.

- Transporto priemonių identifikavimo įrenginys, integruojamas su PKS

- Įrenginys skirtas transporto priemonių identifikavimui įvažiavimo / išvažiavimo kontrolės taškuose ir identifikavimo signalo perdavimui į įeigos kontrolės sistemą.

- Ryšys ir integracija:

- Ethernet tinklo sąsaja (RJ45);

- identifikavimo signalo perdavimas į įeigos kontrolės sistemą per Wiegand sąsają;

- palaikomi Wiegand formatai, pvz., 26 bit, 34 bit arba lygiaverčiai;

- galimybė perduoti identifikavimo duomenis trečiųjų šalių sistemoms per standartines integracijos sąsajas, pvz., ONVIF, HTTP API arba lygiavertes.

- Vaizdo ir optikos parametrai:

- vaizdo sensorius – ne mažiau kaip 4 MP CMOS;

- maksimali vaizdo raiška – ne mažiau kaip 2680 × 1520 @ 25/30 fps;

- varifokalinė motorizuota optika, pvz., 2.8–12 mm arba lygiavertė;

- automatinis fokusavimas ir motorizuotas priartinimas;

- True WDR – ne mažiau kaip 120 dB;

- skaitmeninis triukšmo slopinimas – 3D DNR arba lygiavertis.

- Darbas prasto apšvietimo sąlygomis:

- spalvinis jautrumas – ne blogesnis kaip 0,007 lx;

- IR apšvietimas – ne mažesniam kaip 30 m atstumui;

- automatinis dienos / nakties režimas su IR filtru.

- Vaizdo kodavimas:

- palaikomi vaizdo kodekai – H.264 ir H.265;

- ne mažiau kaip 3 konfigūruojami vaizdo srautai;

- galimybė įrašyti vaizdą į NVR arba VMS sistemą.

- Papildomos funkcijos:

- lokali įvykių saugykla – MicroSD kortelė iki 256 GB;

- galimybė generuoti identifikavimo įvykius ir perduoti juos į išorines sistemas;

- palaikomos vaizdo analizės funkcijos, pvz., judesio aptikimas, regiono kirtimas ar lygiavertės.

- Techniniai reikalavimai:

- maitinimas – PoE+ (IEEE 802.3at) arba 12 V DC;

- energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 24 W;

- apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP67;

- mechaninio atsparumo klasė – ne mažesnė kaip IK10;

- darbinė temperatūra – ne blogesnė kaip nuo –30 °C iki +60 °C.

- Montavimo reikalavimai:

- įrenginys turi būti montuojamas transporto įvažiavimo kontrolės taške;

- įrenginys turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistema;

- identifikavimo signalas turi būti perduodamas į PKS modulį, kuris priima sprendimą dėl transporto priemonės įleidimo pagal sistemos nustatytas taisykles.

- Įeigos kontrolės sistemos valdiklis

- Įeigos kontrolės sistemos valdiklis turi būti skirtas centralizuotam įeigos kontrolės, durų valdymo, įvykių registravimo ir logikos vykdymui, užtikrinant aukštą sistemos saugumą ir patikimumą.

- Konstrukcija:

- valdiklis turi būti metaliniame, milteliniu būdu dažytame korpuse;

- komplekte turi būti integruotas arba numatytas maitinimo šaltinis;

- korpusas turi turėti sabotažo kontaktus atidarymui ir nuėmimui fiksuoti.

- Funkciniai reikalavimai. Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip:

- 16 kontroliuojamų įėjimų (zonų);

- 8 išėjimus arba 8 kontroliuojamas duris.

- Plėtimas:

- iki 512 zonų, naudojant apsaugos signalizacijos išplėtimo modulius;

- iki 256 išėjimų, naudojant išėjimų išplėtimo modulius;

- iki 256 kontroliuojamų durų, naudojant įeigos kontrolės modulius.

- Skaitytuvų palaikymas:

- ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data);

- galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų per RS-485, naudojant OSDP protokolą;

- ne mažiau kaip 2 vidinės RS-485 magistralės.

- Ryšys ir saugumas:

- integruoti ne mažiau kaip 2 × 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) prievadai;

- integruotas USB prievadas lokaliam konfigūravimui;

- nuolatinė ryšio su visais periferiniais įrenginiais kontrolė;

- ryšio šifravimas – TLS 1.3, AES-256-SHA256 arba lygiavertis.

- Aparatinės logikos funkcijos. Valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu:

- antipassback pagal laiką ir zonas;

- prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN);

- dviejų asmenų taisyklė;

- palydos (visitor-escort) režimas;

- žmonių skaičiaus ribojimas patalpose ar zonose;

- sudėtingų reakcijų programavimas pagal laiką, įėjimus ir zonas.

- Talpos:

- ne mažiau kaip 64 sistemos sritys;

- ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / zonos;

- ne mažiau kaip 3 laiko juostos;

- ne mažiau kaip 20 švenčių;

- iki 6 laiko intervalų kiekvienoje juostoje;

- iki 38 prieigos lygių vienai kortelei;

- ne mažiau kaip 5000 kortelių;

- ne mažiau kaip 100 000 įvykių atmintis.

- Programinė įranga:

- administravimas vietoje ir nuotoliniu būdu per PC;

- grafinė valdymo programinė įranga su žemėlapiais, įrenginių piktogramomis ir interaktyviu valdymu.

- Maitinimas ir aplinka:

- maitinimas – 12–28 V DC, ne mažiau kaip 0,5 A;

- rezervinis maitinimas – 12 V;

- automatinis persijungimas dingus pagrindiniam maitinimui;

- darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +70 °C.

- Įeigos kontrolės skaitytuvas (be klaviatūros)

- Skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui įeigos kontrolės sistemoje, naudojant fizines arba virtualias laikmenas.

- Techniniai reikalavimai:

- veikimo dažnis – 13,56 MHz;

- palaikomos kortelės – MIFARE ir MIFARE Plus;

- virtualių kortelių palaikymas per NFC ir BLE.

- Sąsajos:

- duomenų sąsajos – Wiegand ir RS-485 (OSDP);

- skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą.

- Funkciniai reikalavimai:

- garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- sabotažo kontrolė (tamper);

- nuskaitymo atstumas – 2–5 cm.

- Maitinimas ir aplinka:

- maitinimas – 12 V DC;

- darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +55 °C;

- apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP67;

- atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK08.

- Atitiktis – CE arba lygiavertis sertifikatas.

- Greitaeigiai transporto įvažiavimo vartai su valdymo sistema

- Vartai skirti transporto priemonių įvažiavimo ir išvažiavimo kontrolės taškuose ir turi būti integruojami su įeigos kontrolės sistema (PKS), transporto identifikavimo įrenginiais ir transporto buvimo detekcijos priemonėmis. Vartų atidarymas turi būti vykdomas tik gavus leidimo signalą iš įeigos kontrolės sistemos.

- Konstrukciniai reikalavimai:

- vartų tipas – greitaeigiai dviejų varčių sulankstomi vartai (speed folding gate) arba lygiaverčiai;

- švarus pravažiavimo plotis – ne mažesnis kaip 5 m;

- vartų aukštis – ne mažesnis kaip 1,8 m;

- vartų konstrukcija – karštai cinkuotas plienas arba lygiavertė korozijai atspari konstrukcija;

- vartų konstrukcija turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui lauko sąlygomis;

- vartų konstrukcija turi atitikti EN 13241 arba lygiavertį standartą;

- vartų varčios turi būti montuojamos ant sustiprintų vyrių su guoliais.

- Veikimo parametrai:

- vartų atidarymo / uždarymo greitis – ne mažesnis kaip 0,8 m/s;

- vartai turi turėti elektrinę pavarą su dažnio valdymu arba lygiaverte technologija;

- vartai turi turėti elektromagnetinį užraktą arba lygiavertį mechaninį fiksavimo sprendimą;

- vartų pavara turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui.

- Vartų valdymo sistema turi:

- palaikyti integraciją su įeigos kontrolės sistema;

- turėti galimybę priimti vartų atidarymo signalą iš PKS;

- palaikyti išorinius valdymo signalus (NO/NC kontaktai arba lygiaverčius);

- turėti galimybę prijungti transporto identifikavimo įrenginius;

- turėti galimybę prijungti indukcinių kilpų detektorius;

- turėti galimybę prijungti saugos jutiklius (fotoelementus);

- būti montuojama elektrinėje valdymo spintoje.

- Maitinimas:

- maitinimas – 230 V AC arba lygiavertis;

- vartų valdymo sistema turi turėti apsaugą nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų.

- Saugos reikalavimai. Vartų sistema turi turėti:

- saugos kontaktines juostas vartų briaunose;

- ne mažiau kaip vieną porą infraraudonųjų spindulių fotoelementų;

- avarinio stabdymo mygtuką;

- automatinę perkrovos apsaugą;

- aptikus kliūtį vartų judėjimo zonoje vartai turi automatiškai sustoti arba atsitraukti.

- Vartų valdymo sistema turi būti integruota su:

- transporto identifikavimo įrenginiais;

- įeigos kontrolės sistema (PKS);

- indukcinėmis transporto priemonių detekcijos kilpomis;

- saugos foto barjerais.

- Sistema turi užtikrinti, kad vieno autorizuoto pravažiavimo metu į teritoriją galėtų patekti tik viena transporto priemonė (anti-tailgating funkcija).

- Montavimo reikalavimai:

- vartai turi būti montuojami ant betoninio pamato;

- vartų valdymo spinta gali būti montuojama ant vartų stulpo arba atskirai;

- vartų konstrukcija turi būti pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms.

- Eismo reguliavimo šviesoforas:

- Šviesoforas kiekvienai judėjimo krypčiai turi turėti ne mažiau kaip dvi signalines spalvas: raudona – važiuoti draudžiama; žalia – važiuoti leidžiama.

- Šviesoforas turi būti integruotas su vartų valdymo sistema ir veikti sinchroniškai su vartų darbo režimu, kad transporto priemonėms būtų aiškiai nurodyta, kada galima įvažiuoti į vartų zoną ir kada judėjimas draudžiamas.

- Šviesoforo signalizacija turi būti valdoma automatiškai vartų valdymo sistemos ir transporto priemonių detekcijos jutiklių (pvz., indukcinių kilpų) signalais.

VII. DIEGIMO REIKALAVIMAI

- Įeigos kontrolės sistema turi būti projektuojama ir diegiama laikantis centralizuoto valdymo ir decentralizuoto durų / vartų valdymo („edge control“) principo, siekiant sumažinti sabotažo riziką ir padidinti sistemos atsparumą.

- Pagrindinis įeigos kontrolės sistemos valdiklis turi būti montuojamas saugioje serverinėje arba kitoje apsaugotoje techninėje patalpoje, užtikrinant fizinę apsaugą nuo neautorizuotos prieigos.

- Prie įeigos kontrolės sistemos taško turi būti naudojami periferiniai įeigos kontrolės moduliai, montuojami šalia valdomo taško.

- Periferiniai moduliai turi užtikrinti durų būsenos kontaktų, įėjimo ir išėjimo skaitytuvų, užrakto bei užrakto būsenos signalų surinkimą ir valdymą.

- Ryšys tarp periferinių modulių ir centrinio valdiklio turi būti apsaugotas taip, kad nutrūkus ryšiui su centriniu valdikliu arba bandant fiziškai paveikti ryšio kabelius užraktas neatsidarytų automatiškai, o leidimo atidaryti signalas negalėtų būti imituojamas paprastu kontaktų užtrumpinimu.

- Sprendimas dėl leidimo atidaryti užraktą turi būti priimamas centriniame sistemos valdiklyje, o fizinį užrakto valdymą turi vykdyti lokalus periferinis modulis.

- Sistema neturi naudoti sprendimų, kai spyna valdoma tiesiogiai iš skaitytuvo arba atidarymas galimas tiesiogiai veikiant kabelį ar kontaktą.

- Įeigos kontrolės sistema turi gauti įeigos kontrolės laikmenų informaciją bei perduoti įvykius sinchronizavimo būdu su VSAT centrine įeigos kontrolės sistema.

- Sistemos valdymas, įvykių apskaita ir auditas turi būti vykdomi per VSAT centrinę įeigos kontrolės sistemą.

- Kontroliuojamų taškų sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad:

- įprastu režimu atidarymas būtų ribojamas pagal nustatytas taisykles;

- nebūtų pažeisti galiojantys evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.

- Įeigos kontrolės įrangos jungimo schemų vienodinimo reikalavimai: Prie kiekvieno įeigos kontrolės valdiklio prijungtų įrenginių paskirtys ir jungimo logika turi būti standartizuota ir iš anksto suderinta su Perkančiąja organizacija. Pavyzdžiui: Input-1 – durų kontaktui, Input-2 – išėjimo mygtukui; Input-3 – avariniam atidarymui; Output-1 – elektromagnetinei spynai; Output-2 – optinei/garso signalizacijai ir pan. Šių principų laikymasis  privalomas visuose objektuose, siekiant užtikrinti vieningą administravimo logiką visos sistemos mastu.

- Valdiklių parengimo integracijai į VSAT įeigos kontrolės sistemą reikalavimai:

- Prieš prijungiant valdiklius prie centralizuoto valdymo, visi diegimo, konfigūravimo ir testavimo darbai turi būti atliekami lokaliai, naudojant laikiną įeigos kontrolės sistemos programinės įrangos instanciją arba kitą rangovo turimą suderinamą programinę įrangą. Rangovas privalo iš anksto suderinti įrenginių logiką ir konfigūraciją su Perkančiąja organizacija. Įranga laikoma tinkamai įdiegta tik tada, kai: valdiklių logika suderinta su Perkančiąja organizacija, jungimo schema atitinka su Užsakovu suderintą tipinę schemą, valdikliai paruošti integravimui į centrinį įeigos kontrolė serverį be papildomo perkonfigūravimo.

- Sistema laikoma tinkamai įdiegta tik tada, kai integravus į centrinį serverį:

•	veikia įeigos kontrolė;

•	registruojami visi įvykiai;

•	vaizdo stebėjimo kamera įrašinėja į VMS;

•	signalizacija perduoda aliarmus;

•	pateikti visi testavimo ir matavimo protokolai.

- Rangovas privalo numatyti galimybę prijungti naujai įrengtas vaizdo stebėjimo kameras prie Tribonių pasienio užkardos esamos vaizdo stebėjimo sistemos, užtikrinant vaizdo srauto perdavimą standartiniu ONVIF protokolu arba lygiaverte standartine integracijos sąsaja. Prijungimo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas vaizdo srauto perdavimas, tinkamas kamerų identifikavimas esamoje sistemoje, vaizdo peržiūros ir, jei techniškai palaikoma, įrašymo galimybė. Visi reikalingi konfigūravimo, suderinimo ir testavimo darbai turi būti įskaičiuoti į Rangovo pasiūlymo kainą.

.

VIII. KITOS SĄLYGOS

- Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo III skyriaus „Pasienio teisinis režimas“ nuostatų.

- Rangovas darbus turi atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, kurie turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį bei kokybės standartus.

- Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų sąmatos galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

- Kontaktiniai asmenys techninės specifikacijos klausimais: Tarnybos Turto valdymo valdybos (toliau – TVV) Infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjas Vladimir Buračevskij (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 0 698 88201, el. p. vladimir.buracevskij@vsat.vrm.lt; Tarnybos Migracijos valdybos Migracijos procesų kontrolės skyriaus viršininkas Audrius Šantaras (Savanorių pr. 2, Vilnius), tel. 0 614 03847, el. p.  audrius.santaras@vsat.vrm.lt

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos 1 priedas ,,Preliminarūs darbų kiekiai“;

2. Techninės specifikacijos 2 priedas - Aikštelės_schema_Elektra_Vand_Kanalizacija;

3. Techninės specifikacijos 3 priedas  - Aikštelės tvora, betoninių trinkelių danga;

4. Techninės specifikacijos 4 priedas - Konteineriniai nameliai;

5. Techninės specifikacijos 5 priedas - Tribonių_Tvora_atsargos2;

6. Techninės specifikacijos 6 priedas - Tribonių_Tvora_atsargos3;

7. Techninės specifikacijos 7 priedas - Tribonių_Tvora_atsargos4;

8. Techninės specifikacijos 8 priedas ,,Sąmata“;

9. Techninės specifikacijos 9 priedas ,,Vaikų žaidimo aikštelės preliminarus pavyzdys”;

10. Techninės specifikacijos 10 priedas ,,Rūkymo vietos komplekto preliminarus  pavyzdys“.

_____________

Techninės specifikacijos 8 priedas

SĄMATA

20___m. ________mėn. Nr._

Sutarties Nr.:

Objektas:

Rangovas:

Užsakovas:

Žiniaraštis:

| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR be PVM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | aprašymai | vnt. |  | Vieneto kaina |  | Suma |
| Viso žiniaraštyje be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21%: |  |  |  |  |  |  |
| Viso žiniaraštyje: |  |  |  |  |  |  |

Techninės specifikacijos 9 priedas

Vaikų žaidimo aikštelės preliminarus  pavyzdys

Techninės specifikacijos 10 priedas

Rūkymo vietos komplekto preliminarus  pavyzdys