Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL TRIBONIŲ PASIENIO UŽKARDOS LAUKO INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO IR

MODULINIŲ NAMELIŲ AIKŠTELĖS REMONTO DARBŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui: |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Tiekėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas) |  |
| Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo /jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą/ |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidos;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

- Pirkimui siūlome:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina*, Eur be PVM | Kaina*, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tribonių pasienio užkardos lauko infrastruktūros atnaujinimo ir modulinių namelių aikštelės remonto darbai | Kompl. | 1 |  |  |

*Kaina apskaičiuota pagal kartu su pasiūlymu pateikiama Darbų sąmata.

Pasiūlymo kaina EUR su PVM, žodžiais:   ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka_______________________________________.

- Patvirtiname, kad siūlome vaizdo stebėjimo sistemą, kuri atitinka visus keliamus reikalavimus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos) | Prekių/Įrangos pavadinimas (1, 35, 74, 87, 93, 101, 111 ir 117 eilutė) ir rodiklių reikšmės (likusias eilutės) (įvardinant tikslius siūlomos įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Vaizdo stebėjimo sistemos serveris | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | Veikiantis su integruota Linux OS operacine sistema arba lygiaverte; |  |
|  | Skirtas įrašyti ne mažiau kaip 9 IP kamerų vaizdo srautų; |  |
|  | Palaiko trečiųjų šalių IP kamerų įrašymą (per ONVIF); |  |
|  | Pritaikytas nuolatiniam darbui (24/7/365); |  |
|  | Operacinė sistema įrašyta į atskirą flash modulį; |  |
|  | Įrenginys turi būti pateikiamas su ne mažiau kaip 2 × 4 TB talpos diskais ir palaikyti RAID1 diskų masyvą; |  |
|  | Maitinimas - PSU (12 V DC); |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę kiekvienam vaizdo kanalui; |  |
|  | Vaizdo srautas iki 50 Mbps vienam kanalui; |  |
|  | Maksimalus bendras srautas – 140 Mbps; |  |
|  | Palaikomi H.264, H.265 vaizdo suspaudimo standartai; |  |
|  | Konfigūravimas atliekamas per LAN tinklą; |  |
|  | Leidžia žiūrėti vaizdą per klientinę programinę įrangą iš Windows 11 ar naujesnių OS, peržiūros klientinės programinės įrangos prisijungimas neturi būti ribojamas pagal kiekį; |  |
|  | Kamerų valdymas (PTZ, Zoom ir kt.) vykdomas per TCP/IP; |  |
|  | Konfigūravimo sąsaja apsaugota slaptažodžiu; |  |
|  | Registruoti prisijungimus ir atliekamus veiksmus; |  |
|  | Galima naudoti lokalias naudotojų grupes su slaptažodžiais; |  |
|  | Turi būti integruota su VSAT LDAP (LDAP ar LDAPS autentifikavimas); |  |
|  | Leidžia nustatyti skirtingas vartotojų teises; |  |
|  | Sistemos laikas sinchronizuojamas per NTP iš VSAT Active Directory turimo NTP serverio; |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/3), UDP, TCP; |  |
|  | Palaikomi ryšio protokolai: HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, LDAP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP; |  |
|  | Naudojamas HTTPS šifravimas, TLS 1.2/1.3, AES, IEEE 802.1X tinklo autentifikavimas; |  |
|  | Vaizdo įrašymas turi palaikyti nuolatinį, pagal įvykius (alarm/event) ir mišrų įrašymo režimus. Perimetro stebėjimo kameroms turi būti numatyta galimybė vykdyti įrašymą pagal analitinius įvykius (įsibrovimas, linijos perėjimas, judesys), užtikrinant ne trumpesnę kaip 30 parų archyvo saugojimo trukmę. |  |
|  | Palaiko vaizdo analitikos metaduomenų saugojimą ir paiešką (VCA); |  |
|  | Vaizdo duomenų srautai tarp vaizdo kamerų ir vaizdo įrašymo įrenginio turi būti šifruojami naudojant TLS 1.3 protokolą. Tiek vaizdo kameros, tiek įrašymo įrenginys turi būti sukonfigūruoti naudoti išorinio CA išduotą X.509 tipo sertifikatą. Sistema turi užtikrinti saugių kanalų sukūrimą, sertifikatų kėlimą, valdymą ir atnaujinimą per administravimo sąsajas; |  |
|  | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają. |  |
|  | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.). |  |
|  | Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas). |  |
|  | Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui; |  |
|  | Turi turėti mažiausiai vieną RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps sąsają; |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo +5 °C iki +40 °C; |  |
|  | Turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą; |  |
|  | Išorinė vaizdo stebėjimo kamera. | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | Kameros vaizdo jutiklis – ne mažesnis kaip 1/2.8 colio CMOS; |  |
|  | Maksimali vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 5 MP (2592 × 1944); |  |
|  | Vaizdo atnaujinimo dažnis – ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę; |  |
|  | Jautrumas be IR – ne blogesnis kaip 0,03 lux (AGC ON), 0 lux su IR apšvietimu; |  |
|  | Kamera turi turėti integruotą aplinkos šviesos jutiklį ir infraraudonųjų spindulių apšvietimą (apie 850 nm); |  |
|  | Objektyvas – motorizuotas varifokalinis, židinio nuotolis ne mažesnis kaip 3–40 mm arba lygiavertis (pvz. 12-40 mm), užtikrinantis galimybę pritaikyti kamerą tiek plataus kampo, tiek ilgo nuotolio perimetro stebėjimui, kai atstumas tarp kamerų yra apie 30 m. Turi būti užtikrintas pakankamas vaizdo detalumas perimetro stebėjimui, kad būtų galima patikimai aptikti įsibrovimą ir atlikti objektų klasifikavimą ne mažesniu kaip 30 m atstumu. |  |
|  | Diafragmos valdymas – P-Iris arba lygiavertis automatinis valdymas; |  |
|  | Kameros signalo ir triukšmo santykis – ne mažesnis kaip 50 dB; |  |
|  | Kameros dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 100 dB (WDR arba HDR); |  |
|  | Kameros vaizdo suspaudimas – H.264 ir H.265 arba lygiaverčiai; |  |
|  | Vaizdo signalo transliavimas turi būti realizuotas naudojant Unicast ir Multicast režimus; |  |
|  | Turi palaikyti šiuos tinklo protokolus: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3); |  |
|  | Turi būti palaikomas vaizdo srautas ne mažiau kaip 12 Mbps, CBR arba VBR režimais; |  |
|  | Kamera turi palaikyti ne mažiau kaip du nepriklausomus vaizdo srautus vienu metu; |  |
|  | Kameroje turi būti realizuota skaitmeninė triukšmo mažinimo funkcija (3D-DNR arba lygiavertė); |  |
|  | Parametrų valdymas turi būti galimas per žiniatinklio naršyklę (web interface); |  |
|  | Kamera turi palaikyti spalvoto ir juodai balto vaizdo režimus; |  |
|  | Kamera turi palaikyti automatinį baltos spalvos balansą (ATW, AWB arba lygiavertį); |  |
|  | Kamera turi turėti automatinį elektroninį užraktą, su reguliavimo galimybe ribose 1/1 – 1/8000 s, bei lėto užrakto režimą iki 1/1000 s; |  |
|  | Automatinis stiprinimo reguliavimas – AGC su nustatoma riba; |  |
|  | Dienos / nakties režimas – automatinis pagal šviesos jutiklį arba rankinis, su nuimamu IR filtru (ICR); |  |
|  | Integruotas IR apšvietimas – ne mažesniam kaip 30 m atstumui; |  |
|  | Kamera turi palaikyti microSDXC kortelę vietiniam įrašymui; |  |
|  | Privatumo zonų maskavimas – ne mažiau kaip 16 zonų; |  |
|  | Kamera turi palaikyti vaizdo analitikos funkcijas, pvz.: judesio aptikimą, įsibrovimo aptikimą, linijos kirtimo aptikimą, sabotažo aptikimą, objektų klasifikavimą (pvz., žmogus, transporto priemonė ir kt.); |  |
|  | Turi būti palaikomi ONVIF profiliai G, M, S ir T; |  |
|  | Turi būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per tinklą; |  |
|  | Parametrų konfigūravimas per tinklą turi būti palaikomas; |  |
|  | Ethernet sąsaja – 1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps); |  |
|  | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, kuris leidžia automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN), peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę), struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius, užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS), palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają. |  |
|  | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, kuri gautų ir registruotų sisteminius pranešimus apie įrenginio veikimo sutrikimus (pvz., standžiojo disko klaidos, sabotažo bandymai, kameros ar įrašymo įrenginio gedimai, ryšio praradimas, neteisingi nustatymai ir kt.). |  |
|  | Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą. |  |
|  | Turi būti užtikrinamas saugumo atnaujinimų teikimas ne trumpesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui. |  |
|  | Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af). |  |
|  | Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP66. |  |
|  | Atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK10. |  |
|  | Darbinė temperatūra – nuo −20 °C iki +50 °C. |  |
|  | Kamera turi būti su gamintojo sukurta specializuota operacine sistema, skirta vaizdo stebėjimo įrenginiams, užtikrinančia saugų įrenginio veikimą ir reguliariai atnaujinamą saugumo mechanizmą. Operacinė sistema turi palaikyti: Secure Boot funkciją; TPM 2.0 arba lygiavertį saugumo modulį; IEEE 802.1X tinklo autentifikavimą; TLS 1.2 / TLS 1.3 šifravimą; galimybę deaktyvuoti nenaudojamus tinklo servisus ir portus. |  |
|  | IP pasikalbėjimo įrenginys (telefonspynė) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | turi palaikyti SIP 2.0 protokolą (RFC 3261) ir gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP/PBX sistemomis be papildomo tarpinio serverio |  |
|  | Konfigūravimas turi būti atliekamas per WEB naršyklę (HTTP/HTTPS). |  |
|  | Turi būti galimybė iškvietimą nukreipti į ne mažiau kaip 8 iš anksto nustatytus numerius |  |
|  | Telefonspynė turi turėti: ne mažiau kaip vieną apšviečiamą iškvietimo mygtuką; integruotą mikrofoną; integruotą garsiakalbį; dvipusį (full-duplex) garso ryšį |  |
|  | Garso reikalavimai: palaikomi kodekai: G.711, G.722 arba G.729; garsiakalbio garsumas – ne mažiau kaip 78 dB (1 kHz / 1 m); automatinė garso stiprinimo kontrolė (AGC). |  |
|  | Sąsajos ir maitinimas: tinklo sąsaja – RJ45; maitinimas – PoE (IEEE 802.3af). |  |
|  | Eksploataciniai reikalavimai: darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +40 °C; atsparumas aplinkos poveikiui – ne mažesnis kaip IK10 ir IP65 arba lygiavertis. |  |
|  | Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis (Modulis skirtas durų būsenos stebėsenai ir durų užrakto valdymui tiesiogiai prie durų). | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | Ryšys ir saugumas: RS-485 sąsaja, OSDP protokolas; OSDP Secure Channel su AES-256; unikalūs kriptografiniai raktai. |  |
|  | Funkciniai reikalavimai: ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised); ne mažiau kaip 1 relinis išėjimas (Form-C). |  |
|  | Techniniai reikalavimai: maitinimas – 12 V DC; srovės suvartojimas – ne daugiau kaip 30 mA; relė – ne mažiau kaip 2 A @ 30 V DC; darbinė temperatūra – nuo –40 °C iki +85 °C. |  |
|  | Montavimo reikalavimai: modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo davikliu; modulis turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdikliais ir administruojamas per PKS. |  |
|  | Įeigos kontrolės sistemos skaitytuvų / identifikavimo įrenginių integravimo modulis (Modulis turi užtikrinti skaitytuvų ir kitų identifikavimo signalus generuojančių įrenginių prijungimą bei jų signalų perdavimą į įeigos kontrolės sistemą) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | Ryšys ir saugumas: RS-485 sąsaja, OSDP protokolas; OSDP Secure Channel su AES-256; unikalūs kriptografiniai raktai. |  |
|  | Skaitytuvų / identifikavimo įrenginių sąsajos: ne mažiau kaip 2 skaitytuvų portai; palaikomi protokolai – OSDP (RS-485) arba Wiegand; galimybė prijungti įvairius identifikavimo įrenginius, perduodančius identifikavimo signalus į įeigos kontrolės sistemą. |  |
|  | Funkciniai reikalavimai: ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised); ne mažiau kaip 1 relinis išėjimas vartų ar barjero valdymui (Form-C). |  |
|  | Techniniai reikalavimai: maitinimas – 12 V DC; srovės suvartojimas – ne daugiau kaip 100 mA; relė – ne mažiau kaip 2 A @ 30 V DC; darbinė temperatūra – nuo –40 °C iki +85 °C |  |
|  | Montavimo reikalavimai: modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo davikliu; modulis turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdikliais ir administruojamas per PKS. |  |
|  | Transporto priemonių identifikavimo įrenginys, integruojamas su PKS (Įrenginys skirtas transporto priemonių identifikavimui įvažiavimo / išvažiavimo kontrolės taškuose ir identifikavimo signalo perdavimui į įeigos kontrolės sistemą.) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | Ryšys ir integracija: Ethernet tinklo sąsaja (RJ45); identifikavimo signalo perdavimas į įeigos kontrolės sistemą per Wiegand sąsają; palaikomi Wiegand formatai, pvz., 26 bit, 34 bit arba lygiaverčiai; galimybė perduoti identifikavimo duomenis trečiųjų šalių sistemoms per standartines integracijos sąsajas, pvz., ONVIF, HTTP API arba lygiavertes. |  |
|  | Vaizdo ir optikos parametrai: vaizdo sensorius – ne mažiau kaip 4 MP CMOS; maksimali vaizdo raiška – ne mažiau kaip 2680 × 1520 @ 25/30 fps; varifokalinė motorizuota optika, pvz., 2.8–12 mm arba lygiavertė; automatinis fokusavimas ir motorizuotas priartinimas; True WDR – ne mažiau kaip 120 dB; skaitmeninis triukšmo slopinimas – 3D DNR arba lygiavertis. |  |
|  | Darbas prasto apšvietimo sąlygomis: spalvinis jautrumas – ne blogesnis kaip 0,0005 lx; IR apšvietimas – ne mažesniam kaip 50 m atstumui; automatinis dienos / nakties režimas su IR filtru. |  |
|  | Vaizdo kodavimas: palaikomi vaizdo kodekai – H.264 ir H.265; ne mažiau kaip 3 konfigūruojami vaizdo srautai; galimybė įrašyti vaizdą į NVR arba VMS sistemą. |  |
|  | Papildomos funkcijos: lokali įvykių saugykla – MicroSD kortelė iki 256 GB; galimybė generuoti identifikavimo įvykius ir perduoti juos į išorines sistemas; palaikomos vaizdo analizės funkcijos, pvz., judesio aptikimas, regiono kirtimas ar lygiavertės. |  |
|  | Techniniai reikalavimai: maitinimas – PoE+ (IEEE 802.3at) arba 12 V DC; energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 17 W; apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP67; mechaninio atsparumo klasė – ne mažesnė kaip IK10; darbinė temperatūra – ne blogesnė kaip nuo –30 °C iki +60 °C. |  |
|  | Montavimo reikalavimai: įrenginys turi būti montuojamas transporto įvažiavimo kontrolės taške; įrenginys turi būti suderinamas su įeigos kontrolės sistema; identifikavimo signalas turi būti perduodamas į PKS modulį, kuris priima sprendimą dėl transporto priemonės įleidimo pagal sistemos nustatytas taisykles. |  |
|  | Įeigos kontrolės sistemos valdiklis (skirtas centralizuotam įeigos kontrolės, durų valdymo, įvykių registravimo ir logikos vykdymui, užtikrinant aukštą sistemos saugumą ir patikimumą). | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | Konstrukcija: valdiklis turi būti metaliniame, milteliniu būdu dažytame korpuse; komplekte turi būti integruotas arba numatytas maitinimo šaltinis; korpusas turi turėti sabotažo kontaktus atidarymui ir nuėmimui fiksuoti. |  |
|  | Funkciniai reikalavimai. Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip: 16 kontroliuojamų įėjimų (zonų); 8 išėjimus arba 8 kontroliuojamas duris. |  |
|  | Plėtimas: iki 512 zonų, naudojant apsaugos signalizacijos išplėtimo modulius; iki 256 išėjimų, naudojant išėjimų išplėtimo modulius; iki 256 kontroliuojamų durų, naudojant įeigos kontrolės modulius. |  |
|  | Skaitytuvų palaikymas: ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data); galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų per RS-485, naudojant OSDP protokolą; ne mažiau kaip 2 vidinės RS-485 magistralės. |  |
|  | Ryšys ir saugumas: integruoti ne mažiau kaip 2 × 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) prievadai; integruotas USB prievadas lokaliam konfigūravimui; nuolatinė ryšio su visais periferiniais įrenginiais kontrolė; ryšio šifravimas – TLS 1.3, AES-256-SHA256 arba lygiavertis. |  |
|  | Aparatinės logikos funkcijos. Valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu: antipassback pagal laiką ir zonas; prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN); dviejų asmenų taisyklė; palydos (visitor-escort) režimas; žmonių skaičiaus ribojimas patalpose ar zonose; sudėtingų reakcijų programavimas pagal laiką, įėjimus ir zonas. |  |
|  | Talpos: ne mažiau kaip 64 sistemos sritys; ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / zonos; ne mažiau kaip 3 laiko juostos; ne mažiau kaip 20 švenčių; iki 6 laiko intervalų kiekvienoje juostoje; iki 38 prieigos lygių vienai kortelei; ne mažiau kaip 5000 kortelių; ne mažiau kaip 100 000 įvykių atmintis. |  |
|  | Programinė įranga: administravimas vietoje ir nuotoliniu būdu per PC; grafinė valdymo programinė įranga su žemėlapiais, įrenginių piktogramomis ir interaktyviu valdymu. |  |
|  | Maitinimas ir aplinka: maitinimas – 12–28 V DC, ne mažiau kaip 0,5 A; rezervinis maitinimas – 12 V; automatinis persijungimas dingus pagrindiniam maitinimui; darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +70 °C. |  |
|  | Įeigos kontrolės skaitytuvas (skirtas naudotojų autentifikavimui įeigos kontrolės sistemoje, naudojant fizines laikmenas) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
|  | Techniniai reikalavimai: veikimo dažnis – 13,56 MHz; palaikomos kortelės – MIFARE ir MIFARE Plus; virtualių kortelių palaikymas per NFC ir BLE. |  |
|  | Sąsajos: duomenų sąsajos – Wiegand ir RS-485 (OSDP); skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą. |  |
|  | Funkciniai reikalavimai: garsiniai ir šviesiniai indikatoriai; sabotažo kontrolė (tamper); nuskaitymo atstumas – 2–5 cm. |  |
|  | Maitinimas ir aplinka: maitinimas – 12 V DC; darbinė temperatūra – nuo –30 °C iki +55 °C; apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP67; atsparumas smūgiams – ne mažesnis kaip IK08. |  |
|  | Atitiktis – CE arba lygiavertis sertifikatas. |  |
|  | Greitaeigiai transporto įvažiavimo vartai su valdymo sistema (skirti transporto priemonių įvažiavimo ir išvažiavimo kontrolės taškuose ir turi būti integruojami su įeigos kontrolės sistema, transporto identifikavimo įrenginiais ir transporto buvimo detekcijos priemonėmis. Vartų atidarymas turi būti vykdomas tik gavus leidimo signalą iš įeigos kontrolės sistemos). | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį |
|  | Konstrukciniai reikalavimai: vartų tipas – greitaeigiai dviejų varčių sulankstomi vartai (speed folding gate) arba lygiaverčiai; švarus pravažiavimo plotis – ne mažesnis kaip 5 m; vartų aukštis – ne mažesnis kaip 1,8 m; vartų konstrukcija – karštai cinkuotas plienas arba lygiavertė korozijai atspari konstrukcija; vartų konstrukcija turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui lauko sąlygomis; vartų konstrukcija turi atitikti EN 13241 arba lygiavertį standartą; vartų varčios turi būti montuojamos ant sustiprintų vyrių su guoliais. |  |
|  | Veikimo parametrai: vartų atidarymo / uždarymo greitis – ne mažesnis kaip 0,8 m/s; vartai turi turėti elektrinę pavarą su dažnio valdymu arba lygiaverte technologija; vartai turi turėti elektromagnetinį užraktą arba lygiavertį mechaninį fiksavimo sprendimą; vartų pavara turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui. |  |
|  | Vartų valdymo sistema turi: palaikyti integraciją su įeigos kontrolės sistema; turėti galimybę priimti vartų atidarymo signalą iš PKS; palaikyti išorinius valdymo signalus (NO/NC kontaktai arba lygiaverčius); turėti galimybę prijungti transporto identifikavimo įrenginius; turėti galimybę prijungti indukcinių kilpų detektorius; turėti galimybę prijungti saugos jutiklius (fotoelementus); būti montuojama elektrinėje valdymo spintoje. |  |
|  | Maitinimas: maitinimas – 230 V AC arba lygiavertis; vartų valdymo sistema turi turėti apsaugą nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų. |  |
|  | Saugos reikalavimai. Vartų sistema turi turėti: saugos kontaktines juostas vartų briaunose; ne mažiau kaip vieną porą infraraudonųjų spindulių fotoelementų; avarinio stabdymo mygtuką; automatinę perkrovos apsaugą; aptikus kliūtį vartų judėjimo zonoje vartai turi automatiškai sustoti arba atsitraukti. |  |
|  | Vartų valdymo sistema turi būti integruota su: transporto identifikavimo įrenginiais; įeigos kontrolės sistema; indukcinėmis transporto priemonių detekcijos kilpomis; saugos foto barjerais. Sistema turi užtikrinti, kad vieno autorizuoto pravažiavimo metu į teritoriją galėtų patekti tik viena transporto priemonė (anti-tailgating funkcija). |  |
|  | Montavimo reikalavimai: vartai turi būti montuojami ant betoninio pamato; vartų valdymo spinta gali būti montuojama ant vartų stulpo arba atskirai; vartų konstrukcija turi būti pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms. |  |
|  | Eismo reguliavimo šviesoforas: Šviesoforas kiekvienai judėjimo krypčiai turi turėti ne mažiau kaip dvi signalines spalvas: raudona – važiuoti draudžiama; žalia – važiuoti leidžiama. Šviesoforas turi būti integruotas su vartų valdymo sistema ir veikti sinchroniškai su vartų darbo režimu, kad transporto priemonėms būtų aiškiai nurodyta, kada galima įvažiuoti į vartų zoną ir kada judėjimas draudžiamas. Šviesoforo signalizacija turi būti valdoma automatiškai vartų valdymo sistemos ir transporto priemonių detekcijos jutiklių (pvz., indukcinių kilpų) signalais. |  |

**Pastabos:

- 1, 35, 74, 87, 93, 101, 111 ir 117 eilutėse būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją (markę) ir modelį, taip pat pridėti techninės specifikacijos dokumentą (datasheet) arba pateikti aktyvią nuorodą į siūlomą įrangą internete.

- Kitose eilutėse būtina užpildyti įrangos techninių rodiklių reikšmes, nurodant faktinius siūlomos įrangos parametrus.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBŲ sąmata |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- mums nėra taikoma sąlyga, kad esame neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniams asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 str. 21 d.);

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų  priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |