TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius

Vaidas Liutikas 2026-04-24

Pirkimo ,, SAULĖS ELEKTRINĖ SU AKUMULIATORIAIS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. „SAULĖS ELEKTRINĖ SU AKUMULIATORIAIS“. BVPŽ kodas. 09332000-5 Saulės įranga Terminai: Visos prekės Tiekėjo turi būti pristatytos ir sumontuotos per 8 savaites, nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Vieta: Visos prekės Tiekėjo turi būti pristatytos ir sumontuotos adresu Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai.. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Pirkimo objektas: saulės elektrinė su akumuliatoriais, įskaitant montavimo darbus Toliau detalizuojama minimalūs pirkimo objekto reikalavimai. Tiekėjas privalo atlikti visus pirkimo objekto montavimo, bandymų ir derinimo darbus. Taip pat perduodant pirkimo objektą turi perduoti eksploatavimo instrukciją ir apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti pirkimo objektą. Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ir/ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 1. Bendri reikalavimai: Nr.; Techniniai reikalavimai; Parametrai. 1.; Bendra saulės elektrinės (toliau - SE) įrengtoji galia, kW; 200 +/- 5 kW. 2.; Bendra kaupimo įrenginių įrengtoji talpa kWh; 350 +/- 5 kWh. 3.; SE fotovoltinių modulių (toliau- moduliai) tvirtinimo montavimo konstrukcijų sistemos ant užsakovo pastatų stogų sumontavimo ir tam naudojamų medžiagų reikalavimai:; Detalizuojama toliau. 3.1.; SE modulių laikančios konstrukcijos medžiaga - aliuminio lydinys su anoduota danga; TAIP. 3.2.; SE modulių laikančios konstrukcijos ir pačių modulių visi tvirtinimo elementai, esantys ant pastato stogo (lauke) turi būti nerūdijančio plieno arba anoduoto aliuminio; TAIP. 3.3; Visos kiaurymes, kurias tiekėjas padarys kabelių įvedimui į patalpos vidų, paties tikėjo savo sąskaita bus užsandarintos užtikrinant visišką sandarumą; TAIP. 3.4.; Tiekėjas užtikrina, kad SE yra/bus sumontuota/pagaminta taip, jog jos konstrukcijos apkrova į pastato stogo konstrukciją nebus didesnė nei 40 kg/m2; TAIP. 4.; Srovės keitiklio (toliau - keitiklis), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimui keliami reikalavimai:; Detalizuojama toliau. 4.1; Modulių jungimas grupėmis su optimizatoriais; TAIP. 4.2.; Keitiklių montavimas pastato vidaus patalpoje.; TAIP. 4.3.; Tiekėjas atlieka keitiklių kalibravimo/derinimo darbus; TAIP. 4.4.; Kaupiklių montavimas pastato vidaus patalpoje; TAIP. 4.5.; Paskirstymų skydų, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, modulių grupių jungimas su keitikliais; TAIP. 4.6.; Elektros skydinėse keitikliai jungiami į paskirstymo skydą, šį skydą tiekia Tiekėjas ir jo kaina yra įtraukta į SE kainą; TAIP. 5.; Įžeminimo kontūrai; Pagal EIBIT. 6.; DC elektros kabelių ir laidų medžiagiškumas; Cu. 7.; DC laidų diametrai; ne mažiau 6mm2. 8.; Fotovoltinių modulių montavimo kryptis rytai/vakarai; Pagal stogą. 9.; Tiekėjas privalo įrengti SE pagamintos elektros energijos apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai; TAIP. 9.1.; Monitoringo internetu sistema turi turėti galimybę perduoti duomenis naudojant internetinę prieigą ir perduoti sekančius detalizuotus duomenis:; TAIP. 9.2.; Suminė pagaminta elektros energija iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE; TAIP. 9.3.; Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE; TAIP. 9.4.; Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai iš kiekvieno modulio atskirai ir bendras visos SE; TAIP. 9.5.; Momentinė generuojama aktyvioji galia iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE; TAIP. 9.6.; Momentines generuojamas ir vartojamas reaktyviąsias galias iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE; TAIP. 9.7.; cos φ iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE; TAIP. 9.8.; Momentines generuojamas ir vartojamas pilnutinės galias iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE; TAIP. 10.; Aukščiau nurodytų parametrų istorinius duomenis už pasirinkta laikotarpį; ne mažiau kaip už 3 praėjusius metus iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendrą visos SE. 11.; Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, viso tolimesnio jėgainės eksploatavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), bei kitus jėgainės parametrus); TAIP. 12.; SE turi būti numatyta sekančiam elektros energijos skirstymui - generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti su 0 atidavimu į ESO tinklus.; TAIP. 13.; Tiekėjas turi įrengti nuotolinį valdymą (TSPĮ) pagal sekančius reikalavimus: turi būti įrengta aktyvios ir reaktyviosios galios elektrinės reguliavimo įranga su nuotolinio valdymo galimybe iš ESO dispečerinio centro. Taip pat tiekėjas privalo įvykdyti kitus ESO reikalavimus įgyvendinant objekto (elektrinės) prijungimą, pagal ESO prijungimo sąlygas (pridedama); TAIP. 14.; Jėgainės konstrukcija ir visi jos lauke esantys elementai turi atlaikyti 28m/s vėjo apkrovą ir 1,6kN/m2 sniego apkrovą; TAIP. 15.; Visos SE ir baterijų įranga, privalo būti nauja ir neeksploatuota; TAIP. 2. Techniniai reikalavimai moduliams: Nr.; Techniniai reikalavimai; Parametrai; Pastabos. 1.; Gamintojo garantija moduliui; 25 metų; Teikiamos gamintojo garantinės sąlygos (GGS). 2.; Modulio našumo garantija po 1 metų; 97 % maksimalios galios.; Teikiamos GGS. 3.; Modulio našumo garantija po 30 metų; 87 % maksimalios galios.; Teikiamos GGS. 4.; Modulio saugos klasė; IP68 arba geresnė; Teikiamos gaminio specifikacijos (toliau GS). 5.; Gamintojo patikrintas atsparumas amoniakui; TAIP; Teikiamos GS. 6.; Maksimali galima vėjo apkrova; Ne mažiau 2400Pa; Teikiamos GS. 7.; Maksimali sniego apkrova; Ne mažiau 5400 Pa; Teikiamos GS. 8.; Priekinis saugos stiklas su antirefleksine danga; Ne mažiau kaip 1vnt. ir ne plonesnis kaip 2 mm; Teikiamos GS. 9.; Galinis saugos stiklas su antirefleksine danga; Ne mažiau kaip 1vnt. ir ne plonesnis kaip 2 mm; Teikiamos GS. 10.; Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu; TAIP; Teikiamos GS. 11.; Saulės elementų tipas – N tipas TOPCon; TAIP; Teikiamos GS. 12.; Modulio vardinė galia (P maks.); ne mažiau 450 W; Teikiamos GS. 13.; Leidžiamasis galios nuokrypis per modulį; -0/+5W; Teikiamos GS. 14.; Modulio naudingos veikos koeficientas; Ne mažiau 22,4%; Teikiamos GS. 15.; Vardinė darbinė elemento temperatūra (kaip energinė apšvieta 800 W/m2, atmosferinis masės skaičius AM 1,5, vėjo greitis 1 m/s, aplinkos temperatūra 20 °C); Ne daugiau kaip 42°C; Teikiamos GS. 16.; Modulio svoris; Ne daugiau 24,8 kg; Teikiamos GS. 17.; Kiekvienas modulis turi būti patikrintas modulių gamintojo „Flash“; TAIP; Teikiamos GS. 18.; Siūlomi moduliai privalo atitikti šiuos standartams:; IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716;; Teikiamos GS. 3. Techniniai reikalavimai keitikliams: Nr.; Techniniai reikalavimai; Parametrai; Pastabos. 1.; Keitiklių kiekis SE; Ne mažiau 6vnt. ir visi vienodi; Nurodoma siūloma apimtis ir teikiama GS.. 2.; Gamintojo garantija keitikliui; Ne mažiau 12 metų; Teikiamos GGS. 3.; Efektyvumas (matuojant pagal European Weighted standartą (LT50530 europinis fotovoltinių inverterių matavimo standartas)); Ne mažiau 98%; Teikiamos GS. 4.; Įžeminimo ir gedimo izoliacijos aptikimo slenkstis; Ne mažiau kaip 150k omų; Teikiamos GS. 5.; duomenų perdavimo sąsajos kiekviename keitiklyje; Ne mažiau kaip 2 x RS485, 1xETH, ir 1xWiFi; Teikiamos GS. 6.; Saugos klasė IP65 arba geresnė;; Taip (nurodyti siūlomą rodiklį); Teikiamos GS. 7.; MPPT galios sekimo taškų skaičius; Ne mažiau kaip 2, taip pat atskiras MPPT kiekvienai nuosekliai sujungtų modulių grupei.; Teikiamos GS. 8.; Technologija - su optimizatoriais; TAIP; Teikiamos GS. 9.; Bendras optimizatorių kiekio per fotovoltinius modulius santykis SE mastu; ne mažiau kaip santykiu 1/2; Teikiamos GS. 10.; Keitiklis turi užtikrinti pajungimo tinkle standartus; Ne prasčiau kaip šie: VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW; Teikiamos GS. 11.; Keitikliai privalo atitikti šiuos standartus:; Ne prasčiau kaip šie: IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12; Teikiamos GS. 12.; Keitiklio apsauga nuo viršįtampių DC dalyje; Ne prasčiau kaip Type II ir keičiama suveikus; Teikiamos GS. 13.; Keitiklio harmoninis išsibarstymas; Ne daugiau 3%; Teikiamos GS. 14.; Keitiklio AC išėjimas; Ne prasčiau kaip 4W+PE, 380V; Teikiamos GS. 15.; Keitiklio galios vartojimas nakties metu; Iki 5W; Teikiamos GS. 16.; Darbinis keitiklio temperatūrų rėžis; Ne parasčiau kaip intervale nuo -40 iki +60 C; Teikiamos GS. ### Techniniai reikalavimai akumuliatoriams (kaupimo sistemai) ### Valdymo Sistema ### 1. BMS (Battery Management System) - Įtampos, temperatūros monitoringas realiu laiku. - Kiekvienas atskiras baterijos modulis privalo turėti integruotas saugos priemones: - integruotą gaisro gesinimo sistemą (aerozolinę arba lygiavertę); - temperatūros jutiklį kiekviename modulyje; - slėgio išėmimo vožtuvą; - šiluminės izoliacijos / karščio atskyrimo sluoksnį modulio viduje; - dūmų ar dujų aptikimo jutiklį. - Saugos sistemos turi veikti lokaliai modulyje, nepriklausomai nuo išorinių valdiklių ar interneto ryšio. - Sistema turi gebėti automatiškai persijungti į kaupiklio (baterijos) maitinimą iki 20 ms. ### 2. EMS (Energy Management System) - Funkcijų sąrašas: Fully Feed-in to Grid, VPP Scheduling, arbitrage, self-consumption, reserve. - Algoritmų tipas: time-based, AI-based. ### 3. Monitoringas - Web platforma + mobilioji aplikacija. - Istoriniai duomenys: ne mažiau 5 min 4. Montavimas ir infrastruktūra ### 1. Fiziniai reikalavimai - Energijos kaupimo sistema turi būti modulinės konstrukcijos, leidžianti plėsti talpą nedideliais žingsniais, ne didesniais kaip 15 kWh vienu moduliu. - Kiekviena kaupimo sistemos atskira dalis turi sverti iki 110kg ### 2. Elektros dalis - Reikalaujama jungtis: vardinė įtampa 400 V ar 0,4 kV/10 kV (jei su transformatoriumi). - Kabelių skerspjūviai ir ilgiai. - Apsaugos automatai, saugikliai, relės. ### 3. HVAC / aplinkos kontrolė - Triukšmo lygis <65 (dB). - tinkama montuoti viduje ir lauke; - atspari aplinkos poveikiui (IP klasė ne mažesnė nei IP66) - Sistema turi turėti integruotą savaiminio pasišildymo funkciją iki darbinės temperatūros # Dokumentacija, kurią tiekėjas turi pateikti - Techniniai duomenų lapai (ESS, PCS, BMS, EMS). - Sertifikatai ir atitikties deklaracijos. - Single-line schema (SLS). - Komunikacijos schema (Modbus). - Garantijos sąlygos: - Baterijai: ≥ 10 metų arba ≥ 5000 ciklų. ≥ 70% SOH - Inverteriui: ≥ 10 metai. - Serviso planas ir SLA: - Atsarginių dalių prieinamumas - Nuotolinė diagnostika. Pagrindiniai rodikliai: - Ciklų skaičius prie realaus DoD, ≥ 10000 ciklų prie 60% DoD - EMS funkcionalumas – EMS turi turėti dirbtiniu intelektu paremtą valdymą. 350 kWh talpos Elektros Energijos Kaupimo Sistema ## 3. Techniniai reikalavimai ### 3.1. Baterijų sistema (ESS) Parametras; Reikalavimas. Nominali galia; 175 kW(AC išėjimas). Talpa; 350 kWh ± 5%. Baterijos chemija; LFP (LiFePO₄) arba nurodyti alternatyvą. Ciklų skaičius; ≥ 10000 ciklų prie 60% DoD. Apsaugos klasė; ne mažiau kaip IP66. Sertifikatai; IEC 62619, UN 38.3, CE ir kt.. Aušinimas; Išmani oru aušinima sistema arba skysčiu aušinama sistema. Darbinė temperatūra; –20…+55 °C. Baterijų sistema; Modulinė. Baterijos modulio talpa; 12 – 15 kWh. Papildomi reikalavimai: - Integruota priešgaisrinė sistema (aerosolis / inertinės dujos / vandens rūkas). - „Thermal runaway“ prevencijos mechanizmai. - Modulių temperatūrų monitoringas realiu laiku. ### 3.2. Galios keitiklis (PCS / inverteris) Parametras; Reikalavimas. Nominali AC galia; 100 kW techniniai duomenys. Įtampa; ne mažiau kaip 400 V AC. Dažnis; 50 Hz. Galios koeficientas; 0,8 induktyvus – 0,8 talpinis. Reaktyvios galios valdymas; Q(U), Q(P), PF control. Papildomi reikalavimai: - Black start - Apsaugos nuo trumpo jungimo DC/AC pusėje. ### 3.3. Valdymo sistema (EMS/BMS/SCADA) BMS reikalavimai: - Aktyvus modulių balansavimas - Įtampos, srovės, temperatūros monitoringas. - Avarinių būsenų logika. EMS reikalavimai: - Funkcijos: Fully Feed-in to Grid, VPP Scheduling, Remote EMS Mode, arbitrage, self-consumption, reserve, PV integration. - Integracijos protokolai: Modbus TCP/IP - Galimybė integruoti su pastato BMS ir inverteriais. SCADA/monitoringo reikalavimai: - Web platforma + mobilioji aplikacija. - Istoriniai duomenys (1–15 min intervalai). - API prieiga. ## 4. Montavimo ir infrastruktūros reikalavimai ### 4.1. Fiziniai parametrai - Matmenys, svoris, pamato apkrovos. - Reikalavimai aikštelei, atstumai nuo pastatų. - Triukšmo lygis < 65 (dB). ### 4.2. Elektros dalis - Prijungimo įtampa: ne mažiau 0,4 kV. - Kabelių įvadai, apsaugos, automatai, relės. - Įžeminimo reikalavimai. ### 4.3. Aplinkos kontrolė - HVAC parametrai. - Drėgmės kontrolė. - Apsauga nuo dulkių ir kritulių. - Atsparumas aplinkos poveikiui (IP klasė ne mažesnė nei IP65). ## 5. Dokumentacija, kurią tiekėjas pateikia. - Techniniai duomenų lapai. - Sertifikatai ir atitikties deklaracijos. - Vienos linijos schema (SLS). - Komunikacijos schema. - Montavimo instrukcijos. - Garantiniai dokumentai. - Serviso planas. - Eksploatacijos instrukcijos. - Sistemos kibernetinio saugumo auditas. - Garantinis aptarnavimas 24 mėn. ## 6. Garantijos ir servisas Komponentas; Garantija. Baterijos; ≥ 10 metų arba ≥ 5000 ciklų. Inverteris; ≥ 10 metai. Valdymo sistema; ≥ 5 metai. Darbai; ≥ 2 metai. Papildomi reikalavimai: - Nuotolinė diagnostika. - Reakcijos laikas: ≤ 48 val.. Reikalavimai, keliami pirkimo objektui. Aplinkosauginiai reikalavimai: . Saulės elektrinės ir akumuliatorių sistemos komponentai turi būti pagaminti iš aplinkai draugiškų, perdirbamų medžiagų, atitikti galiojančius Europos Sąjungos aplinkosauginius teisės aktus (įskaitant RoHS, WEEE ir Battery Regulation), užtikrinti minimalų pavojingų medžiagų kiekį, mažą anglies dioksido pėdsaką bei galimybę saugiai utilizuoti pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui.. Papildoma informacija. Pirkimas neskaidomas, nes Tiekėjas atsako už galutinį rezultatą ir defektų šalinimą, visos sistemos komponentai turi veikti kaip visuma..

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo iniciatorius                                                                                              Mindaugas Jonelys