# Pirkimo sąlygų 3 priedas

DYZELINĖS ELEKTROS stoties IR JOS MONTAVIMO DARBŲ

techninė specifikacija

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims.

  - Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta dyzelinės elektros stoties įranga.

  - Darbai – elektros tiekimo įrangos montavimo-konfigūravimo darbai.

- PREKIŲ BEI SUSIJUSIŲ DARBŲ APRAŠYMAS, PIRKIMO APIMTYS

  - Prekių kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

  - Minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 2 – 3 lentelėse.

  - Reikalavimai Darbams nurodyti šios techninės specifikacijos 4 skyriuje.

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Gamintojas negali būti iš teritorijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomos nepatikimais: 1. Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Respublika (išskyrus Taivano provinciją). 4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas. 5. Padniestrės teritorijos nekontroliuoja Moldovos Respublikos Vyriausybė. 6. Sakartvelio vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. Siūloma įranga neturi kelti grėsmės Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir valstybės interesams.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos, renovuotos. Prekės turi būti pagamintos ne daugiau kaip prieš 12 mėnesių nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos nutraukimą (angl. end of life);

    - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;

    - Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

    - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu nustatomas aplinkosauginis kriterijus: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį žalumo kriterijų.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Montavimo -konfigūravimo darbai | Apmokymai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26 kW galios dyzelinė elektros stotis ir jos montavimo darbai. Dyzelinė elektros stotis turi būti sukomplektuota su visais techninėje specifikacijoje nurodytais komponentais ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios techninės specifikacijos reikalavimus, išbandyta ir paruošta naudojimui. | Taikoma | Taikoma | 1 |

2 lentelė

Pagrindinės dyzelinės elektros stoties ir ją sudarančių komponentų charakteristikos

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristikos reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Dyzelinės elektros stoties tipas | Atviro tipo, montuojama patalpoje ant Pirkėjo įrengto pagrindo. |  |
| 1.2. | Nominali galia kW | Nemažiau kaip 26 kW pagal standarto ISO 8528-1:2018 reikalavimus „Prime power (PRP)“ |  |
| 1.3. | Generuojama įtampa | 3f+N, 400V, 50Hz |  |
| 1.4. | Variklio sūkių greitis, aps/min | 1500 aps/min |  |
| 1.5. | Naudojamas kuras | Dyzelis | 10 proc. biologinių priemaišų (vasarinis kuras) |
| 1.6. | Kuro talpa | Nepertraukiamam 24 valandų darbui | Skaičiuojama stočiai dirbant su 70 proc. apkrova |
| 1.7. | Stoties įsijungimo trukmė, sek. | 15 sek. | Laikas tarp įtampos tinkle dingimo ir srovės tiekimo vartotojams iš elektros stoties pradžia |
| 1.8. | Elektros stoties valdiklis | LCD ekranas su grafine informacija, RS485 arba TCP prievadas, MODBUS protokolas | Valdiklis turi vidinę atmintį kaupiančią įvykius su laiko žyme (nemažiau 100 įvykių). Analogas savo savybėmis DSE 6110 MKII. |
| 1.9. | Aplinkos sąlygos | Elektros stotis montuojama patalpoje | Aušinimui naudojamas per valdomas sklendes iš lauko patenkantis oras. |
| 1.10. | Atitikimas CE reikalavimams. | Turi CE sertifikaciją ir gali būti montuojama Europos Sąjungos teritorijoje. |  |
| 1.11. | Leistinas degimo produktų išmetimas į aplinką | Turi atitikti Europos sąjungoje dyzeliniams elektros stoties varikliams keliamus reikalavimus. |  |
| 1.12. | Paruoštas naudojimui | Užpildyta dyzeliniu kuru, variklio aušinimo skysčiu, alyva. |  |
| 1.13. | Garantiniai įsipareigojimai | 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo. Jei gamintojas nustatė ilgesnį įrenginio ar jo atskirų dalių/komponentų garantinį laikotarpį, galioja gamintojo nustatytas garantinio aptarnavimo terminas. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu nemokamai teikia Pirkėjui konsultacijas bei rekomendacijas įrenginio naudojimo bei eksploatacijos klausimais. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu Prekių remontą atliks Prekių gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, sutartį su sertifikuotu Prekės gamintojo aptarnavimo centru ir t.t.). |

3 lentelė

Kitos dyzelinės elektros tiekimo stoties ir jos sudėtinių dalių savybės

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristikos reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reikalavimai stoties generatoriui |  |  |  |
| 1.1 | Generatoriaus įtampos reguliatorius | Elektroninis reguliatorius. |  |
| 1.2 | Generatoriaus įtampos reguliavimas rankiniu būdu | Numatyti reguliavimą 5% ribose |  |
| 1.3 | Apvijų apsauga nuo kondensato | Turi būti numatyta reikalinga izoliacija ir papildomas elektrinis apvijų pašildymas |  |
| 1.4 | Statoriaus apvijų žingsnis | 2/3 |  |
| 2. Reikalavimai elektros tiekimo stoties dyzeliniam varikliui |  |  |  |
| 2.1 | Variklio sūkių reguliatorius | Elektroninis |  |
| 2.2 | Įjungimo būdas | Nuo elektros akumuliatoriaus |  |
| 2.3 | Aušinimas | Aušinimas skysčiu |  |
| 2.4 | Variklio aušinimo skysčio pašildymas | Turi būti numatytas elektrinis aušinimo skysčio šildytuvas su kontūro elektriniu siurbliu ir temperatūros valdymu. |  |
| 2.5 | Kuro filtravimas | Mechaninis filtras ir papildomas filtras - vandens separatorius |  |
| 2.6. | Montuojami davikliai | - aušinimo skysčio temperatūros analoginis daviklis; - signalizacijos apie aušinimo skysčio perkaitimą daviklis; - signalizacijos apie per žemą aušinimo skysčio lygį daviklis; - variklio alyvos slėgio sistemoje analoginis daviklis; - signalizacijos apie neleistiną variklio alyvos slėgį daviklis; - kuro talpoje lygio analoginis daviklis; - signalizacijos, kad kuro talpa apytuštė daviklis; |  |
| 3. Reikalavimai kuro talpai |  |  |  |
| 3.1 | Konstrukcija | Bako konstrukcija, apsauganti aplinką nuo išsiliejimo. |  |
| 3.2 | Kuro bako filtras su siurbliu. | Numatyti elektrinį siurblį su filtravimo įrenginiu kuro talpoje filtravimui, veikiantį pagal programuojamą laiką. Filtravimo įrenginys – savo savybėmis analogas Fuel Polishing System SPS-600-CF | Automatiškai įsijungiantis pagal programiniu būdu nustatomą laiko grafiką. Filtro našumo poreikį įvertinti pagal kuro talpos dydį. |
| 4. Reikalavimai elektros akumuliatoriui |  |  |  |
| 4.1 | Akumuliatoriaus talpa | Pagal stoties gamintojo reikalavimus |  |
| 4.2 | Tipas | Aptarnaujamas |  |
| 5.Reikalavimai valdymo sistemai |  |  |  |
| 5.1 | Stoties valdymas. | - Vietiniu, nuotoliniu būdais. | Nuotoliniu būdu – per personalinį kompiuterį |
| 5.2 | Stoties valdymas vietiniu būdu – valdiklio pagalba | - Atliekamos funkcijos: automatinis valdymas, rankinis įjungimas-stabdymas, stoties veikimo tikrinimas. |  |
| 5.3 | Automatinis stoties įsijungimas pakitus tinklo parametrams | - Įsijungimo signalą (relinis), pakitus elektros tinklo parametrams, formuoja Užsakovo įrengtas tinklas-generatorius perjungiklis Socomec ATYS p, - Tiekėjas prijungia valdymo kabelius ir patikrina veikimą. | Parametrai reguliuojami ir nustatomi programiniu būdu |
| 5.4 | Automatinis stoties sustojimas | - atsistačius tinklo parametrams per 1 nustatytą laiko trukmę 1– 10 min. | Parametrai reguliuojami ir nustatomi programiniu būdu |
| 5.5 | Avarinis stoties sustojimas | - neleistinai pakitus stoties technologiniams parametrams: dėl neleistinai variklio didelio sukimosi greičio, neleistino variklio alyvos slėgio sistemoje, neleistinai aukštos aušinimo skysčio temperatūros, neleistinai mažo aušinimo skysčio lygio, neleistinai aukštos generatoriaus įtampos, neleistinai didelės stoties apkrovimo srovės ir pan. - nuspaudus avarinio stabdymo mygtuką. |  |
| 5.6 | Akumuliatorių įkrovimo įtaisas | - Su reguliuojamu įkrovimo įtampos dydžiu. |  |
| 5.7 | Garsinė signalizacija | - Turi būti numatyta garsinė signalizacija apie stoties avarinę būklę |  |
| 5.8 | Elektros įvadų valdymas | - numatomas tinklo ir generatoriaus įvadų automatinis ir rankinis valdymas. | Sutrikus automatiniam valdymui, neveikiant valdikliui ar atjungus elektros tiekimą turi būti numatyta galimybė perjungti elektros įvadus rankiniu būdu. |
| 5.9 | Oro sklendžių valdymas | - turi būti numatytas dviejų esamų oro sklendžių valdymas. - Tiekėjas komplektuoja dvi spyruoklines elektros pavaras. | Elektros stoties aušinimas, patalpos vėdinimas. Sklendės atsidarymo ir uždarymo signalą (relinis valdymas) formuoja Užsakovo įrengtas tinklas-generatorius ATYS p perjungiklis. Tiekėjas tiekia ir prijungia valdymo kabelius ir, esant poreikiui, papildomas suderinimo reles. |
| 6. Reikalavimai pateikiamai valdiklyje ir perduodamai nuotoliniu būdu informacijai apie stoties būklę |  |  |  |
| 6.1 | Matuojami elektros tiekimo parametrai | - generatoriaus kiekvienos fazės ir linijinės įtampos dydis; - generatoriaus įtampos dažnis, - apkrovimo srovė kiekvienoje fazėje, - generatoriaus tiekiama aktyvinė-reaktyvinė-suminė galia kiekvienoje fazėje, - generatoriaus tiekiama aktyvinė-reaktyvinė-suminė elektros energija kiekvienoje fazėje. |  |
| 6.2 | Matuojami technologiniai stoties parametrai | - akumuliatorinių baterijų įtampa; - aušinimo skysčio temperatūra; - variklio alyvos slėgis; - kuro lygis talpoje; - motovalandos. - bandymų startuoti skaičius ir sėkmingų įsijungimų procentinis dydis. |  |
| 6.3 | Tekstinė arba indikuojama signalizacijos prietaisais informacija | - stotis neįsijungė; - avarinis stabdymas; - stotis perkrauta; - išjungtas-įjungtas generatoriaus automatinis jungiklis; - stotis pasiruošusi darbui; - stoties automatinis įsijungimas, stoties automatinis sustojimas; - stoties rankinis paleidimas, - stoties rankinis sustabdymas; - stoties veikimo tikrinimas; - informacija apie stoties avarinio stabdymo priežastį; - kuro lygis per žemas, - aušinimo skysčio temperatūra per aukšta, - alyvos slėgis per žemas, - kiti gamintojo pranešimai. |  |
| 6.4 | Informacijos registravimas | - informacija pateikiama stoties valdiklyje. - valdiklyje informacija išsaugoma su konkretaus įvykio laiko žyme. reikalavimai atminčiai – stoties valdiklis išsaugo nemažiau 100 paskutinių įvykių su laiko žyme. |  |
| 6.5 | Reikalavimai informacijos pateikimui | Valdiklyje pateikiama grafinė ir tekstinė informacija turi būti suprantama ir nereikalauti papildomų priemonių jai iššifruoti. |  |
| 6.6 | Informacijos pateikimas į personalinį kompiuterį | - Informacija iš stoties valdiklių turi būti perduodama skaitmeniniu būdu. Valdikliuose turi būti numatyta RS485 arba TCP prievadai. - Informacijos pateikiama MODBUS RTU arba MODBUS TCP protokolu. | Nuotoliniu būdu turi būti perduodama visa 6 dalyje išvardyta informacija. Tiekėjas kartu privalo pateikti ir valdiklio įėjimų-išėjimų bei vidinių registrų būsenų nuskaitymo adresus. |
| 7. Papildomai komplektuojamos dalys |  |  |  |
| 7.1 | Atsarginės dalys | Kartu turi būti pateiktas pirmo techninio aptarnavimo atsarginių dalių komplektas. | Dalys, kurios turi būti pakeistos po pirmų 50 moto valandų arba 12 mėnesių naudojimo: kuro, oro, alyvos filtrai. |
| 7.2 | Elektros kabeliai | - 5x10 Cu, 15 metrų, - 16 Cu, 15 metrų, - 3x2,1 Cu, 15 metrų, - 3x1 Cu, 30 metrų. | Lankstūs, tinkami montuoti vidaus sąlygomis. Skirti elektros stoties, tinklas-generatorius, savų reikmių (akumuliatorių įkrovimas, šildymas) sklendžių pavarų valdymui, START-STOP signalo perdavimui, metalinių dalių prijungimui prie įžeminimo. |
| 7.3 | Signaliniai kabeliai | - 20 metrų | Ekranuoti, gyslų skaičius priklauso nuo informacijos iš elektros stoties perdavimo nuotoliniu būdu prievadų tipo. |
| 7.4 | Išmetimo dujų slopintuvas | - Komplektuojamas su tinkamo skerspjūvio vamzdžiais, tvirtinimo elementais, apsaugomis nuo prisilietimo prie įkaitusių dalių. | Stotis montuojama ~ 50 cm nuo lauko sienos, sienos storis 10 cm. Patalpos aukštis 3,5 metro. |

- Pirkėjo darbuotojų apmokymai

  - Turi būti atliktas dviejų Pirkėjo darbuotojų apmokymas valdyti ir profilaktiškai aptarnauti elektros tiekimo stotį. Mokymai turi apimti šias sritis:

- įrenginių profilaktinė techninė priežiūra, gedimų prevencija/paieška;

- akumuliatorinių baterijų priežiūra, įkrovimo įtaiso derinimas;

- valdymo (valdiklio) sistemos derinimas.

  - Baigus mokymus, jų dalyviams išduodamas atestatas informuojantis apie apmokymo rezultatus bei suteikiantis leidimą techniškai aptarnauti pateiktą dyzelinę elektros tiekimo stotį ir ją komplektuojančius įrenginius.

- Elektros tiekimo stoties įrengimo ir perdavimo tvarka

  - Dyzelinės elektros tiekimo stoties pristatymo ir įrengimo vieta – Vilniaus Tarptautinis oro uostas, Rodūnios kelias 2, Vilnius. Darbai bus vykdomi kontroliuojamoje zonoje. Tiekėjas įvertina patekimo į oro uostą ir leidimų išdavimo procedūrų trukmę.

  - Elektros tiekimo stoties įrengimo/montavimo darbų atlikimo ir perdavimo tvarka:

    - Tiekėjas prieš pradėdamas montavimo darbus suderina darbų atlikimo grafiką su Pirkėju.

    - Tiekėjas atlieka naujos elektros stoties montavimą, išmetimo vamzdžio su slopintuvu montavimą, sklendžių pavarų montavimą, elektros ir signalinių kabelių tiekimą bei prijungimą;

    - Po sumontavimo elektros tiekimo stotis pilnu galingumu turi būti bandoma ne mažiau kaip 1 val. laiko ir bandymo rezultatai užfiksuoti bandymų protokole. Tiekėjas turi atlikti visus privalomus bandymus, matavimus naujai sumontuotai įrangai ir kabeliams;

    - Atliktus montavimo darbus ir derinimo metu gautus rezultatus Tiekėjas pateikia “Montavimo-derinimo darbų ataskaitoje”;

    - Elektros tiekimo stotis ir jos įrengimo paslaugos (montavimo derinimo darbai) perduodami pasirašant prekių priėmimo perdavimo aktą;

    - Perduodamas elektros tiekimo stotį su prekių perdavimo priėmimo aktu Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui elektros tiekimo stoties CE atitikties liudijimą, gamyklinių bandymų protokolą, elektros instaliacijos išbandymo, pereinamųjų taškų matavimo protokolus bei visą išpildomąją ir techninę dokumentaciją (įrenginio ir jo distancinio valdymo sistemos dokumentaciją, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, montavimo brėžinius, elektrines schemas, bandymų vietoje protokolą, montavimo-derinimo darbų ataskaitą, kokybės/atitikties sertifikatus), naudotą darbų eigoje ir reikalingą visiškam objekto pridavimui.