Pasiūlymo priedas

SIŪLOMOS PREKĖS ATITIKIMO TECHNINEI SPECIFIKACIJAI DEKLARACIJA

Pagrindinės dyzelinės elektros stoties ir ją sudarančių komponentų charakteristikos

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristikos reikšmė | Informacija apie siūlomą prekę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas (pildo tiekėjas) |  |  |  |
| 1.1. | Dyzelinės elektros stoties tipas | Atviro tipo, montuojama patalpoje ant Pirkėjo įrengto pagrindo. |  |
| 1.2. | Nominali galia kW | Nemažiau kaip 26 kW pagal standarto ISO 8528-1:2018 reikalavimus „Prime power (PRP)“ |  |
| 1.3. | Generuojama įtampa | 3f+N, 400V, 50Hz |  |
| 1.4. | Variklio sūkių greitis, aps/min | 1500 aps/min |  |
| 1.5. | Naudojamas kuras | Dyzelis. 10 proc. biologinių priemaišų (vasarinis kuras) |  |
| 1.6. | Kuro talpa | Nepertraukiamam 24 valandų darbui. Skaičiuojama stočiai dirbant su 70 proc. apkrova |  |
| 1.7. | Stoties įsijungimo trukmė, sek. | 15 sek. Laikas tarp įtampos tinkle dingimo ir srovės tiekimo vartotojams iš elektros stoties pradžia |  |
| 1.8. | Elektros stoties valdiklis | LCD ekranas su grafine informacija, RS485 arba TCP prievadas, MODBUS protokolas. Valdiklis turi vidinę atmintį kaupiančią įvykius su laiko žyme (nemažiau 100 įvykių). Analogas savo savybėmis DSE 6110 MKII. |  |
| 1.9. | Aplinkos sąlygos | Elektros stotis montuojama patalpoje. Aušinimui naudojamas per valdomas sklendes iš lauko patenkantis oras. |  |
| 1.10. | Atitikimas CE reikalavimams. | Turi CE sertifikaciją ir gali būti montuojama Europos Sąjungos teritorijoje. |  |
| 1.11. | Leistinas degimo produktų išmetimas į aplinką | Turi atitikti Europos sąjungoje dyzeliniams elektros stoties varikliams keliamus reikalavimus. |  |
| 1.12. | Paruoštas naudojimui | Užpildyta dyzeliniu kuru, variklio aušinimo skysčiu, alyva. |  |
| 1.13. | Garantiniai įsipareigojimai | 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo. Jei gamintojas nustatė ilgesnį įrenginio ar jo atskirų dalių/komponentų garantinį laikotarpį, galioja gamintojo nustatytas garantinio aptarnavimo terminas. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu nemokamai teikia Pirkėjui konsultacijas bei rekomendacijas įrenginio naudojimo bei eksploatacijos klausimais. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu Prekių remontą atliks Prekių gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, sutartį su sertifikuotu Prekės gamintojo aptarnavimo centru ir t.t.). |  |

Kitos dyzelinės elektros tiekimo stoties ir jos sudėtinių dalių savybės

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristikos reikšmė | Informacija apie siūlomą prekę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reikalavimai stoties generatoriui |  |  |  |
| 1.1 | Generatoriaus įtampos reguliatorius | Elektroninis reguliatorius. |  |
| 1.2 | Generatoriaus įtampos reguliavimas rankiniu būdu | Numatyti reguliavimą 5% ribose |  |
| 1.3 | Apvijų apsauga nuo kondensato | Turi būti numatyta reikalinga izoliacija ir papildomas elektrinis apvijų pašildymas |  |
| 1.4 | Statoriaus apvijų žingsnis | 2/3 |  |
| 2. Reikalavimai elektros tiekimo stoties dyzeliniam varikliui |  |  |  |
| 2.1 | Variklio sūkių reguliatorius | Elektroninis |  |
| 2.2 | Įjungimo būdas | Nuo elektros akumuliatoriaus |  |
| 2.3 | Aušinimas | Aušinimas skysčiu |  |
| 2.4 | Variklio aušinimo skysčio pašildymas | Turi būti numatytas elektrinis aušinimo skysčio šildytuvas su kontūro elektriniu siurbliu ir temperatūros valdymu. |  |
| 2.5 | Kuro filtravimas | Mechaninis filtras ir papildomas filtras - vandens separatorius |  |
| 2.6. | Montuojami davikliai | - aušinimo skysčio temperatūros analoginis daviklis; - signalizacijos apie aušinimo skysčio perkaitimą daviklis; - signalizacijos apie per žemą aušinimo skysčio lygį daviklis; - variklio alyvos slėgio sistemoje analoginis daviklis; - signalizacijos apie neleistiną variklio alyvos slėgį daviklis; - kuro talpoje lygio analoginis daviklis; - signalizacijos, kad kuro talpa apytuštė daviklis; |  |
| 3. Reikalavimai kuro talpai |  |  |  |
| 3.1 | Konstrukcija | Bako konstrukcija, apsauganti aplinką nuo išsiliejimo. |  |
| 3.2 | Kuro bako filtras su siurbliu. | Numatyti elektrinį siurblį su filtravimo įrenginiu kuro talpoje filtravimui, veikiantį pagal programuojamą laiką. Filtravimo įrenginys – savo savybėmis analogas Fuel Polishing System SPS-600-CF Automatiškai įsijungiantis pagal programiniu būdu nustatomą laiko grafiką. Filtro našumo poreikį įvertinti pagal kuro talpos dydį. |  |
| 4. Reikalavimai elektros akumuliatoriui |  |  |  |
| 4.1 | Akumuliatoriaus talpa | Pagal stoties gamintojo reikalavimus |  |
| 4.2 | Tipas | Aptarnaujamas |  |
| 5.Reikalavimai valdymo sistemai |  |  |  |
| 5.1 | Stoties valdymas. | - Vietiniu, nuotoliniu būdais. Nuotoliniu būdu – per personalinį kompiuterį |  |
| 5.2 | Stoties valdymas vietiniu būdu – valdiklio pagalba | - Atliekamos funkcijos: automatinis valdymas, rankinis įjungimas-stabdymas, stoties veikimo tikrinimas. |  |
| 5.3 | Automatinis stoties įsijungimas pakitus tinklo parametrams | - Įsijungimo signalą (relinis), pakitus elektros tinklo parametrams, formuoja Užsakovo įrengtas tinklas-generatorius perjungiklis Socomec ATYS p, - Tiekėjas prijungia valdymo kabelius ir patikrina veikimą. Parametrai reguliuojami ir nustatomi programiniu būdu |  |
| 5.4 | Automatinis stoties sustojimas | - atsistačius tinklo parametrams per - nustatytą laiko trukmę 1– 10 min. Parametrai reguliuojami ir nustatomi programiniu būdu |  |
| 5.5 | Avarinis stoties sustojimas | - neleistinai pakitus stoties technologiniams parametrams: dėl neleistinai variklio didelio sukimosi greičio, neleistino variklio alyvos slėgio sistemoje, neleistinai aukštos aušinimo skysčio temperatūros, neleistinai mažo aušinimo skysčio lygio, neleistinai aukštos generatoriaus įtampos, neleistinai didelės stoties apkrovimo srovės ir pan. - nuspaudus avarinio stabdymo mygtuką. |  |
| 5.6 | Akumuliatorių įkrovimo įtaisas | - Su reguliuojamu įkrovimo įtampos dydžiu. |  |
| 5.7 | Garsinė signalizacija | - Turi būti numatyta garsinė signalizacija apie stoties avarinę būklę |  |
| 5.8 | Elektros įvadų valdymas | - numatomas tinklo ir generatoriaus įvadų automatinis ir rankinis valdymas. Sutrikus automatiniam valdymui, neveikiant valdikliui ar atjungus elektros tiekimą turi būti numatyta galimybė perjungti elektros įvadus rankiniu būdu. |  |
| 5.9 | Oro sklendžių valdymas | - turi būti numatytas dviejų esamų oro sklendžių valdymas. - Tiekėjas komplektuoja dvi spyruoklines elektros pavaras. Elektros stoties aušinimas, patalpos vėdinimas. Sklendės atsidarymo ir uždarymo signalą (relinis valdymas) formuoja Užsakovo įrengtas tinklas-generatorius ATYS p perjungiklis. Tiekėjas tiekia ir prijungia valdymo kabelius ir, esant poreikiui, papildomas suderinimo reles. |  |
| 6. Reikalavimai pateikiamai valdiklyje ir perduodamai nuotoliniu būdu informacijai apie stoties būklę |  |  |  |
| 6.1 | Matuojami elektros tiekimo parametrai | - generatoriaus kiekvienos fazės ir linijinės įtampos dydis; - generatoriaus įtampos dažnis, - apkrovimo srovė kiekvienoje fazėje, - generatoriaus tiekiama aktyvinė-reaktyvinė-suminė galia kiekvienoje fazėje, - generatoriaus tiekiama aktyvinė-reaktyvinė-suminė elektros energija kiekvienoje fazėje. |  |
| 6.2 | Matuojami technologiniai stoties parametrai | - akumuliatorinių baterijų įtampa; - aušinimo skysčio temperatūra; - variklio alyvos slėgis; - kuro lygis talpoje; - motovalandos. - bandymų startuoti skaičius ir sėkmingų įsijungimų procentinis dydis. |  |
| 6.3 | Tekstinė arba indikuojama signalizacijos prietaisais informacija | - stotis neįsijungė; - avarinis stabdymas; - stotis perkrauta; - išjungtas-įjungtas generatoriaus automatinis jungiklis; - stotis pasiruošusi darbui; - stoties automatinis įsijungimas, stoties automatinis sustojimas; - stoties rankinis paleidimas, - stoties rankinis sustabdymas; - stoties veikimo tikrinimas; - informacija apie stoties avarinio stabdymo priežastį; - kuro lygis per žemas, - aušinimo skysčio temperatūra per aukšta, - alyvos slėgis per žemas, - kiti gamintojo pranešimai. |  |
| 6.4 | Informacijos registravimas | - informacija pateikiama stoties valdiklyje. - valdiklyje informacija išsaugoma su konkretaus įvykio laiko žyme. reikalavimai atminčiai – stoties valdiklis išsaugo nemažiau 100 paskutinių įvykių su laiko žyme. |  |
| 6.5 | Reikalavimai informacijos pateikimui | Valdiklyje pateikiama grafinė ir tekstinė informacija turi būti suprantama ir nereikalauti papildomų priemonių jai iššifruoti. |  |
| 6.6 | Informacijos pateikimas į personalinį kompiuterį | - Informacija iš stoties valdiklių turi būti perduodama skaitmeniniu būdu. Valdikliuose turi būti numatyta RS485 arba TCP prievadai. - Informacijos pateikiama MODBUS RTU arba MODBUS TCP protokolu. Nuotoliniu būdu turi būti perduodama visa 6 dalyje išvardyta informacija. Tiekėjas kartu privalo pateikti ir valdiklio įėjimų-išėjimų bei vidinių registrų būsenų nuskaitymo adresus. |  |
| 7. Papildomai komplektuojamos dalys |  |  |  |
| 7.1 | Atsarginės dalys | Kartu turi būti pateiktas pirmo techninio aptarnavimo atsarginių dalių komplektas. Dalys, kurios turi būti pakeistos po pirmų 50 moto valandų arba 12 mėnesių naudojimo: kuro, oro, alyvos filtrai. |  |
| 7.2 | Elektros kabeliai | - 5x10 Cu, 15 metrų, - 16 Cu, 15 metrų, - 3x2,1 Cu, 15 metrų, - 3x1 Cu, 30 metrų. Lankstūs, tinkami montuoti vidaus sąlygomis. Skirti elektros stoties, tinklas-generatorius, savų reikmių (akumuliatorių įkrovimas, šildymas) sklendžių pavarų valdymui, START-STOP signalo perdavimui, metalinių dalių prijungimui prie įžeminimo. |  |
| 7.3 | Signaliniai kabeliai | - 20 metrų Ekranuoti, gyslų skaičius priklauso nuo informacijos iš elektros stoties perdavimo nuotoliniu būdu prievadų tipo. |  |
| 7.4 | Išmetimo dujų slopintuvas | - Komplektuojamas su tinkamo skerspjūvio vamzdžiais, tvirtinimo elementais, apsaugomis nuo prisilietimo prie įkaitusių dalių. Stotis montuojama ~ 50 cm nuo lauko sienos, sienos storis 10 cm. Patalpos aukštis 3,5 metro. |  |