- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – 5G ryšio infrastruktūros projektavimo ir statybos darbai, įgyvendinami pagal „projektuok–statyk“ principą.

Pirkimo objektą sudaro:

- 13 vnt. 29,9 m aukščio ryšio bokštų (objektų) projektavimas (paprastojo remonto aprašo parengimas) ir statyba;

- ryšio bokštų pamatų projektavimas ir įrengimas;

- ne mažiau kaip 3 vnt. ryšio įrangos spintų kiekviename objekte;

- ESO elektros tiekimo linijos projektavimas (jeigu reikia) ir įrengimas pagal pateiktas prisijungimo sąlygas;

- ryšių kanalizacijos projektavimas ir įrengimas iki artimiausios optinės ryšių movos;

- ryšių bokšto apsaugos sprendinių įrengimas, įskaitant:

- Žaibosaugos ir įžeminimo sistemas;

- Techninės aikštelės aptvėrimas.

BVPŽ kodas: 45220000-5

- PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“;

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“;

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“;

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“;

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“;

Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos;

TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“;

TRA TAS-PL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas“;

BT ITK 09 „Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės“;

EĮĮBT „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“;

ELĮĮT „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“;

LST EN 1317-2;

LST 1331;

EN 1993-3-1;

EN 12843;

Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateikti dokumentai;

Kiti galiojantys įstatymai, teisės aktai, rekomendacijos bei normatyviniai statybos techniniais dokumentai.

- BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

  - Visos techninėje specifikacijoje nurodytos specifikacijos, parametrai ir reikalavimai laikomi minimaliais reikalavimais, jeigu konkrečiame reikalavime nenurodyta kitaip. Kai nurodoma konkreti minimali arba maksimali reikšmė, siūloma įranga ar sprendinys turi atitikti nurodytą reikšmę arba būti ne prastesnių parametrų. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus įrangos modelis, prekės ženklas ar standartas, gali būti siūlomas lygiavertis arba ne prastesnių parametrų sprendinys.

  - Sutarties vykdymo metu tikrinama įrangos ir sprendinių atitiktis pirkimo dokumentuose bei techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius siūlomos ir įrengiamos įrangos bei sprendinių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, įskaitant išsamią gamintojo techninę dokumentaciją, gamintojo deklaracijas, gaminių katalogus, aprašymus, sertifikatus ir kitus atitiktį pagrindžiančius dokumentus. Šiuos dokumentus tikrina techninis prižiūrėtojas ir Perkančioji organizacija.

  - Rangovas privalo atlikti ir įgyvendinti visus darbus, sprendinius ir priemones, kurie, atsižvelgiant į sistemos paskirtį, techninės specifikacijos reikalavimus, projektinius sprendinius ir tinkamo sistemos veikimo, valdymo, bei eksploatavimo poreikį, yra objektyviai būtini objektui tinkamai suprojektuoti, įrengti, išbandyti, priimti ir eksploatuoti, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai, sprendiniai ir priemonės yra atskirai detalizuoti techninėje specifikacijoje, brėžiniuose ar kituose pirkimo dokumentuose. Baigus įrengimo darbus, Perkančiajai organizacijai turi būti perduota visa teisės aktuose, norminiuose dokumentuose ir šioje techninėje specifikacijoje numatyta techninė dokumentacija, įskaitant techninius pasus, paslėptų darbų aktus, matavimo protokolus, schemas, brėžinius ir kitus su sistemos projektavimu, įrengimu, išbandymu, priėmimu, eksploatavimu ir priežiūra susijusius dokumentus.

  - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti elektros tinklus iki 5G bokšto įrangos pagal iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) gautas prisijungimo sąlygas. Kompensaciją privačių sklypų savininkams, su servitutu susijusius notaro mokesčius bei registravimo kaštus registrų centre dėl kabelio klojimo turi įsivertinti Rangovas savo konkursiniame pasiūlyme. Visus kitus mokesčius susijusius su elektros tinklų įrengimu ir sunaudotą elektros energiją eksploatavimo metu apmokės Perkančioji organizacija.

  - Statybos rūšis – paprastasis remontas. Kategorija – ypatingas statinys. Projekto ekspertizė ir statybos leidimas nereikalingi. Rangovas turi suderinti paprastojo remonto aprašą su Via Lietuva ir gauti leidimą vykdyti darbus kelyje.

  - Darbų perdavimas Perkančiajai organizacijai vykdomas per paskirtą techninį prižiūrėtoją.

  - Apmokėjimas už darbus vykdomas sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Rangovas sutarties vykdymo metu privalo detalizuoti savo pasiūlyme nurodytą šioje techninėje specifikacijoje numatytų darbų ir įrangos kainą pagal atskirus darbus, įrenginius, jų komponentus ir kitus sudedamuosius elementus. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi techninėje specifikacijoje numatyti darbai, įrenginiai ir jų įrengimas, įskaitant 5G bokštai, įrangos spintos, aikštelės aptvėrimas ir kitus susijusius sprendinius.

  - Pirkimo objektas turi būti suprojektuotas ir įgyvendintas taip, kad rezultatas būtų visiškai veikianti, saugi ir naudoti parengta ryšio infrastruktūra, tinkama mobiliojo (5G) ryšio įrangos diegimui ir eksploatavimui. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi sprendiniai būtų tarpusavyje suderinti ir atitiktų galiojančius teisės aktus, norminius dokumentus bei perkančiosios organizacijos veiklos poreikius. Pirkimo objekto įgyvendinimas apima visus darbus ir sprendinius, būtinus rezultatui pasiekti, net jeigu atskiri darbai ar elementai nėra detaliai išvardinti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Ryšio bokštas turi būti savarankiška konstrukcija, pagaminta iš metalo ir (arba) gelžbetonio, suprojektuota taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai. Ryšio bokšto konstrukcija turi būti projektuojama ir skaičiuojama stiprumui, stabilumui ir deformacijoms, įvertinant:

- Ryšio ir kitos įrangos apkrovas;

- Jos montavimo aukščius ir išdėstymą;

- Meteorologinius poveikius (vėjas, sniegas, apledėjimas it kt.).

Ryšio bokštas ir jo pamatai turi būti suprojektuoti taip, kad leistų montuoti ryšio įrangą ne mažesnėje kaip 10 m aukščio viršutinėje bokšto zonoje, esant šiems minimaliems projektiniams rodikliams:

- suminis antenų fasadinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m² (I vėjo zonoje);

- bendra montuojamos įrangos masė – apie 1800 kg.

Leidžiami ryšio bokšto kampiniai poslinkiai eksploatavimo metu neturi viršyti – 1,0°.

Ryšio bokšto metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos karštuoju cinkavimu arba lygiaverčiu sprendiniu, užtikrinančiu ne trumpesnį kaip 30 metų eksploatacinį ilgaamžiškumą.

  - Ryšio bokšto pamatai turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal faktines vietovės gruntines sąlygas. Pamatų projektavimas turi būti grindžiamas inžinerinių geologinių tyrimų rezultatais ir numatytomis konstrukcinėmis apkrovomis. Pamatų sprendiniai turi užtikrinti bokšto stabilumą ir ilgaamžiškumą viso eksploatavimo laikotarpiu, neleidžiant neleistino nusėdimo ar deformacijų.

  - Prie ryšio bokšto turi būti įrengta aptverta techninė aikštelė (kurioje tilptų bokštas ir trys valdymo spintos) su kontroliuojama prieiga (įrengti rakinami varteliai). Aikštelė turi būti pritaikyta:

- ryšio įrangos spintų montavimui;

- darbuotojų saugiam judėjimui;

- techninės priežiūros ir eksploatavimo darbams visomis oro sąlygomis.

  - Kiekviename objekte turi būti įrengta ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. ryšio įrangos spintų, skirtų aktyviai ir pasyviai ryšio įrangai. Ryšio spintos turi būti pritaikytos lauko sąlygoms ir užtikrinti įrangos apsaugą nuo aplinkos poveikių (IP66), pašalinių asmenų ir vandalizmo (IK10).

  - Kiekviename objekte turi būti suprojektuota ir įrengta optinio ryšio kanalizacija nuo ryšio bokšto iki artimiausios optinio ryšio movos. ryšio kanalizacija turi:

- būti skirta optinio kabelio įpūtimui;

- užtikrinti mechaninę apsaugą ir sandarumą

- sudaryti galimybę ateityje plėsti ryšio infrastruktūrą be papildomų žemės darbų.

Trasos sprendiniai ir techniniai parametrai nustatomi projektavimo metu, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir esamą infrastruktūrą.

  - Ryšio bokštui turi būti užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas, reikalingas visos infrastruktūros veikimui. Elektros energijos tiekimo sprendiniai turi atitikti elektros tinklų operatoriaus technines sąlygas ir būti pritaikyti instaliuotai galiai.

  - Ryšio bokštas turi būti aprūpintas sertifikuota apsaugos nuo kritimo sistema, skirta montavimo ir techninės priežiūros darbams. Ryšio bokšte turi būti numatyti kabelių tvirtinimo sprendiniai (kabelių kopėtėlės ar laikikliai), neužkertant apsaugos nuo kritimo sistemos veikimo. Ryšio bokšte turi būti įrengta techninė aptarnavimo zona, esanti apie 1–3 m žemiau bokšto viršutinio taško. Ryšio bokštas turi būti įžemintas ir apsaugotas nuo žaibo (EĮĮBT). Turi būti numatytos priemonės, neleidžiančios pašaliniams asmenims patekti į bokštą. Ryšio bokštas turi būti aprūpintas aviaciniais/navigaciniais LED švyturėliais, kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

- KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

  - Rangovas, vykdydamas projektavimo ir statybos darbus, privalo laikytis galiojančių aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo ir darbo saugos reikalavimų. Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Rangovas privalo išvežti iš tvarkomo objekto ir sutvarkyti pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus.

  - Visi įrengti pirkimo objekto elementai turi būti pritaikyti ilgalaikei eksploatacijai lauko sąlygomis ir atsparūs klimato poveikiui. Konstrukciniai ir inžineriniai sprendiniai turi užtikrinti:

- saugų ir stabilų ryšio bokšto eksploatavimą;

- patogią prieigą techninei priežiūrai;

- galimybę ateityje plėsti ar keisti ryšio įrangą be esminių statybos darbų.

Nustačius trūkumus ar neatitiktis, Rangovas privalo juos pašalinti iki objekto perdavimo.

  - Pagrindiniai pirkimo objekto elementai (ryšio bokštas, spintos, įspėjamieji ženklai) turi būti pažymėti taip, kad būtų aiškiai identifikuojami ir atitiktų saugos bei eksploatacijos reikalavimus. Turi būti įrengti įspėjamieji ženklai ir kiti saugos elementai, jeigu to reikalauja teisės aktai ar objekto paskirtis.

- TECHNINiai REIKALAVIMiai projektui

  - Prieš pradėdamas rengti paprastojo remonto aprašą, Rangovas privalo įvertinti 5G bokštų ir kitos techninėje specifikacijoje numatytos įrangos įrengimo galimybes, patikslinti įrangos komplektaciją, parengti projektinius sprendinius ir pateikti juos derinti Perkančiajai organizacijai.

  - Tiekėjas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai ir kt.), reikalingus Aprašui parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti, kurie nurodyti Techninėje specifikacijoje. Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Užsakovui, kaip Aprašo dalis.

  - Paprastojo remonto apraše turi būti pateikti visų techninėje specifikacijoje numatytų įrenginių, sistemų ir susijusių sprendinių projektiniai aprašymai, įskaitant 5G bokštus, įrangos spintas, aikštelės aptvėrimą ir kitą projekto sprendiniams reikalingą įrangą. Paprastojo remonto apraše taip pat turi būti pateikti projektiniai įrangos išdėstymo, montavimo, elektros maitinimo, ryšio, duomenų perdavimo, kabelių trasų, įžeminimo, žaibosaugos ir viršįtampių apsaugos sprendiniai, medžiagų kiekiai ir skaičiavimai, nurodymai dėl darbų vykdymo, principinės ir projektinės įrangos jungimo schemos, įrangos montavimo ant laikančiųjų konstrukcijų schemos ir kiti projektui įgyvendinti būtini sprendiniai.

  - Techninės aikštelės, 5G ryšio bokštai, ryšio įrangos spintos ir kita su objektu susijusi infrastruktūra nuo kelio važiuojamosios dalies turi būti atskirta apsauginėmis kelio atitvarų sistemomis. Apsauginės kelio atitvarų sistemos, turi būti projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. Apsauginių atitvarų sistemų charakteristikos turi būti parenkamos pagal pavojingumo lygį, transporto srauto sudėtį ir turi atitikti standartą LST EN 1317-2 arba lygiavertį standartą. Atitvarų projektavimo ir įrengimo darbų kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

  - Paprastojo remonto aprašo sprendiniai turi užtikrinti, kad esama kelio konstrukcija nebūtų pažeista. Esant poreikiui, numatyti papildomas esamo kelio sankasos sutvirtinimo priemones (pvz., atramines sieneles, šlaitų sutvirtinimą ar kitas stabilumą užtikrinančias priemones).

  - Rangovas privalo savo lėšomis ir atsakomybe gauti visus paprastojo remonto aprašui parengti ir darbams vykdyti būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus (įskaitant, bet neapsiribojant, topografinių tyrimų atlikimu, inžineriniais geologiniais tyrimais, elektros ir ryšių tinklų prisijungimo sąlygų gavimu, servitutų nustatymu ir įregistravimu.). Šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į paprastojo remonto aprašo parengimo ir, jeigu reikia, papildymo išlaidas. Jeigu leidimų, sąlygų ar suderinimų gavimo metu keliami reikalavimai, kurie, Rangovo vertinimu, nėra pagrįsti arba gali turėti įtakos projekto sprendiniams, darbų vykdymui, terminams ar kainai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją. Paprastojo remonto aprašas ir jo papildymai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

  - Sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) rangovo pateikti peržiūrėti atliktus projektavimo darbus ir patikrinti, ar jie vykdomi pagal techninę specifikaciją ir sutartyje nustatytus terminus.

  - Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Statytoju (Užsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

  - Teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Užsakovu (esant poreikiui).

- Aprašo parengimo etapai, tvarka, terminai

  - Terminai:

| Veiksmas | Darbo dienų skaičius, max | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| - Užsakovas peržiūri pateiktą Aprašą ir pateikia pastabas | 7 |  |
| - Teikėjas taiso Aprašą ir pateikia tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.xlsx formatu) | Teikėjo atsakomybė | Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas |
| - Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą Aprašą | 5 |  |

  - Atlikus 6.1 etapą, eismo organizavimo sprendinių (plano) derinimas, teikiant duomenis el. paštu eos@vialietuva.lt.

  - Aprašo galutinis derinimas.

  - Parengto darbų kiekių žiniaraščio (DKŽ), atitinkančio Aprašo sprendinius, derinimas (*.xlsx formatu).

- Inžineriniai tyrimai ir paruošiamieji darbai

  - Rangovas, prieš pradėdamas rengti paprastojo remonto aprašą, privalo savo lėšomis ir atsakomybe atlikti visus projektui reikalingus inžinerinius tyrimus.

  - Rangovas privalo organizuoti topografinių (topografinių-geodezinių) tyrimų atlikimą. Topografinė nuotrauka turi būti parengta ne tik ryšio bokšto įrengimo vietoje, bet ir visoje teritorijoje, kurioje numatomi inžinerinių tinklų sprendiniai, įskaitant elektros energijos tiekimo ir ryšių kanalizacijos trasas iki prisijungimo taškų.

  - Topografinė nuotrauka turi apimti:

- esamus inžinerinius tinklus, nurodant jų altitudes;

- reljefą;

- sklypų ribas;

- kelio juostos ribas ir esamą infrastruktūrą.

  - Topografinė nuotrauka turi būti suderinta su inžinerinių tinklų valdytojais teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Rangovas privalo atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus kiekvieno ryšio bokšto vietoje. geologiniai tyrimai yra privalomi, kadangi ryšio bokštai projektuojami su pamatais.

  - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.

  - Gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.

Geologinių tyrimų apimtis turi būti pakankama:

- nustatyti gruntų sudėtį ir savybes;

- įvertinti gruntų laikomąją galią;

- nustatyti gruntinio vandens lygį;

- įvertinti galimas deformacijas ir nusėdimus.

  - Geologiniai tyrimai gali būti atliekami tik turint parengtą ir suderintą topografinę nuotrauką.

  - Visų atliktų tyrimų ataskaitos turi būti pateikiamos Perkančiajai organizacijai kaip paprastojo remonto aprašo dalis.

- Prisijungimai prie ryšių tinklų

  - Elektros tinklų įrengimo reikalavimai

    - Rangovas privalo savo lėšomis ir atsakomybe gauti skirstomojo tinklo operatoriaus (ESO) technines sąlygas. Įvado galia 33 kW.

    - Rangovas privalo:

- Parengti ESO dalies projektą (jeigu reikia);

- Suderinti projektinius sprendinius su ESO;

- Suprojektuoti ir įrengti elektros tinklus iki ryšio bokšto skirstomosios spintos;

    - Rangovas pilnai atsako už:

- Servitutų planų parengimą;

- Jų suderinimą su žemės sklypų savininkais;

- Notarinių sutarčių sudarymą;

- Servitutų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

    - Visos su elektros tinklo prijungimu susijusios išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą, išskyrus elektros energijos sąnaudas eksploatavimo metu, kurias apmoka Perkančioji organizacija.

  - Ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimai:

    - Rangovas privalo savo lėšomis ir atsakomybe gauti prisijungimo sąlygas iš artimiausią optinę ryšio movą valdančios organizacijos

    - Rangovas privalo:

- Suprojektuoti ryšių kanalizaciją iki artimiausios optinio ryšio movos;

- Suderinti trasas su žemės savininkais;

- Užtikrinti teisėtą ryšių infrastruktūros įrengimą;

- Servitutų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

    - Jeigu būtina, Rangovas privalo:

- Parengti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- Organizuoti jų suderinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Ryšių kanalizacija turi būti projektuojama taip, kad sudarytų galimybę ateityje plėsti infrastruktūrą be papildomų žemės darbų.

- 5G bokštų PROJEKTAVIMO PRINCIPAI

  - Aprašo sprendiniai dėl 5G bokštų vietų parinkimo rengiami vadovaujantis Priede Nr. 1 pateiktu preliminarių įrengimo vietų sąrašu, tikslios vietos nustatomos projektavimo metu. Priede Nr. 1 nurodyti 5G bokštų įrengimo koordinatės, kuriomis Rangovas privalo vadovautis rengdamas aprašą.

  - Kiekviena Priede Nr. 1 nurodyta 5G bokšto preliminari įrengimo vieta laikoma pradine projektine vieta, kurią Rangovas privalo įvertinti. Rengdamas aprašą, Rangovas privalo, įvertinęs faktines vietos sąlygas, tikslius atstumus, matomumą, eismo saugos, įrengimo, priežiūros ir eksploatavimo reikalavimų atitiktį, nustatyti tikslią bokšto vietą. Taip pat turi būti įvertinta aukštos įtampos elektros oro linijų, kitų inžinerinių tinklų ir komunikacijų apsaugos zonų bei kitų gretimybėse galiojančių apribojimų ar sąlygų įtaka bokšto įrengimo galimybėms. Jeigu Priede Nr. 1 nurodyta preliminari vieta neatitinka nustatytų reikalavimų, ji turi būti tikslinama Rangovui pateikus motyvuotą pagrindimą ir gavus Perkančiosios organizacijos pritarimą. Galutinės bokštų vietos turi būti pagrįstos apraše. Parenkant 5G bokšto vietą, turi būti įvertintos konstrukcinės ir teritorinės įrengimo sąlygos, įskaitant galimybę įrengti apsauginius atitvarus ar kitas apsaugos priemones, nuosavybės ribas, inžinerinių tinklų išdėstymą, minimalius atstumus iki aukštos įtampos elektros linijų, triukšmo užtvarų įtaką, prieigos techninei priežiūrai galimybes ir kitus vietos apribojimus.

  - Visi šiame skyriuje aiškiai nereglamentuoti nestandartiniai ar išimtiniai 5G bokštų vietų parinkimo sprendiniai turi būti techniškai pagrįsti apraše ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Darbų organizavimas ir užbaigimas

  - Darbų organizavimo reikalavimai

10.1.1. Prieš pradėdamas darbus rangovas privalo perimti statybvietę pagal aktą.

10.1.2. Rangovas privalo:

- Gauti visus leidimus darbams kelio juostoje;

- Parengti ir suderinti eismo organizavimo schemas pagal T DVAER 12;

- Užtikrinti saugų eismo organizavimą dabų metu.

10.1.3. Rangovas atsako už visų reikalingų leidimų, suderinimų ir sąlygų gavimą.

10.2. Statybos darbų užbaigimo ir priėmimo reikalavimai

10.2.1. Rangovas privalo atlikti visus projektui reikalingus bandymus ir patikrinimus, įskaitant:

- Elektros įrenginių matavimus;

- Įžeminimo ir apsaugos sistemų patikrinimus;

10.2.2. Visis bandymų rezultatai turi būti pateikti protokolų forma.

10.2.3. Perkančiosios organizacijos paskirtas techninis prižiūrėtojas:

- Tikrina darbų atitiktį projektui;

- Vertina dabų kokybę;

- Tikrina pateiktą dokumentaciją.

10.2.4. Objektas laikomas priimtu tik:

- Pašalinus visus nustatytus defektus;

- Pateikus išpildomąją dokumentaciją;

- Patvirtinus atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

- Garantiniai įsipareigojimai

  - Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Sutartyje nurodytą garantinį terminą. Rangovas nebus atsakingas už garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus, kurių priežastis nėra susijusi su Techninėje specifikacijoje numatytais ir Rangovo kokybiškai atliktais darbais.

- DOKUMENTACIJA

  - Rangovas privalo pateikti paprastojo remonto aprašą, tiekiamų ir įrengiamų įrenginių naudojimo bei aptarnavimo dokumentaciją lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti pateikiama elektronine forma (MS Office, Autodesk (.dwg), Adobe Acrobat (.pdf), ESRI ArcGIS (*.shp) formatuose). Kartu su išpildomąja dokumentacija turi būti pateikti panaudotų gaminių ir medžiagų sertifikatai.

  - Rangovas turi parengti šią įrengtų įrenginių dokumentaciją:

    - paprastojo remonto aprašą ir (ar) techninio darbo projekto dokumentaciją, kurioje būtų pateikti visi projektiniai sprendiniai, aiškinamasis raštas, brėžiniai, schemos, planai, įrenginių išdėstymo sprendiniai, konstrukciniai, elektrotechniniai, ryšių ir kiti projektui reikalingi duomenys, sąnaudų kiekių žiniaraštis;

    - kiekvieno 5G bokšto vietos parinkimo dokumentaciją; kiekvieno 5G bokšto vietai turi būti pateikta atskira užpildyta forma su visais joje numatytais duomenimis, įskaitant vietos pagrindimą, nuotraukas, schemas, atstumų vertinimą ir kitą vietos parinkimo įvertinimui reikalingą informaciją;

    - įrenginių išpildomąją dokumentaciją, kurioje būtų pateikiami įdiegtos įrangos, visų prietaisų, jungiamųjų kabelių, elektros energijos maitinimo sistemos, ryšio tinklų ir kitų susijusių inžinerinių sprendinių išdėstymo brėžiniai, schemos, aprašymai ir faktiniai duomenys;

    - gamintojo parengtas įrenginių naudojimo instrukcijas, kuriose būtų aprašytas įrenginių veikimas, diegimas, naudojimas ir techninės charakteristikos;

    - techninio aptarnavimo reikalavimus, kuriuose būtų nustatytas įrenginio ir jo atskirų mazgų techninio aptarnavimo periodiškumas ir aprašytos aptarnavimo metu atliekamos procedūros (patikrinimas, derinimas, remontas ir kt.); turi būti pateiktos techninio aptarnavimo procedūrų atlikimo detalios instrukcijos, procedūrų atlikimui reikalingos techninės, programinės įrangos ir įrankių sąrašai;

    - darbo su tiekiamais ir įrengiamais įrenginiais instrukcijas lietuvių kalba;

    - visų projektui reikalingų suderinimų, techninių sąlygų, prisijungimo sprendinių, derinimo raštų ir kitų projektui parengti bei įgyvendinti būtinų dokumentų kopijas;

    - bandymų, patikrų, derinimo, paleidimo ir funkcinio veikimo patvirtinimo dokumentus;

    - faktiškai įrengtų 5G bokštų atraminių konstrukcijų, pamatų, kabelių trasų, elektros maitinimo ir ryšio tinklų išpildomuosius brėžinius ir schemas su faktiniais duomenimis;

    - kitą dokumentaciją, būtiną tinkamam įrengtų sprendinių eksploatavimui, priežiūrai, remontui, integravimui ir valdymui;

- Priedai

  - Priedas. 5G bokštų preliminarios vietos

| Nr. | Kelias | Km | X (LKS) | Y (LKS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A5 | 63,68 | 6048559 | 454601 |
| 2 | A5 | 40,67 | 6059939 | 471873 |
| 3 | A5 | 102,56 | 6089710 | 492119 |
| 4 | A8 | 84,514 | 6102474 | 491052 |
| 5 | A8 | 68,61 | 6115303 | 499959 |
| 6 | A8 | 0,194 | 6165116 | 522084 |
| 7 | A17 | 11,41 | 6178027 | 517315 |
| 8 | A5 | 58,23 | 6049819 | 459619 |
| 9 | A5 | 31,81 | 6065424 | 479492 |
| 10 | A5 | 2,6 | 6087859 | 490406 |
| 11 | A17 | 1,72 | 6181474 | 518732 |
| 12 | A10 | 43,25 | 6216651 | 527518 |
| 13 | A10 | 62,09 | 6235420 | 524416 |

  - Priedas. Ryšių bokštų ir įrangos spintų bendras vaizdas.

- 1 pav. plieninio bokšto bendras vaizdas

2 pav. gelžbetoninio bokšto bendras vaizdas

3 pav. ryšio spintos bendras vaizdas