## SŽ
Nr. | Pavadinimas | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
1 | Privataus naudojimo vandentiekio tinklai V1, nauja statyba
1.1 | PE100-RC PN10 d110 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. | 2.1.1 2.4 2.5 | m | 118.274
1.2 | Tinklų hidraulinis išbandymas | 2.7 | kompl. | 1
1.3 | Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas | 2.6 | kompl. | 1
1.4 | Angų hermetizavimas | 2.4 | kompl. | 1
1.5 | Pasijungimas prie esamų vandentiekio tinklų |  | kompl. | 1
1.6 | Smėlio pasluoksnis vamzdžiams | 2.4 | m3 | 14.6364
1.7 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 2.4 | m' | 118.274
2 | Bendro naudojimo vandentiekio tinklai BV1, nauja statyba
2.1 | PE100-RC PN10 d160 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. | 2.1.1 2.4 2.5 | m | 156.762
2.2 | PE100-RC PN10 d225 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. | 2.1.1 2.4 2.5 | m | 132.944 | [8 empty] | d110 | 124.738m
2.3 | d250 vamzdžio dėklas |  | m | 92
2.4 | Kameros BV1-K1 įrengimas Kamera 3200 x 1870, h= 1500, komplektuojamas kartu su: kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto vandentiekio tinklui; su gilzėmis PE vamzdžiui; hidroizoliacija; betoninėmis atramomis sklendėms, trišakiams; atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.1 4.4 4.5 | kompl. | 1 | [8 empty] | d225 | 125.840m
2.5 | Kameros BV1-K1 armatūra: |  | kompl. | 1
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN225x200, PN16 | 2.2.3 | vnt. | 2 | [8 empty] | d225 | 124.330m
| Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN200, PN16 | 2.2.2 | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN200x100, PN16 | 2.2.1 | vnt. | 2
| Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100, PN16 | 2.2.2 | vnt. | 2
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN110x100, PN16 | 2.2.3 | vnt. | 2
2.6 | Antžeminis lūžtančio tipo DN100 gaisrinio hidranto komplektas: | 2.9 | kompl. | 3
| Kapa D400 | 2.2.4 | vnt. | 3
| Teleskopinis prailginimo velenas |  | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150, PN16 kapoje | 2.2.2 | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui DN150x160, PN16 | 2.2.3 | vnt. | 6
| Kalaus ketaus flanšinė pereiga DN150x100, PN16 | 2.2.1 | vnt. | 3
| Gelžbetoninė atrama | 2.5 | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinė alkūnė 90° DN100, su atrama | 2.2.1 | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinis atbulinis vožtuvas | 2.2.1 | vnt. | 3
| Nusidrenavimo atšaka |  | vnt. | 3
| Gofruotas PP vamzdis DN1000, H >= 1000mm |  | vnt. | 3
| Skalda |  | kompl. | 3
| Betoninė plokštė 500x500 | 2.5 | vnt. | 3
| Gaisrinis hidrantas DN100 | 2.9 | vnt. | 3
| Viršutinė kolonos dalis |  | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui DN225x200, PN16 | 2.2.3 | vnt. | 6
| Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN200x150, PN16 | 2.2.1 | vnt. | 3
2.7 | Tinklų hidraulinis išbandymas | 2.7 | kompl. | 1
2.8 | Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas | 2.6 | kompl. | 1
2.9 | Angų hermetizavimas | 2.4 | kompl. | 1
2.1 | Pasijungimas prie esamų vandentiekio tinklų |  | kompl. | 1
2.11 | Smėlio pasluoksnis vamzdžiams | 2.4 | m3 | 35.8511
2.12 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 2.4 | m' | 289.706
3 | Bendro naudojimo vandentiekio tinklai RV1, rekonstrukcija
3.1 | Esamo d200 tinklo demontavimas | 2.8 | m | 10.926
| PE100-RC PN10 d225 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. | 2.1.1 | m | 10.926
| Esamo d150 tinklo demontavimas | 2.8 | m | 66.354
| PE100-RC PN10 d225 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. | 2.1.1 | m | 66.354
3.3 | Vandentiekio kameros Nr. 121 renovavimas, įrengiant papildomą atšaką, susidevėjusių fasoninių dalių keitimas naujomis. Kameros praplėtimas esant butinybei | 4.1 4.4 4.5 | kompl. | 1 | tikslinama pagal faktą
3.4 | Vandentiekio kameros Nr. 176 renovavimas, susidevėjusių fasoninių dalių keitimas naujomis. | 4.1 4.4 4.5 | kompl. | 1 | tikslinama pagal faktą
3.5 | Esamos kameros RV1-K1 rekonstravimas 1800x1800mm, esamos armatūros demontavimas, keitimas nauja: | 4.1 4.4 4.5 | kompl. | 1
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN225x200, PN16 | 2.2.3 | vnt. | 2
| Kalaus ketaus flanšinė alkūnė DN200x200, PN16 | 2.2.1 | vnt. | 1
3.6 | Esamos šulinio RV1-5 d1500 rekonstravimas, esamos armatūros demontavimas, keitimas nauja: | 4.2 4.4 4.5 | kompl.
| Kalaus ketaus universalus adapteris keramikiniam vamzdžiui DN300x300, PN16 | 2.2.3 | vnt. | 2 | tikslinama pagal faktą
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN225x200, PN16 | 2.2.3 | vnt. | 1
| Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN300x200, PN16 | 2.2.1 | vnt. | 1
| Kalaus ketaus redukcinis flanšas DN300-200, PN16 | 2.2.1 | vnt. | 1
| Kalaus ketaus universalus adapteris d200 vamzdžiui d200x200 | 2.2.3 | vnt. | 1 | tikslinama pagal faktą
3.7 | Tinklų hidraulinis išbandymas | 2.7 | kompl. | 1
3.8 | Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas | 2.6 | kompl. | 1
3.9 | Angų hermetizavimas | 2.4 | kompl. | 1
3.1 | Pasijungimas prie esamų vandentiekio tinklų |  | kompl. | 1
3.11 | Smėlio pasluoksnis vamzdžiams | 2.4 | m3 | 9.6
3.12 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 2.4 | m' | 77.28
4 | Buitinių nuotekų tinklai F1
4.1 | Lygiasieniai PP SN8 d110 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | 3.1.1 3.3 | m | 6.349
4.2 | Tas pats, PP SN8 d160 | 3.1.1, 3.3 | m | 126.34
4.3 | PVC apžiūros šulinys F1-5/ d600/ H=2,47m komplektuojamas kartu su: -kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) -su protarpiniais; -hidroizoliacija; -kinete; -atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.3 4.4 4.5 | kompl. | 1 |  |  |  | F1-5 | 2.4749
4.4 | Tas pats, F1-6/ d600/ H=2.13 m | 4.3, 4.4, 4.5 | kompl. | 1 |  |  |  | F1-6 | 2.1263
4.5 | Tas pats, F1-7/ d600/ H=2.65 m | 4.3, 4.4, 4.5 | kompl. | 1 |  |  |  | F1-7 | 2.6538
4.6 | PP kritimo stovo d110 įrengimas šuliniuose H=1,0-2,0m, su fasoninėmis dalimis (trišakis+alkūnė) ir tvirtinimo elementais |  | kompl. | 3
4.7 | Prisujungimas prie esamo d1000 g/b šulinio |  | kompl. | 1
4.8 | Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas | 3.4, 3.6 | kompl. | 1
4.9 | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika | 3.5 | kompl. | 1
4.1 | 15cm smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdžiams | 3.3 | m3 | 17.0771
4.11 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 3.3 | m' | 132.689
5 | Gamybinių nuotekų tinklai F2
5.1 | Lygiasieniai PP SN8 d110 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | 3.1.1 3.3 | m | 37.839 |  |  |  |  | Structure Name | Description | Inner Width | Outer Height
5.2 | PVC apžiūros šulinys F2-2/ d600/ H=1,3m komplektuojamas kartu su: -kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) -su protarpiniais; -hidroizoliacija; -kinete; -atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.3 4.4 4.5 | kompl. | 1 |  |  |  |  | F2-2 | PVC | 600.000mm | 1.2783
5.3 | PVC mėginių ėmimo šulinys MPS-3/ d600/ H=1,53m komplektuojamas kartu su: -peiline uždarymo DN110 sklende su prailginimo velenu -kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) -su protarpiniais; -hidroizoliacija; -kinete; -atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.3 4.4 4.5 3.2 | kompl. | 1 |  |  |  |  | MPS-3 | PVC | 600.000mm | 1.529
5.4 | Riebalų atskirtuvas RA-1, 2 m³/d, 2 l/s komplektuojamas kartu su: -kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) -su protarpiniais; -hidroizoliacija; -atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 5.2 4.4 4.5 | kompl. | 1 |  |  |  |  | RA-1 | Naftos gaudyklė | 1350.000mm | 1.5019
5.5 | Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas | 3.4, 3.6 | kompl. | 1
5.6 | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika | 3.5 | kompl. | 1
5.7 | 15cm smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdžiams | 3.3 | m3 | 5.1508
5.8 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 3.3 | m' | 37.839
6 | Paviršinės nuotekos L1
6.1 | Lygiasieniai PP SN8 d110 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | 3.1.1 3.3 | m | 96.783
6.2 | Tas pats, PP SN8 d160 | 3.1.1 3.3 | m | 166.628
6.3 | Tas pats, PP SN8 d200 | 3.1.1 3.3 | m | 212.341
6.4 | Tas pats, PP SN8 d250 | 3.1.1 3.3 | m | 23.613
6.5 | Profiliuoto PP SN8 d315 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu Tas pats, PP SN8 d315 | 3.1.2 3.3 | m | 37.823
6.6 | Gelžbetoninis šulinys komplektuojamas kartu su: - kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo D400 kl. lietaus nuotekoms - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.2 4.4 4.5
6.7 | L1-12, d700/ H=1.44 |  | kompl. | 1 |  | L1-12 | 700 | 1.4384
6.8 | L1-16, d700/ H=1.31 |  | kompl. | 1 |  | L1-16 | 700 | 1.3089
6.9 | L1-17, d700/ H=1.32 |  | kompl. | 1 |  | L1-17 | 700 | 1.3131
6.1 | L1-25, d700/ H=1.44 |  | kompl. | 1 |  | L1-25 | 700 | 1.4303
6.11 | L1-26, d700/ H=1.73 |  | kompl. | 1 |  | L1-26 | 700 | 1.7278
6.12 | L1-13, d1000/ H=1.53 |  | kompl. | 1 |  | L1-13 | 1000 | 1.5223
6.13 | L1-14, d1000/ H=1.72 |  | kompl. | 1 |  | L1-14 | 1000 | 1.7129
6.14 | L1-15, d1000/ H=1.82 |  | kompl. | 1 |  | L1-15 | 1000 | 1.8163
6.15 | L1-18, d1000/ H=2.38 |  | kompl. | 1 |  | L1-18 | 1000 | 2.3764
6.16 | L1-20, d1000/ H=4.58 |  | kompl. | 1 |  | L1-20 | 1000 | 4.575
6.17 | L1-21, d1000/ H=1.55 |  | kompl. | 1 |  | L1-21 | 1000 | 1.5411
6.18 | L1-22, d1000/ H=2.35 |  | kompl. | 1 |  | L1-22 | 1000 | 2.3443
6.19 | L1-23, d1000/ H=1.91 |  | kompl. | 1 |  | L1-23 | 1000 | 1.9058
6.2 | RL-1, d1000/ H=4.16 |  | kompl. | 1 |  | RL-1 | 1000 | 4.1578
6.21 | RL-2, d1000/ H=2.87 |  | kompl. | 1 |  | RL-2 | 1000 | 2.8674
6.22 | RL-3, d1000/ H=2.1 |  | kompl. | 1 |  | RL-3 | 1000 | 2.0972
6.23 | L1-19, d1500/ H=4.93 |  | kompl. | 1 |  | L1-19 | 1500 | 4.9269
6.24 | L1-24, d1500/ H=4.9 |  | kompl. | 1 |  | L1-24 | 1500 | 4.8946
6.25 | Plieninis, spirališikai gofruotas rezervuaras AT-1 d2500, L=23,7m, V(naudingas)=116,34 m³. Komplekte su: - Prieduobe šulinių montavimui; - DN800(2vnt.) apžiūros šulinėliais; - Gofruotas PE silindras šulinio prailginimui; - Aliuminėmis kopečiomi; - Apvaliu kalaus ketaus dangčiu D400; - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - pagrindo įrengimu, geotekstilės įrengimu ir kitais reikalingais elementais. | 3.10.1 | vnt | 1
6.26 | Plieninis, spirališikai gofruotas rezervuaras AT-2 d2500, L=23,7m, V(naudingas)=116,34 m³. Komplekte su: - Prieduobe šulinių montavimui; - DN800(2vnt.) apžiūros šulinėliais; - Gofruotas PE silindras šulinio prailginimui; - Aliuminėmis kopečiomi; - Apvaliu kalaus ketaus dangčiu D400; - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - pagrindo įrengimu, geotekstilės įrengimu ir kitais reikalingais elementais. | 3.10.2 | vnt | 1
6.27 | Plieninis, spirališikai gofruotas rezervuaras AT-3 d1700, L=18,0m, V(naudingas)=38,59 m³. Komplekte su: - Prieduobe šulinių montavimui; - DN800(2vnt.) apžiūros šulinėliais; - Gofruotas PE silindras šulinio prailginimui; - Aliuminėmis kopečiomi; - Apvaliu kalaus ketaus dangčiu D400; - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - pagrindo įrengimu, geotekstilės įrengimu ir kitais reikalingais elementais. | 3.10.3 | vnt | 1
| Plieninis, spirališikai gofruotas rezervuaras KL-1 d2000, L=6,0m, V(naudingas)=15,3 m³. Komplekte su: - Prieduobe šulinių montavimui; - DN800(1vnt.) apžiūros šulinėliais; - Gofruotas PE silindras šulinio prailginimui; - Aliuminėmis kopečiomi; - Apvaliu kalaus ketaus dangčiu D400; - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - pagrindo įrengimu, geotekstilės įrengimu ir kitais reikalingais elementais. | 3.10.4 | vnt | 1
6.28 | PE100-RC PN10 d200 vamzdis rezervuarų apjungimui | 3.1.3, 3.3 | m | 1.5
6.29 | PE100-RC PN10 d200 90° alkūnė | 3.1.3, 3.3 | vnt | 2
6.3 | Rezervuarų inkaravimas |  | kompl. | 3
6.31 | Debito reguliatorius 3.24 l/s | 3.11 | vnt | 1 | AT-3 talpoje
6.32 | Debito reguliatorius 16.76 l/s | 3.11 | vnt | 1 | L1-19 šulin.
6.33 | Vandens rinktuvas "koja" su nešmenų gaudykle, DN110 Taškai: L1-36, L1-37, L1-38, L1-39, L1-40, L1-41 L1-42 | 3.15 | vnt | 7
6.34 | Vandens išleidimo iš fontano uždoris DN110 |  | vnt | 1
6.35 | Nuotekų dranažas iš apsauginio nuleidžiamo kuoliuko DN110 | 3.14 | vnt | 1
6.36 | Drenažo siurblinės remontas, siurblių keitimas, hidroizoliavimas | 3.7 3.8 | sist. | 1
6.37 | PE100-RC PN10 d32 vamzdžiai skirti nuotekų tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. | 3.1.3 3.3 | m | 21
6.38 | Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas | 3.4, 3.6 | kompl. | 1
6.39 | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika | 3.5 | kompl. | 1
6.4 | 15cm smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdžiams | 3.3 | m3 | 106.3632
6.41 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 3.3 | m' | 537.188
7 | Paviršinės nuotekos L2
7.1 | Lygiasieniai PP SN8 d110 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu | 3.1.1 3.3 | m | 60.237
7.2 | Tas pats, PP SN8 d160 |  | m | 83.711 | [7 empty] | Ilgis, m
7.3 | Tas pats, PP SN8 d200 |  | m | 187.199 | [7 empty] | 57.63
7.4 | Tas pats, PP SN8 d250 |  | m | 84.984 | [7 empty] | 103
7.5 | Profiliuoto PP SN8 d315 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu Tas pats, PP SN8 d315 | 3.1.2 3.3 | m | 15.708 | [7 empty] | 774
7.6 | Gelžbetoninis nuotekų rinkimo šulinys, komplektuojamas kartu su: - kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo D400 kl. lietaus nuotekoms, SU GROTELĖMIS; - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.2 4.4.1 4.5
7.7 | TR-1, d700/ H=1.16 |  | kompl. | 1 |  | TR-1 | 700 | 1.1559
7.8 | TR-2, d700/ H=1.29 |  | kompl. | 1 |  | TR-2 | 700 | 1.2825
7.9 | TR-3, d700/ H=1.16 |  | kompl. | 1 |  | TR-3 | 700 | 1.1559
7.1 | TR-4, d700/ H=1.16 |  | kompl. | 1 |  | TR-4 | 700 | 1.1559
7.11 | TR-5, d700/ H=1.16 |  | kompl. | 1 |  | TR-5 | 700 | 1.1559
7.12 | Gelžbetoninis šulinys, komplektuojamas kartu su: - kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo D400 kl. lietaus nuotekoms - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.2 4.4 4.5 |  |  |  | Structure Name | Inner Width | Outer Height
7.13 | L2-2, d1000/ H=1.18 |  | kompl. | 1 |  | L2-2 | 1000 | 1.1792
7.14 | L2-3, d1000/ H=1.77 |  | kompl. | 1 |  | L2-3 | 1000 | 1.764
7.15 | L2-4, d1000/ H=1.42 |  | kompl. | 1 |  | L2-4 | 1000 | 1.4102
7.16 | L2-5, d1000/ H=1.84 |  | kompl. | 1 |  | L2-5 | 1000 | 1.8352
7.17 | L2-6, d1000/ H=1.84 |  | kompl. | 1 |  | L2-6 | 1000 | 1.8375
7.18 | L2-7, d1000/ H=1.41 |  | kompl. | 1 |  | L2-7 | 1000 | 1.4008
7.19 | L2-8, d1000/ H=1.61 |  | kompl. | 1 |  | L2-8 | 1000 | 1.6073
7.2 | L2-9, d1000/ H=1.69 |  | kompl. | 1 |  | L2-9 | 1000 | 1.6811
7.21 | L2-10, d1000/ H=1.86 |  | kompl. | 1 |  | L2-10 | 1000 | 1.8546
7.22 | L2-11, d1000/ H=1.92 |  | kompl. | 1 |  | L2-11 | 1000 | 1.9161
7.23 | L2-12, d1500/ H=1.96 |  | kompl. | 1 |  | L2-12 | 1500 | 1.9529
7.24 | L2-13, d1000/ H=0.78 |  | kompl. | 1 |  | L2-13 | 1000 | 0.77954
7.25 | L2-14, d1000/ H=2.14 |  | kompl. | 1 |  | L2-14 | 1000 | 2.1335
7.26 | L2-16, d1000/ H=1.82 |  | kompl. | 1 |  | L2-16 | 1000 | 1.8124
7.27 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 3,5 m. | 3.13.1
7.28 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 |  |  | 3
7.29 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 |  |  | 1
7.3 | PD100V galinė sienutė |  |  | 2
7.31 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | 3.13.1
7.32 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 |  |  | 4
7.33 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 |  |  | 2
7.34 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 |  |  | 1
7.35 | PD100V galinė sienutė |  |  | 2
7.36 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | 3.13.1
7.37 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 |  |  | 4
7.38 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 |  |  | 2
7.39 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 |  |  | 1
7.4 | PD100V galinė sienutė |  |  | 2
7.41 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | 3.13.1
7.42 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 |  |  | 4
7.43 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 |  |  | 2
7.44 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 |  |  | 1
7.45 | PD100V galinė sienutė |  |  | 2
7.46 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 3,5 m. | 3.13.1
7.47 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 |  |  | 5
7.48 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 |  |  | 1
7.49 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 |  |  | 1
7.5 | PD100V galinė sienutė |  |  | 2
7.51 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | 3.13.1
7.52 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 |  |  | 4
7.53 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 |  |  | 2
7.54 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 |  |  | 1
7.55 | PD100V galinė sienutė |  |  | 2
7.56 | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 5,66 m | 3.13.2
7.57 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 |  |  | 5
7.58 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 |  |  | 1
7.59 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 |  |  | 1
7.6 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas |  |  | 1
7.61 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 |  |  | 2
7.62 | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 10,24 m | 3.13.2
7.63 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 |  |  | 9
7.64 | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 h=28,0-28,0 |  |  | 1
7.65 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 |  |  | 1
7.66 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 |  |  | 1
7.67 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas |  |  | 1
7.68 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 |  |  | 2
7.69 | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 23,98 m | 3.13.2
7.7 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 |  |  | 22
7.71 | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 h=28,0-28,0 |  |  | 1
7.72 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 |  |  | 2
7.73 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 |  |  | 2
7.74 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas |  |  | 2
7.75 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 |  |  | 3
7.76 | Gelžbetoninis mėginių ėmimo šulinys MPS-1/ d700/ H=1,39m komplektuojamas kartu su: -Plieniniu peiliniu uždoriu DN315 su prailginimo velenu ir kapa. -kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) -su protarpiniais; -hidroizoliacija; -betonu latakams; -atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.2 4.4 4.5 3.2.3 | kompl. | 1
7.77 | Gelžbetoninis mėginių ėmimo šulinys MPS-2/ d700/ H=2,54m komplektuojamas kartu su: -Plieniniu peiliniu uždoriu DN200 su prailginimo velenu ir kapa. -kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) -su protarpiniais; -hidroizoliacija; -betonu latakams; -atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 4.2 4.4 4.5 3.2.3 | kompl. | 1
7.78 | Naftos atskirtuvas NA-1 su apibėgimo linija. Atskirtuvo našumas - 15 l/s, apėjimo linija - iki 100 l/s; Komplekte su - kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo D400 kl. lietaus nuotekoms - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 5.1.1 4.4 4.5 | kompl. | 1
7.79 | Naftos atskirtuvas NA-2 su apibėgimo linija. Atskirtuvo našumas - 3 l/s, apėjimo linija - iki 15 l/s; Komplekte su - kalaus ketaus dangčiaiub plaukiojančiojo tipo D400 kl. lietaus nuotekoms - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. | 5.1.2 4.4 4.5 | kompl. | 1
7.8 | Teršalų lygio ir patvankos stebėsenos ir signalizavimo sistema. Signalų perdavimas į pastato BMS | 5.1.1 5.1.2 | kompl. | 2
7.81 | Naftos atskirtuvo inkaravimas |  | kompl. | 2
7.82 | Vandens išleidimo iš fontano uždoris DN110 |  | vnt | 1
7.83 | Nuotekų dranažas iš apsauginio nuleidžiamo kuoliuko DN110 | 3.14 | vnt | 2
7.84 | Nuotekų dranažas iš apsauginio nuleidžiamo užtvaro DN110 | 3.14 | vnt | 3
7.85 | Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas | 3.4, 3.6 | kompl. | 1
7.86 | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika | 3.5 | kompl. | 1
7.87 | 15cm smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdžiams | 3.3 | m3 | 85.5041
7.88 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 3.3 | m' | 431.839
7.89 | Latakų betonavimas | 3.13 | m' | 431.839
8 | Drenažinės nuotekos LD
8.1 | Drenažo vamzdis D126mm su geotekstilės filtru ir visomis fasoninėmis dalimis, klojimas atviru būdu | 7.1 7.3 7.4 | m | 557.458
8.2 | Drenažo vamzdis D160mm su geotekstilės filtru ir visomis fasoninėmis dalimis, klojimas atviru būdu | 7.1 7.3 7.4 | m | 4.517
8.3 | Drenažui skirtas PVC šulinys su kalaus ketaus dangčiu D400 apkrovos klasė - su protarpiniais vamzdžiui; | 4.3 4.4
8.4 | LD-0, d315/ H=0.94 |  | kompl. | 1 |  | LD-0 | 315 | 0.9325
8.5 | LD-1, d315/ H=1.5 |  | kompl. | 1 |  | LD-1 | 315 | 1.4941
8.6 | LD-2, d315/ H=1.83 |  | kompl. | 1 |  | LD-2 | 315 | 1.8254
8.7 | LD-3, d315/ H=2.39 |  | kompl. | 1 |  | LD-3 | 315 | 2.3842
8.8 | LD-4, d315/ H=2.13 |  | kompl. | 1 |  | LD-4 | 315 | 2.1234
8.9 | LD-5, d315/ H=2.02 |  | kompl. | 1 |  | LD-5 | 315 | 2.0143
8.1 | LD-6, d315/ H=2.6 |  | kompl. | 1 |  | LD-6 | 315 | 2.5993
8.11 | LD-9, d315/ H=0.44 |  | kompl. | 1 |  | LD-9 | 315 | 0.4325
8.12 | LD-10, d315/ H=2.26 |  | kompl. | 1 |  | LD-10 | 315 | 2.2586
8.13 | LD-11, d315/ H=2.27 |  | kompl. | 1 |  | LD-11 | 315 | 2.2654
8.14 | LD-12, d315/ H=2.04 |  | kompl. | 1 |  | LD-12 | 315 | 2.034
8.15 | LD-13, d315/ H=1.79 |  | kompl. | 1 |  | LD-13 | 315 | 1.7825
8.16 | LD-15, d315/ H=3.65 |  | kompl. | 1 |  | LD-15 | 315 | 3.6442
8.17 | LD-17, d315/ H=1.32 |  | kompl. | 1 |  | LD-17 | 315 | 1.3121
8.18 | LD-20, d315/ H=1 |  | kompl. | 1 |  | LD-20 | 315 | 0.99247
8.19 | LD-21, d315/ H=1.01 |  | kompl. | 1 |  | LD-21 | 315 | 1.0058
8.2 | LD-22, d315/ H=1.03 |  | kompl. | 1 |  | LD-22 | 315 | 1.0204
8.21 | LD-23, d315/ H=1.1 |  | kompl. | 1 |  | LD-23 | 315 | 1.0937
8.22 | LD-24, d315/ H=0.95 |  | kompl. | 1 |  | LD-24 | 315 | 0.9451
8.23 | LD-25, d315/ H=0.98 |  | kompl. | 1 |  | LD-25 | 315 | 0.97362
8.24 | LD-26, d315/ H=1.01 |  | kompl. | 1 |  | LD-26 | 315 | 1.0015
8.25 | LD-27, d315/ H=1.02 |  | kompl. | 1 |  | LD-27 | 315 | 1.0183
8.26 | LD-28, d315/ H=1.04 |  | kompl. | 1 |  | LD-28 | 315 | 1.033
8.27 | LD-29, d315/ H=1.11 |  | kompl. | 1 |  | LD-29 | 315 | 1.1024
8.28 | LD-30, d315/ H=1.33 |  | kompl. | 1 |  | LD-30 | 315 | 1.3282
8.29 | LD-31, d315/ H=1.19 |  | kompl. | 1 |  | LD-31 | 315 | 1.1824
8.3 | LD-32, d315/ H=1.25 |  | kompl. | 1 |  | LD-32 | 315 | 1.2468
8.31 | LD-33, d315/ H=1.29 |  | kompl. | 1 |  | LD-33 | 315 | 1.2894
8.32 | Smėliagaudė d1350, 2000l, su kalaus ketaus dangčiu D400 apkrovos klasė | 7.5 4.4 4.5 | kompl. | 1
8.33 | Atbulinis vožtuvas DN160 | 3.16 | vnt. | 1
8.34 | Geotekstilė dranažinio lovio formavimui* | 7.2 | m | 557.458
8.35 | Skalda d5/8* | 7.3, 7.4 | m' | 557.458
8.36 | Skalda d11/16* | 7.3, 7.4 | m' | 557.458
8.37 | Vandeniui laidus grunto sluoksnis (žvyro ir smėlio mišinys, laidumas nemažiau 3m/d) | 7.4 | m' | 557.458
8.38 | Drenažo lovio įrengimas iki "ašo" |  | m' | 557.458
9 | Kiemo laistymo sistema
9.1 | PE100-RC PN10 d32 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. | 2.1.1 2.4 2.4 | m | 12.5
9.2 | Gelžbetoninis šulinys-siurblinė V2-2, komplektuojamas kartu su: - kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo D400 kl.; - su protarpiniais vamzdžiui; - hidroizoliacija; - atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele.
9.3 | Siurblys Q=1,4 l/s, H=5m
9.4 | Debitomadis DN32
9.5 | Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas | 3.4, 3.6 | kompl. | 1
9.6 | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika | 3.5 | kompl. | 1
9.7 | 15cm smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdžiams | 3.3 | m3 | 2.475
9.8 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant | 3.3 | m' | 12.5

## TDP rodikliai
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Diametras | Ilgis | Pastabos
VANDENTIEKIO TINKLAI
PRIVATAUS NAUDOJIMO, NAUJA STATYBA
1 | Vandentiekio tinklas | mm/ m | 32 | 12.5 | Nesudėtingas I gr. |  | d32 | 12.5
2 | Vandentiekio tinklas | mm/ m | 110 | 83.837 | Nesudėtingas I gr. |  | d110 | 83.837
3 | Vandentiekio tinklas | mm/ m | 110 | 34.437 | Nesudėtingas I gr. |  | d110 | 34.437
BENDRO NAUDOJIMO, NAUJA STATYBA
4 | Vandentiekio tinklas (bendro naudojimo) | mm/ m | 160 | 156.762 | Neypatingas |  | d160 | 156.762
|  | mm/ m | 225 | 132.944 |  |  | d225 | 132.944
BENDRO NAUDOJIMO, REKONSTRUKCIJA
5 | Šalto vandens tiekimo vamzdynas unik. Nr. 4400-0288-1696 (rekonstruojami UAB „Vilniaus vandenys“ bendro naudojimo tinklai) | mm/ m | Iš 200 | 11 | Ypatingas
|  |  | į 225 |  |  |  | d225 | 10.926 |  | ARCHYVAS
|  | mm/ m | Iš 150 | 66 |  |  | visi 150 |  |  | iš 110 150 160 315 | 9.5 47 4,5 4,5 | Neypatingas
|  |  | į 225 |  |  |  | d225 | 66.354
NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
6 | Nuotekų tinklas | mm/ m | 110 | 46.188 | Nesudėtingas II gr. |  | d110 | 46.188
|  | mm/ m | 160 | 124.407 |  |  | d160 | 124.407
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
7 | Lietaus nuotekų tinklas | mm/ m | 110 | 75.971 | Neypatingas | a | d110 | 75.971 | 110.000mm
|  | mm/ m | 160 | 89.913 |  |  | d160 | 89.913 | 160.000mm
|  | mm/ m | 200 | 142.481 |  |  | d200 | 142.481 | 200.000mm
|  | mm/ m | 250 | 23.613 |  |  | d250 | 23.613 | 250.000mm
|  | mm/ m | 315 | 37.823 |  |  | d315 | 37.823 | 315.000mm
| Akumuliacinė talpa AT-1 | m³ | - | 122,72
| Akumuliacinė talpa AT-2 | m³ | - | 122,72
| Laistymo rezervuaras KL-1 | m³ | - | 18,85
8 | Lietaus nuotekų tinklas | mm/ m | 110 | 19.816 | Nesudėtingas I gr. | b | d110 | 19.816 | 110.000mm
|  | mm/ m | 160 | 76.715 |  |  | d160 | 76.715 | 160.000mm
|  | mm/ m | 200 | 27.454 |  |  | d200 | 27.454 | 200.000mm
| Akumuliacinė talpa AT-3 | m³ | - | 40,22
9 | Lietaus nuotekų tinklas | mm/ m | 200 | 42.406 | Nesudėtingas I gr. | c | d200 | 42.406 | 200.000mm
10 | Lietaus nuotekų tinklas | mm/ m | 110 | 0.996 | Nesudėtingas I gr. | d | d110 | 0.996 | 110.000mm
11 | Lietaus nuotekų tinklas | mm/ m | 110 | 9.993 | Neypatingas | e | d110 | 9.993 | 110.000mm
|  | mm/ m | 160 | 64.437 |  |  | d160 | 64.437 | 160.000mm
|  | mm/ m | 200 | 154.12 |  |  | d200 | 154.12 | 200.000mm
|  | mm/ m | 250 | 84.984 |  |  | d250 | 84.984 | 250.000mm
|  | mm/ m | 315 | 15.708 |  |  | d315 | 15.708 | 315.000mm
12 | Lietaus nuotekų tinklas | mm/ m | 110 | 50.244 | Nesudėtingas I gr. | f | d110 | 50.244 | 110.000mm
|  | mm/ m | 160 | 19.274 |  |  | d160 | 19.274 | 160.000mm
|  | mm/ m | 200 | 33.079 |  |  | d200 | 33.079 | 200.000mm
GRUNTO DRENAŽO TINKLAI
13 | Grunto drenažo tinklas | mm/ m | 126 | 557.458 | Nesudėtingas I gr. |  | d126 | 557.458
14 | Grunto drenažo tinklas | mm/ m | 160 | 4.517 | Nesudėtingas I gr. |  | d160 | 4.517
KITI INŽINERINIAI STATINIAI
15 | Riebalų atskirtuvas RA-1 | m³/d | - | 2 | Nesudėtingas II gr.
16 | Naftos atskirtuvas NA-1 | l/s | - | 15 | Neypatingas
17 | Naftos atskirtuvas NA-2 | l/s | - | 3 | Nesudėtingas II gr.

## TDP Data
VANDENTIEKIS PRIVATAUS NAUDOJIMOS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
1 | 2 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 11.768 | 124.738m | 124.703m | 124.703m | 124.703m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-1 | 6065847.7933m | 583757.8931m | 124.793m | 124.848m | V1-2 | 6065847.6077m | 583746.1262m | 124.758m | 124.813m | 11.768m | 8.232m | 11.768m | 11.768m | 8.232m | S89° 05' 48.05"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.201m | 2.369m | 2.369m | 2.206m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | 4 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 12.262 | 124.738m | 124.701m | 124.701m | 124.701m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-3 | 6065847.2902m | 583758.3866m | 124.793m | 124.848m | V1-4 | 6065847.1077m | 583746.1262m | 124.756m | 124.811m | 12.262m | 7.739m | 12.262m | 12.262m | 7.739m | S89° 08' 50.41"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.183m | 2.357m | 2.357m | 2.187m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | 1 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 5.163 | 124.753m | 124.738m | 124.738m | 124.738m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-K1 | 6065851.7934m | 583761.1567m | 124.808m | 124.863m | V1-1 | 6065847.7933m | 583757.8931m | 124.793m | 124.848m | 5.163m | 4.413m | 5.174m | 5.174m | 4.413m | S39° 12' 36.87"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.342m | 2.395m | 2.342m | 2.369m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | 3 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 5.244 | 124.753m | 124.738m | 124.738m | 124.738m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-K1 | 6065851.3961m | 583761.6493m | 124.808m | 124.863m | V1-3 | 6065847.2902m | 583758.3866m | 124.793m | 124.848m | 5.244m | 4.495m | 5.256m | 5.256m | 4.494m | S38° 28' 16.60"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.331m | 2.383m | 2.331m | 2.357m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | R4 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 12.121 | 127.633m | 127.597m | 127.597m | 127.597m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-6 | 6065803.9903m | 583641.0509m | 127.688m | 127.743m | V1-7 | 6065803.9127m | 583653.1717m | 127.652m | 127.707m | 12.121m | 7.879m | 12.121m | 12.121m | 7.879m | S89° 37' 59.88"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.944m | 2.283m | -0.062m | 2.239m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | R2 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 13.234 | 127.622m | 127.582m | 127.582m | 127.582m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-9 | 6065802.9777m | 583639.9375m | 127.677m | 127.732m | V1-10 | 6065802.8409m | 583653.1711m | 127.637m | 127.692m | 13.234m | 6.766m | 13.234m | 13.234m | 6.766m | S89° 24' 27.21"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.946m | 2.305m | -0.062m | 2.227m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | R3 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | Vandentiekio taisyklė | 28.761 | 127.819m | 127.633m | 127.633m | 127.633m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.65% | 0.65% | 0.65% | V1-5 | 6065832.7375m | 583640.1755m | 127.874m | 127.929m | V1-6 | 6065803.9903m | 583641.0509m | 127.688m | 127.743m | 28.761m | 8.762m | 28.761m | 28.761m | 8.761m | S1° 44' 39.36"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | R1 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | Vandentiekio taisyklė | 29.721 | 127.839m | 127.622m | 127.622m | 127.622m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.73% | 0.73% | 0.73% | V1-8 | 6065832.6826m | 583638.9962m | 127.894m | 127.949m | V1-9 | 6065802.9777m | 583639.9375m | 127.677m | 127.732m | 29.720m | 9.721m | 29.720m | 29.721m | 9.721m | S1° 48' 54.14"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[53 empty] | 0.000m | 0.000m
[5 empty] | NAUJI į 7 korp. | d110 | 83.837
[5 empty] | NAUJI į 2 korp. | d110 | 34.437
[5 empty] | SUMA | d110 | 118.274
BENDRO NAUDOJIMO, REKONSTRUKCIJA
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
1 | Vamzdis - (730) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 15.632 | 126.668m | 126.590m | 126.590m | 126.590m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.5% | 0.5% | 0.5% | RV1-3 | 6065918.0637m | 583641.1795m | 126.781m | 126.893m | RV1-2 | 6065907.6109m | 583652.8023m | 126.703m | 126.815m | 15.632m | 4.370m | 15.632m | 15.632m | 4.370m | S48° 02' 01.58"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.854m | 2.112m | 1.924m | 2.112m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (2195) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 4.448 | 126.668m | 126.690m | 126.690m | 126.690m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.5% | -0.5% | -0.5% | RV1-3 | 6065918.0637m | 583641.1795m | 126.781m | 126.893m | RV1-4 | 6065918.8445m | 583636.8005m | 126.803m | 126.915m | 4.448m | 4.448m | 4.448m | 4.448m | 4.448m | N79° 53' 25.31"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.924m | 2.073m | 1.924m | 2.073m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (2196) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 4.447 | 126.690m | 126.713m | 126.713m | 126.713m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.5% | -0.5% | -0.5% | RV1-4 | 6065918.8445m | 583636.8005m | 126.803m | 126.915m | RV1-5 | 6065919.4829m | 583632.3993m | 126.825m | 126.938m | 4.447m | 3.698m | 4.447m | 4.447m | 3.698m | N81° 44' 47.82"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.073m | 2.101m | 2.073m | 2.101m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Vamzdis - (731) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 22.122 | 126.590m | 126.548m | 126.548m | 126.548m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.19% | 0.19% | 0.19% | RV1-2 | 6065907.6109m | 583652.8023m | 126.703m | 126.815m | RV1-1 | 6065896.4872m | 583671.9245m | 126.661m | 126.773m | 22.122m | 2.123m | 22.122m | 22.122m | 2.123m | S59° 48' 46.17"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.112m | 2.260m | 2.112m | 2.250m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Vamzdis - (731) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 19.705 | 126.548m | 125.932m | 125.932m | 125.932m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -3.13% | 3.13% | 3.13% | RV1-1 | 6065896.4872m | 583671.9245m | 126.661m | 126.773m | RV1-K1 | 6065886.5838m | 583688.9491m | 126.044m | 126.157m | 19.696m | 10.447m | 19.696m | 19.705m | 10.442m | S59° 48' 46.17"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.794m | 2.458m | -0.124m | 1.863m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2207) | PE vamzdžiai vandentiekis | L | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 3.57 | -0.112m | -0.123m | -0.123m | -0.123m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | RV1-7 | 6065859.5901m | 583795.2801m | 0.000m | 0.112m | RV1-8 | 6065857.5501m | 583798.2101m | -0.011m | 0.102m | 3.570m | 3.570m | 3.570m | 3.570m | 3.570m | S55° 09' 10.16"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 126.744m | 126.818m | 126.818m | 126.744m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2208) | PE vamzdžiai vandentiekis | L | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 1.315 | -0.123m | -0.127m | -0.127m | -0.127m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | RV1-8 | 6065857.5501m | 583798.2101m | -0.011m | 0.102m | RV1-9 | 6065856.4915m | 583797.4295m | -0.015m | 0.098m | 1.315m | 1.315m | 1.315m | 1.315m | 1.315m | S36° 24' 19.37"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 126.728m | 126.744m | 126.744m | 126.728m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Pipe - (2206) | PE vamzdžiai vandentiekis | L | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 6.041 | -0.112m | -0.112m | -0.112m | -0.112m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | RV1-6 | 6065865.6301m | 583795.3901m | 0.000m | 0.112m | RV1-7 | 6065859.5901m | 583795.2801m | 0.000m | 0.112m | 6.041m | 6.041m | 6.041m | 6.041m | 6.041m | S1° 02' 35.54"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 126.818m | 126.903m | -0.124m | 126.818m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
BENDRO NAUDOJIMO, NAUJA STATYBA
1 | Pipe - (2004) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 1.726 | 124.859m | 124.848m | 124.848m | 124.848m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.69% | 0.69% | 0.69% | BV1-2 | 6065845.9904m | 583775.2628m | 124.939m | 125.019m | GH-2 | 6065844.8091m | 583776.5213m | 124.928m | 125.008m | 1.726m | 1.627m | 1.726m | 1.726m | 1.627m | S46° 48' 44.79"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.979m | 1.991m | 1.979m | 1.991m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (732) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 1.557 | 124.801m | 124.796m | 124.796m | 124.796m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-3 | 6065843.8680m | 583773.4588m | 124.913m | 125.026m | BV1-4 | 6065842.6819m | 583772.4506m | 124.908m | 125.021m | 1.557m | 1.557m | 1.557m | 1.557m | 1.557m | S40° 21' 52.97"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.970m | 1.975m | 1.970m | 1.975m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (729) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 5.352 | 125.898m | 125.932m | 125.932m | 125.932m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.63% | -0.63% | -0.63% | BV1-10 | 6065891.1839m | 583691.6854m | 126.010m | 126.123m | RV1-K1 | 6065886.5838m | 583688.9491m | 126.044m | 126.157m | 5.352m | 4.453m | 5.352m | 5.352m | 4.453m | S30° 44' 43.89"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.863m | 2.067m | 2.062m | 1.863m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (727) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 15.554 | 125.649m | 125.825m | 125.825m | 125.825m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.13% | -1.13% | -1.13% | BV1-7 | 6065877.2717m | 583718.6225m | 125.762m | 125.874m | BV1-8 | 6065884.0828m | 583704.6402m | 125.937m | 126.050m | 15.553m | 4.450m | 15.553m | 15.554m | 4.450m | N64° 01' 42.59"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.061m | 2.127m | 2.122m | 2.111m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (726) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 24.701 | 125.221m | 125.649m | 125.649m | 125.649m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.73% | -1.73% | -1.73% | BV1-6 | 6065865.0405m | 583740.0785m | 125.334m | 125.446m | BV1-7 | 6065877.2717m | 583718.6225m | 125.762m | 125.874m | 24.697m | 4.702m | 24.697m | 24.701m | 4.702m | N60° 18' 51.27"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.111m | 2.160m | 2.159m | 2.122m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (725) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 8.156 | 125.066m | 125.221m | 125.221m | 125.221m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.91% | -1.91% | -1.91% | BV1-5 | 6065862.5375m | 583747.8393m | 125.178m | 125.291m | BV1-6 | 6065865.0405m | 583740.0785m | 125.334m | 125.446m | 8.154m | 8.156m | 8.154m | 8.156m | 8.154m | N72° 07' 28.65"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.159m | 2.224m | 2.224m | 2.159m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (724) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 17.436 | 124.753m | 125.066m | 125.066m | 125.066m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.79% | -1.79% | -1.79% | BV1-K1 | 6065851.5915m | 583761.4071m | 124.866m | 124.978m | BV1-5 | 6065862.5375m | 583747.8393m | 125.178m | 125.291m | 17.433m | 6.438m | 17.433m | 17.436m | 6.437m | N51° 06' 16.50"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.191m | 2.232m | 2.216m | 2.224m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (724) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 14.189 | 124.796m | 124.753m | 124.753m | 124.753m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-4 | 6065842.6819m | 583772.4506m | 124.908m | 125.021m | BV1-K1 | 6065851.5915m | 583761.4071m | 124.866m | 124.978m | 14.189m | 3.190m | 14.189m | 14.189m | 3.190m | N51° 06' 16.50"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.975m | 2.216m | 1.975m | 2.216m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (723) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 26.168 | 124.888m | 124.809m | 124.809m | 124.809m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-1 | 6065865.9285m | 583792.2103m | 125.000m | 125.112m | BV1-2 | 6065845.9904m | 583775.2628m | 124.921m | 125.034m | 26.168m | 6.168m | 26.168m | 26.168m | 6.168m | S40° 21' 52.97"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.903m | 1.985m | -0.124m | 1.962m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (722) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 2.272 | 124.908m | 124.888m | 124.888m | 124.888m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.89% | 0.89% | 0.89% | 121 | 6065866.0574m | 583794.4782m | 125.020m | 125.133m | BV1-1 | 6065865.9285m | 583792.2103m | 125.000m | 125.112m | 2.272m | 2.272m | 2.272m | 2.272m | 2.272m | S86° 44' 48.78"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.879m | 2.004m | -0.124m | 2.004m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (732) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 2.785 | 124.809m | 124.801m | 124.801m | 124.801m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-2 | 6065845.9904m | 583775.2628m | 124.921m | 125.034m | BV1-3 | 6065843.8680m | 583773.4588m | 124.913m | 125.026m | 2.785m | 2.785m | 2.785m | 2.785m | 2.785m | S40° 21' 52.97"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.962m | 1.970m | 1.962m | 1.970m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (728) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 7.387 | 125.840m | 125.898m | 125.898m | 125.898m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.78% | -0.78% | -0.78% | BV1-9 | 6065887.6333m | 583698.1628m | 125.953m | 126.065m | BV1-10 | 6065891.1839m | 583691.6854m | 126.010m | 126.123m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | N61° 16' 15.06"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.062m | 2.193m | 2.193m | 2.062m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2005) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 3.052 | 126.234m | 126.153m | 126.153m | 126.153m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2.65% | 2.65% | 2.65% | GH-3 | 6065890.2753m | 583699.6893m | 126.314m | 126.394m | BV1-9 | 6065887.6333m | 583698.1628m | 126.233m | 126.313m | 3.051m | 2.955m | 3.051m | 3.052m | 2.954m | S30° 01' 12.10"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.797m | 1.947m | 1.797m | 1.947m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2007) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 34.852 | 124.753m | 124.608m | 124.608m | 124.608m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.42% | 0.42% | 0.42% | BV1-3 | 6065843.8680m | 583773.4588m | 124.833m | 124.913m | BV1-14 | 6065819.9987m | 583798.8532m | 124.688m | 124.768m | 34.851m | 14.852m | 34.851m | 34.852m | 14.852m | S46° 46' 23.26"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.547m | 2.100m | 2.085m | 1.547m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2008) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 10.831 | 124.608m | 124.459m | 124.459m | 124.459m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.38% | 1.38% | 1.38% | BV1-14 | 6065819.9987m | 583798.8532m | 124.688m | 124.768m | BV1-15 | 6065812.1184m | 583806.2821m | 124.539m | 124.619m | 10.830m | 9.173m | 10.830m | 10.831m | 9.173m | S43° 18' 40.33"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.415m | 1.547m | 1.547m | 1.415m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2008) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 12.179 | 124.459m | 124.388m | 124.388m | 124.388m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.58% | 0.58% | 0.58% | BV1-15 | 6065812.1184m | 583806.2821m | 124.539m | 124.619m | BV1-16 | 6065801.5647m | 583812.3610m | 124.468m | 124.548m | 12.179m | 7.822m | 12.179m | 12.179m | 7.822m | S29° 56' 29.86"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.151m | 1.415m | 1.415m | 1.151m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2008) (1) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 3.308 | 124.388m | 124.330m | 124.330m | 124.330m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.74% | 1.74% | 1.74% | BV1-16 | 6065801.5647m | 583812.3610m | 124.468m | 124.548m | BV1-17 | 6065798.6167m | 583813.8605m | 124.410m | 124.490m | 3.307m | 3.308m | 3.307m | 3.308m | 3.307m | S26° 57' 37.55"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.084m | 1.151m | 1.151m | 1.084m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Vamzdis - (728) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 7.387 | 125.825m | 125.840m | 125.840m | 125.840m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.21% | -0.21% | -0.21% | BV1-8 | 6065884.0828m | 583704.6402m | 125.937m | 126.050m | BV1-9 | 6065887.6333m | 583698.1628m | 125.953m | 126.065m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | N61° 16' 15.06"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.098m | 2.216m | 2.111m | 2.193m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Pipe - (2009) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 54.822 | 124.280m | 124.215m | 124.215m | 124.215m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.12% | 0.12% | 0.12% | BV1-18 | 6065763.1296m | 583807.8530m | 124.360m | 124.440m | GH-1 | 6065734.4698m | 583761.1194m | 124.295m | 124.375m | 54.822m | 34.822m | 54.822m | 54.822m | 34.822m | S58° 28' 51.44"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.411m | 1.857m | 1.461m | 1.828m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Pipe - (2008) (1) (1) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 35.992 | 124.330m | 124.280m | 124.280m | 124.280m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.14% | 0.14% | 0.14% | BV1-17 | 6065798.6167m | 583813.8605m | 124.410m | 124.490m | BV1-18 | 6065763.1296m | 583807.8530m | 124.360m | 124.440m | 35.992m | 15.992m | 35.992m | 35.992m | 15.992m | S9° 36' 29.50"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.042m | 1.558m | 1.084m | 1.461m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[5 empty] | REKONSTRUOJAMAS IŠ 150/ 160/ 315/ 110 | d225 | 66.354
[5 empty] | REKONSTRUOJAMAS IŠ 200 | d225 | 10.926
[5 empty] | NAUJAS | d160 | 156.762
[6 empty] | d225 | 132.944
NUOTEKOS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface |  | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Pipe - (1955) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 28.32 | 124.880m | 124.594m | 124.594m | 124.594m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.01% | 1.01% | 1.01% | F1-1 | 6065804.6905m | 583683.4580m | 124.960m | 125.040m | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 124.674m | 124.754m | 28.319m | 18.021m | 28.319m | 28.320m | 18.020m | S87° 58' 34.53"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.532m | 1.812m | 1.741m | 1.812m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1957) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 17.928 | 123.812m | 123.633m | 123.633m | 123.633m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | F1-7 | 6065803.6905m | 583789.9270m | 123.892m | 123.972m | F1-8 | 6065797.6403m | 583806.8025m | 123.713m | 123.793m | 17.927m | 17.130m | 17.927m | 17.928m | 17.129m | S70° 16' 34.31"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.176m | 2.384m | 2.339m | 2.176m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1959) | PVC SN8 | F1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 2.001 | 125.165m | 125.125m | 125.125m | 125.125m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | F1-3 | 6065805.6905m | 583746.6404m | 125.220m | 125.275m | F1-6 | 6065803.6905m | 583746.6170m | 125.180m | 125.235m | 2.000m | 1.702m | 2.000m | 2.001m | 1.701m | S0° 40' 19.98"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.293m | 1.332m | -0.058m | 1.332m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1955) (1) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 34.86 | 124.594m | 124.245m | 124.245m | 124.245m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 124.674m | 124.754m | F1-6 | 6065803.6905m | 583746.6170m | 124.325m | 124.405m | 34.858m | 34.261m | 34.858m | 34.860m | 34.260m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.812m | 2.160m | 1.812m | 2.160m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1960) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 1.92 | 124.846m | 124.827m | 124.827m | 124.827m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | F1-2 | 6065805.6104m | 583711.7589m | 124.926m | 125.006m | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 124.907m | 124.987m | 1.920m | 1.621m | 1.920m | 1.920m | 1.621m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.559m | 1.578m | 1.559m | 1.578m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1956) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 43.312 | 124.245m | 123.812m | 123.812m | 123.812m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | F1-6 | 6065803.6905m | 583746.6170m | 124.325m | 124.405m | F1-7 | 6065803.6905m | 583789.9270m | 123.892m | 123.972m | 43.310m | 42.714m | 43.310m | 43.312m | 42.712m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.160m | 2.361m | 2.160m | 2.339m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (2002) | PVC SN8 | F1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 4.348 | 125.657m | 125.586m | 125.586m | 125.586m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.63% | 1.63% | 1.63% | F1-4 | 6065799.3431m | 583711.7589m | 125.712m | 125.767m | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 125.641m | 125.696m | 4.347m | 4.049m | 4.347m | 4.348m | 4.048m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.871m | 0.800m | 0.871m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface |  | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Vamzdis - (670) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 1.579 | 124.076m | 124.044m | 124.044m | 124.044m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | RA-1 | 6065804.8160m | 583787.3583m | 124.131m | 124.186m | MPS-3 | 6065804.8160m | 583788.9369m | 124.099m | 124.154m | 1.579m | 0.606m | 1.579m | 1.579m | 0.606m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.124m | 2.152m | 2.124m | 2.152m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Vamzdis - (671) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 1.499 | 124.044m | 124.014m | 124.014m | 124.014m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | MPS-3 | 6065804.8160m | 583788.9369m | 124.099m | 124.154m | F1-7 | 6065803.6905m | 583789.9270m | 124.069m | 124.124m | 1.499m | 0.902m | 1.499m | 1.499m | 0.901m | S41° 20' 11.27"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.152m | 2.188m | 2.152m | 2.188m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (668) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 14.085 | 124.771m | 124.489m | 124.489m | 124.489m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | F2-1 | 6065808.0532m | 583752.8587m | 124.826m | 124.881m | F2-2 | 6065808.0532m | 583766.9412m | 124.544m | 124.599m | 14.083m | 13.488m | 14.083m | 14.085m | 13.485m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.686m | 1.928m | -0.058m | 1.928m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (669) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 20.676 | 124.489m | 124.076m | 124.076m | 124.076m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | F2-2 | 6065808.0532m | 583766.9412m | 124.544m | 124.599m | RA-1 | 6065804.8160m | 583787.3583m | 124.131m | 124.186m | 20.672m | 19.703m | 20.672m | 20.676m | 19.699m | S80° 59' 25.67"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.928m | 2.152m | 1.928m | 2.124m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[6 empty] | d110 | 44.188 |  |  | d110 | 46.085
[6 empty] | d160 | 126.34 |  |  | d160 | 124.407
[5 empty] | F1 | d110 | 6.349
[6 empty] | d160 | 126.34
[5 empty] | F2 | d110 | 37.839
[6 empty] | d160 | 0
PAVIRŠINĖS NUOTEKOS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface |  | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | TINKLAS A -1 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 2.937 | 125.657m | 125.598m | 125.598m | 125.598m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | išleidimas 1 | 6065801.6919m | 583742.9192m | 125.712m | 125.767m | L1-15 | 6065800.1029m | 583745.3890m | 125.653m | 125.708m | 2.937m | 2.438m | 2.937m | 2.937m | 2.438m | S57° 14' 38.55"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.859m | 0.800m | 0.859m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -2 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 19.615 | 125.627m | 125.235m | 125.235m | 125.235m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-42 | 6065804.7690m | 583764.4370m | 125.682m | 125.737m | L1-15 | 6065800.1029m | 583745.3890m | 125.290m | 125.345m | 19.611m | 9.115m | 19.611m | 19.615m | 9.114m | S76° 14' 08.55"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 1.222m | 0.800m | 1.222m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -3 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 10.809 | 125.655m | 125.439m | 125.439m | 125.439m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-41 | 6065804.7690m | 583755.1370m | 125.710m | 125.765m | L1-15 | 6065800.1029m | 583745.3890m | 125.494m | 125.549m | 10.807m | 0.310m | 10.807m | 10.809m | 0.310m | S64° 25' 15.92"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 1.018m | 0.800m | 1.018m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -4 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 4.832 | 125.657m | 125.560m | 125.560m | 125.560m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-40 | 6065804.7690m | 583744.1370m | 125.712m | 125.767m | L1-15 | 6065800.1029m | 583745.3890m | 125.615m | 125.670m | 4.831m | 4.333m | 4.831m | 4.832m | 4.332m | S15° 01' 10.81"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.897m | 0.800m | 0.897m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -5 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 7.613 | 125.657m | 125.504m | 125.504m | 125.504m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-39 | 6065804.7690m | 583732.1370m | 125.712m | 125.767m | L1-14 | 6065801.2529m | 583725.3861m | 125.559m | 125.614m | 7.612m | 7.114m | 7.612m | 7.613m | 7.113m | S62° 29' 17.07"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.976m | 0.800m | 0.976m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -6 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 6.319 | 125.657m | 125.530m | 125.530m | 125.530m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-38 | 6065804.7690m | 583720.1370m | 125.712m | 125.767m | L1-14 | 6065801.2529m | 583725.3861m | 125.585m | 125.640m | 6.318m | 5.820m | 6.318m | 6.319m | 5.819m | S56° 11' 03.95"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.951m | 0.800m | 0.951m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -7 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 7.274 | 125.657m | 125.511m | 125.511m | 125.511m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-37 | 6065804.7690m | 583708.1370m | 125.712m | 125.767m | L1-13 | 6065801.2483m | 583701.7734m | 125.566m | 125.621m | 7.273m | 6.775m | 7.273m | 7.274m | 6.774m | S61° 02' 45.76"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.945m | 0.800m | 0.945m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -8 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 6.647 | 125.657m | 125.524m | 125.524m | 125.524m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-36 | 6065804.7690m | 583696.1370m | 125.712m | 125.767m | L1-13 | 6065801.2483m | 583701.7734m | 125.579m | 125.634m | 6.646m | 6.148m | 6.646m | 6.647m | 6.147m | S58° 00' 33.90"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.933m | 0.800m | 0.933m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -9 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 8.011 | 125.387m | 125.227m | 125.227m | 125.227m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | KUOL-1 | 6065811.4405m | 583769.7430m | 125.442m | 125.497m | L1-29 | 6065814.0059m | 583762.1552m | 125.282m | 125.337m | 8.010m | 7.500m | 8.010m | 8.011m | 7.498m | N71° 19' 11.21"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.025m | 1.232m | 1.025m | 1.232m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -10 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 1.914 | 125.439m | 125.361m | 125.361m | 125.361m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -4.06% | 4.06% | 4.06% | L1-31 | 6065799.3405m | 583725.3857m | 125.494m | 125.549m | L1-14 | 6065801.2529m | 583725.3861m | 125.416m | 125.471m | 1.912m | 1.416m | 1.912m | 1.914m | 1.415m | N0° 00' 44.40"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.119m | 1.121m | 1.121m | 1.119m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -11 | PP lietus | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 27.637 | 122.998m | 122.820m | 122.820m | 122.820m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.64% | 0.64% | 0.64% | L1-29 | 6065814.0059m | 583762.1552m | 123.098m | 123.198m | L1-30 | 6065786.5030m | 583764.8701m | 122.920m | 123.020m | 27.637m | 26.789m | 27.637m | 27.637m | 26.788m | S5° 38' 15.62"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 3.352m | 3.440m | 3.363m | 3.440m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -12 | PP lietus | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 18.89 | 123.157m | 122.998m | 122.998m | 122.998m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.84% | 0.84% | 0.84% | L1-28 | 6065832.8953m | 583762.1552m | 123.257m | 123.357m | L1-29 | 6065814.0059m | 583762.1552m | 123.098m | 123.198m | 18.889m | 18.192m | 18.889m | 18.890m | 18.191m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 3.247m | 3.390m | 3.247m | 3.363m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -13 | PP lietus | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 10.324 | 123.223m | 123.157m | 123.157m | 123.157m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.65% | 0.65% | 0.65% | L1-27 | 6065842.7084m | 583758.9485m | 123.323m | 123.423m | L1-28 | 6065832.8953m | 583762.1552m | 123.257m | 123.357m | 10.324m | 9.625m | 10.324m | 10.324m | 9.625m | S18° 05' 45.48"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 3.179m | 3.469m | 3.469m | 3.247m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -14 | PP lietus | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 10.897 | 123.300m | 123.223m | 123.223m | 123.223m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | TR-8 | 6065844.0134m | 583748.1305m | 123.400m | 123.500m | L1-27 | 6065842.7084m | 583758.9485m | 123.323m | 123.423m | 10.896m | 0.548m | 10.896m | 10.897m | 0.548m | S83° 07' 16.85"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 3.389m | 3.505m | 3.505m | 3.469m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -15 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.353 | 121.730m | 121.721m | 121.721m | 121.721m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | AT-2.1 | 6065785.1505m | 583756.8640m | 121.830m | 121.930m | L1-19 | 6065786.5030m | 583756.8640m | 121.821m | 121.921m | 1.353m | 0.603m | 1.353m | 1.353m | 0.603m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.557m | 4.570m | 4.557m | 4.570m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -16 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.417 | 125.500m | 125.478m | 125.478m | 125.478m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.59% | 1.59% | 1.59% | AT-2.3 | 6065761.5505m | 583755.8058m | 125.600m | 125.700m | AT-1.4 | 6065761.5505m | 583754.3890m | 125.578m | 125.678m | 1.417m | 1.417m | 1.417m | 1.417m | 1.417m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.755m | 0.792m | 0.755m | 0.792m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -17 | PVC SN8 | L1 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 17.787 | 124.927m | 124.854m | 124.854m | 124.854m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.41% | 0.41% | 0.41% | L1-15 | 6065800.1029m | 583745.3890m | 125.084m | 125.242m | AT-1.2 | 6065784.0911m | 583753.1336m | 125.012m | 125.169m | 17.786m | 7.288m | 17.786m | 17.787m | 7.288m | S25° 48' 43.78"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.319m | 1.332m | 1.319m | 1.330m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -18 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 45.637 | 121.664m | 121.345m | 121.345m | 121.345m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-30 | 6065786.5030m | 583764.8701m | 121.764m | 121.864m | L1-20 | 6065786.5030m | 583810.5062m | 121.445m | 121.545m | 45.636m | 44.639m | 45.636m | 45.637m | 44.638m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.218m | 4.639m | 4.602m | 4.218m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -19 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 8.006 | 121.721m | 121.664m | 121.664m | 121.664m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-19 | 6065786.5030m | 583756.8640m | 121.821m | 121.921m | L1-30 | 6065786.5030m | 583764.8701m | 121.764m | 121.864m | 8.006m | 6.758m | 8.006m | 8.006m | 6.758m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.570m | 4.602m | 4.570m | 4.602m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -20 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 5.988 | 125.470m | 125.410m | 125.410m | 125.410m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-8 | 6065754.9405m | 583701.7700m | 125.550m | 125.630m | L1-17 | 6065748.9531m | 583701.7700m | 125.490m | 125.570m | 5.987m | 5.639m | 5.987m | 5.988m | 5.638m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.889m | 0.965m | 0.889m | 0.945m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -21 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 38.77 | 125.357m | 124.975m | 124.975m | 124.975m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.99% | 0.99% | 0.99% | L1-17 | 6065748.9531m | 583701.7700m | 125.437m | 125.517m | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.055m | 125.135m | 38.768m | 37.921m | 38.768m | 38.770m | 37.919m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.998m | 2.062m | 0.998m | 2.062m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -22 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 17.564 | 124.975m | 124.799m | 124.799m | 124.799m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.055m | 125.135m | AT-1.1 | 6065761.2677m | 583753.0605m | 124.879m | 124.959m | 17.563m | 7.065m | 17.563m | 17.564m | 7.065m | N45° 28' 47.85"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.521m | 2.764m | 2.062m | 1.527m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -23 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 1.906 | 125.400m | 125.367m | 125.367m | 125.367m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.76% | 1.76% | 1.76% | L1-6 | 6065799.3431m | 583701.7700m | 125.480m | 125.560m | L1-13 | 6065801.2483m | 583701.7734m | 125.447m | 125.527m | 1.905m | 1.407m | 1.905m | 1.906m | 1.407m | N0° 06' 07.48"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.005m | 1.039m | 1.005m | 1.039m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -24 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 5.457 | 125.605m | 125.551m | 125.551m | 125.551m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-4 | 6065805.5596m | 583745.3889m | 125.685m | 125.765m | L1-15 | 6065800.1029m | 583745.3890m | 125.631m | 125.711m | 5.457m | 4.958m | 5.457m | 5.457m | 4.958m | S0° 00' 04.44"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.855m | 0.800m | 0.855m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -25 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 4.438 | 125.260m | 125.230m | 125.230m | 125.230m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.68% | 0.68% | 0.68% | L1-3 | 6065805.6905m | 583725.3837m | 125.340m | 125.420m | L1-14 | 6065801.2529m | 583725.3861m | 125.310m | 125.390m | 4.438m | 3.938m | 4.438m | 4.438m | 3.938m | S0° 01' 52.69"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.146m | 1.199m | -0.085m | 1.199m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -26 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 4.695 | 125.280m | 125.244m | 125.244m | 125.244m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.78% | 0.78% | 0.78% | L1-2 | 6065805.6905m | 583700.2529m | 125.360m | 125.440m | L1-13 | 6065801.2483m | 583701.7734m | 125.324m | 125.404m | 4.695m | 4.196m | 4.695m | 4.695m | 4.196m | S18° 53' 41.08"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.126m | 1.162m | -0.085m | 1.162m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -27 | PVC SN8 | L1 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 20.036 | 125.007m | 124.927m | 124.927m | 124.927m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.4% | 0.4% | 0.4% | L1-14 | 6065801.2529m | 583725.3861m | 125.165m | 125.322m | L1-15 | 6065800.1029m | 583745.3890m | 125.084m | 125.242m | 20.036m | 19.037m | 20.036m | 20.036m | 19.037m | S86° 42' 34.54"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.263m | 1.416m | 1.263m | 1.319m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | TINKLAS A -28 | PVC SN8 | L1 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 23.613 | 125.164m | 125.072m | 125.072m | 125.072m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.39% | 0.39% | 0.39% | L1-13 | 6065801.2483m | 583701.7734m | 125.289m | 125.414m | L1-14 | 6065801.2529m | 583725.3861m | 125.197m | 125.322m | 23.613m | 22.614m | 23.613m | 23.613m | 22.614m | N89° 59' 19.28"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.148m | 1.265m | 1.148m | 1.265m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS A -29 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 18.32 | 125.346m | 125.252m | 125.252m | 125.252m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.51% | 0.51% | 0.51% | L1-1 | 6065801.2529m | 583683.4537m | 125.446m | 125.546m | L1-13 | 6065801.2483m | 583701.7734m | 125.352m | 125.452m | 18.320m | 7.821m | 18.320m | 18.320m | 7.821m | S89° 59' 07.51"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.024m | 1.130m | -0.106m | 1.112m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -30 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 4.195 | 125.400m | 125.358m | 125.358m | 125.358m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-43 | 6065799.3405m | 583698.0380m | 125.480m | 125.560m | L1-13 | 6065801.2483m | 583701.7734m | 125.438m | 125.518m | 4.194m | 1.226m | 4.194m | 4.195m | 1.226m | N62° 56' 42.85"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.005m | 1.047m | 1.005m | 1.047m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS A -31 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 6.9 | 125.596m | 125.527m | 125.527m | 125.527m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-44 | 6065754.7620m | 583698.0470m | 125.676m | 125.756m | L1-17 | 6065748.9531m | 583701.7700m | 125.607m | 125.687m | 6.900m | 6.551m | 6.900m | 6.900m | 6.550m | S32° 39' 22.31"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.859m | 0.800m | 0.829m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS B -1 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 6.153 | 126.360m | 126.298m | 126.298m | 126.298m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-34 | 6065839.0150m | 583691.6238m | 126.440m | 126.520m | L1-35 | 6065839.0150m | 583685.4716m | 126.378m | 126.458m | 6.152m | 5.653m | 6.152m | 6.153m | 5.653m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.309m | 0.967m | 0.967m | 0.309m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS B -2 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 11.601 | 125.808m | 125.692m | 125.692m | 125.692m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-35 | 6065839.0150m | 583685.4716m | 125.888m | 125.968m | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.772m | 125.852m | 11.600m | 10.602m | 11.600m | 11.601m | 10.602m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 1.118m | 0.800m | 1.118m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | TINKLAS B -3 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 17.634 | 125.932m | 125.580m | 125.580m | 125.580m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-0 | 6065847.5685m | 583668.1061m | 125.987m | 126.042m | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.635m | 125.690m | 17.631m | 7.134m | 17.631m | 17.634m | 7.133m | N80° 02' 57.03"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.500m | 1.281m | -0.058m | 1.281m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS B -4 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 6.219 | 125.587m | 125.543m | 125.543m | 125.543m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-9 | 6065850.6151m | 583691.6901m | 125.667m | 125.747m | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.623m | 125.703m | 6.219m | 5.719m | 6.219m | 6.219m | 5.719m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.266m | 1.766m | -0.085m | 1.266m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS B -5 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 16.165 | 125.543m | 125.430m | 125.430m | 125.430m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.643m | 125.743m | L1-22 | 6065866.7799m | 583685.4716m | 125.530m | 125.630m | 16.165m | 15.167m | 16.165m | 16.165m | 15.166m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.225m | 1.780m | 1.225m | 1.780m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS B -6 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 9.467 | 125.430m | 125.363m | 125.363m | 125.363m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-22 | 6065866.7799m | 583685.4716m | 125.530m | 125.630m | AT-3.2 | 6065870.4936m | 583694.1795m | 125.463m | 125.563m | 9.467m | 8.968m | 9.467m | 9.467m | 8.968m | N66° 54' 11.88"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.780m | 2.162m | 1.780m | 2.162m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS B -7 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.822 | 123.080m | 123.067m | 123.067m | 123.067m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | AT-3.4 | 6065870.7995m | 583711.0372m | 123.180m | 123.280m | L1-24 | 6065870.7995m | 583712.8596m | 123.167m | 123.267m | 1.822m | 1.073m | 1.822m | 1.822m | 1.073m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.508m | 4.517m | 4.508m | 4.517m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS B -8 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | EP | 10.581 | 125.887m | 125.783m | 125.783m | 125.783m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.98% | 0.98% | 0.98% | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 125.967m | 126.047m | AT-3.3 | 6065870.5678m | 583709.9632m | 125.863m | 125.943m | 10.580m | 0.102m | 10.580m | 10.581m | 0.102m | N70° 53' 45.23"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.769m | 1.997m | 1.771m | 1.997m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS B -9 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | EP | 8.012 | 126.097m | 125.937m | 125.937m | 125.937m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-26 | 6065867.1051m | 583727.9710m | 126.177m | 126.257m | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 126.017m | 126.097m | 8.010m | 7.165m | 8.010m | 8.012m | 7.164m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.442m | 1.721m | 1.442m | 1.721m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS B -10 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 2.182 | 126.527m | 126.483m | 126.483m | 126.483m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-10 | 6065855.0431m | 583745.0000m | 126.582m | 126.637m | L1-25 | 6065857.1759m | 583744.5432m | 126.538m | 126.593m | 2.181m | 1.833m | 2.181m | 2.182m | 1.832m | N12° 05' 24.72"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.901m | 0.800m | 0.901m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS B -11 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 14.826 | 126.869m | 126.395m | 126.395m | 126.395m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -3.2% | 3.2% | 3.2% | L1-11 | 6065856.0431m | 583729.7680m | 126.949m | 127.029m | L1-25 | 6065857.1759m | 583744.5432m | 126.475m | 126.555m | 14.819m | 7.287m | 14.819m | 14.826m | 7.283m | N85° 36' 56.95"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.710m | 0.939m | -0.085m | 0.939m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS B -12 | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | EP | 19.323 | 126.483m | 126.097m | 126.097m | 126.097m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-25 | 6065857.1759m | 583744.5432m | 126.563m | 126.643m | L1-26 | 6065867.1051m | 583727.9710m | 126.177m | 126.257m | 19.319m | 18.626m | 19.319m | 19.323m | 18.622m | N59° 04' 19.11"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.781m | 1.442m | 0.781m | 1.442m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS C - 1 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 37.18 | 125.000m | 124.740m | 124.740m | 124.740m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | RL-1 | 6065764.9924m | 583641.5688m | 125.100m | 125.200m | RL-2 | 6065743.3494m | 583671.7988m | 124.840m | 124.940m | 37.179m | 36.181m | 37.179m | 37.180m | 36.180m | S54° 23' 57.90"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.511m | 4.044m | 3.802m | 2.511m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS C - 2 | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 5.226 | 124.740m | 124.703m | 124.703m | 124.703m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | RL-2 | 6065743.3494m | 583671.7988m | 124.840m | 124.940m | RL-3 | 6065743.7401m | 583677.0101m | 124.803m | 124.903m | 5.226m | 4.227m | 5.226m | 5.226m | 4.227m | N85° 42' 43.17"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.669m | 2.511m | 2.511m | 1.741m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS D - 1 | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 0.996 | 127.424m | 127.369m | 127.369m | 127.369m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -5.46% | 5.46% | 5.46% | L1-32 | 6065848.5005m | 583658.6920m | 127.479m | 127.534m | L1-33 | 6065849.4847m | 583658.8380m | 127.424m | 127.479m | 0.995m | 0.649m | 0.995m | 0.996m | 0.648m | N8° 26' 19.81"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.205m | 2.225m | -0.058m | 2.205m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | TINKLAS E -1 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 4.26 | 125.617m | 125.532m | 125.532m | 125.532m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | išleidimas 2 | 6065796.8048m | 583755.3602m | 125.672m | 125.727m | L2-3 | 6065794.2531m | 583758.7706m | 125.587m | 125.642m | 4.259m | 3.761m | 4.259m | 4.260m | 3.760m | S53° 11' 43.42"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.863m | 0.800m | 0.863m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -2 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 2.886 | 125.368m | 125.275m | 125.275m | 125.275m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -3.22% | 3.22% | 3.22% | KUOL-3 | 6065755.4155m | 583754.0980m | 125.423m | 125.478m | MPS-1 | 6065758.1992m | 583753.3406m | 125.330m | 125.385m | 2.885m | 2.277m | 2.885m | 2.886m | 2.276m | N15° 13' 11.24"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.014m | 1.099m | 1.014m | 1.099m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -3 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 2.847 | 125.336m | 125.263m | 125.263m | 125.263m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2.58% | 2.58% | 2.58% | KUOL-2 | 6065755.4531m | 583752.5937m | 125.391m | 125.446m | MPS-1 | 6065758.1992m | 583753.3406m | 125.318m | 125.373m | 2.846m | 2.237m | 2.846m | 2.847m | 2.236m | N15° 12' 57.49"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.046m | 1.111m | 1.046m | 1.111m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS E -4 | PVC SN8 | L2 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 2.951 | 124.556m | 124.547m | 124.547m | 124.547m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | MPS-1 | 6065758.1992m | 583753.3406m | 124.714m | 124.871m | AT-1.4 | 6065761.1505m | 583753.3432m | 124.705m | 124.862m | 2.951m | 2.602m | 2.951m | 2.951m | 2.602m | N0° 02' 58.85"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.606m | 1.615m | 1.606m | 1.615m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -5 | PVC SN8 | L2 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 5.197 | 124.610m | 124.589m | 124.589m | 124.589m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.4% | 0.4% | 0.4% | L2-12 | 6065747.0531m | 583748.6760m | 124.768m | 124.925m | NA-1 | 6065752.2505m | 583748.6760m | 124.747m | 124.904m | 5.197m | 3.299m | 5.197m | 5.197m | 3.299m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.479m | 1.858m | 1.479m | 1.858m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS E -6 | PVC SN8 | L2 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 9.69 | 124.659m | 124.610m | 124.610m | 124.610m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.5% | 0.5% | 0.5% | L2-6 | 6065747.0531m | 583758.3660m | 124.784m | 124.909m | L2-12 | 6065747.0531m | 583748.6760m | 124.735m | 124.860m | 9.690m | 8.441m | 9.690m | 9.690m | 8.441m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.390m | 1.564m | 1.430m | 1.546m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS E -31 | PVC SN8 | L2 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 5.278 | 124.706m | 124.659m | 124.659m | 124.659m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.9% | 0.9% | 0.9% | L2-5 | 6065752.3255m | 583758.6129m | 124.831m | 124.956m | L2-6 | 6065747.0531m | 583758.3660m | 124.784m | 124.909m | 5.278m | 4.281m | 5.278m | 5.278m | 4.281m | S2° 40' 54.28"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.428m | 1.430m | 1.428m | 1.430m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -32 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 11.651 | 125.269m | 125.153m | 125.153m | 125.153m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L2-7 | 6065747.0531m | 583676.0537m | 125.349m | 125.429m | L2-8 | 6065747.0531m | 583687.7037m | 125.233m | 125.313m | 11.650m | 10.652m | 11.650m | 11.651m | 10.652m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.086m | 1.253m | 1.086m | 1.253m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -33 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 12.435 | 125.394m | 125.269m | 125.269m | 125.269m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | RB-1 | 6065759.4879m | 583676.0537m | 125.474m | 125.554m | L2-7 | 6065747.0531m | 583676.0537m | 125.349m | 125.429m | 12.435m | 11.687m | 12.435m | 12.435m | 11.687m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.012m | 1.086m | 1.012m | 1.086m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -34 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 1.642 | 125.410m | 125.394m | 125.394m | 125.394m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | LAT-1 | 6065761.1295m | 583676.0537m | 125.490m | 125.570m | RB-1 | 6065759.4879m | 583676.0537m | 125.474m | 125.554m | 1.642m | 1.393m | 1.642m | 1.642m | 1.392m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.995m | 1.012m | 0.995m | 1.012m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -35 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 11.549 | 125.062m | 124.981m | 124.981m | 124.981m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | TR-2 | 6065761.4906m | 583795.0078m | 125.162m | 125.262m | L2-4 | 6065756.5668m | 583784.5616m | 125.081m | 125.181m | 11.548m | 10.700m | 11.548m | 11.549m | 10.700m | S64° 45' 48.79"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 1.054m | 0.927m | 1.054m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS E -36 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 26.294 | 124.981m | 124.800m | 124.800m | 124.800m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.69% | 0.69% | 0.69% | L2-4 | 6065756.5668m | 583784.5616m | 125.081m | 125.181m | L2-5 | 6065752.3255m | 583758.6129m | 124.900m | 125.000m | 26.293m | 25.295m | 26.293m | 26.294m | 25.294m | S80° 43' 01.59"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.054m | 1.420m | 1.054m | 1.385m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -37 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 2.128 | 125.195m | 125.172m | 125.172m | 125.172m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.06% | 1.06% | 1.06% | TR-1 | 6065796.9297m | 583793.0971m | 125.295m | 125.395m | L2-2 | 6065795.7533m | 583791.3237m | 125.272m | 125.372m | 2.128m | 1.280m | 2.128m | 2.128m | 1.280m | S56° 26' 33.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.823m | 0.800m | 0.823m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -38 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 32.589 | 125.172m | 124.945m | 124.945m | 124.945m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L2-2 | 6065795.7533m | 583791.3237m | 125.272m | 125.372m | L2-3 | 6065794.2531m | 583758.7706m | 125.045m | 125.145m | 32.588m | 31.590m | 32.588m | 32.589m | 31.589m | S87° 21' 40.72"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.823m | 1.358m | 0.823m | 1.358m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -39 | PVC SN8 | L2 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 7.56 | 124.589m | 124.556m | 124.556m | 124.556m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.44% | 0.44% | 0.44% | NA-1 | 6065752.2505m | 583748.6760m | 124.747m | 124.904m | MPS-1 | 6065758.1992m | 583753.3406m | 124.714m | 124.871m | 7.560m | 6.061m | 7.560m | 7.560m | 6.061m | N38° 06' 04.14"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.606m | 1.977m | 1.858m | 1.606m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | TINKLAS E -40 | PVC SN8 | L2 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 41.928 | 124.895m | 124.706m | 124.706m | 124.706m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.45% | 0.45% | 0.45% | L2-3 | 6065794.2531m | 583758.7706m | 125.020m | 125.145m | L2-5 | 6065752.3255m | 583758.6129m | 124.831m | 124.956m | 41.928m | 40.929m | 41.928m | 41.928m | 40.929m | S0° 12' 55.54"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.357m | 1.437m | 1.357m | 1.428m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -41 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 8.081 | 125.356m | 125.276m | 125.276m | 125.276m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | LAT-9 | 6065740.9240m | 583763.6314m | 125.436m | 125.516m | L2-6 | 6065747.0531m | 583758.3660m | 125.356m | 125.436m | 8.080m | 7.581m | 8.080m | 8.081m | 7.581m | N40° 39' 57.14"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.908m | 0.813m | 0.906m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -30 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 22.394 | 125.300m | 125.076m | 125.076m | 125.076m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L2-1 | 6065794.2531m | 583736.3780m | 125.400m | 125.500m | L2-3 | 6065794.2531m | 583758.7706m | 125.176m | 125.276m | 22.393m | 11.895m | 22.393m | 22.394m | 11.895m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.130m | 1.231m | 1.191m | 1.227m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -19 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 8.55 | 125.514m | 125.454m | 125.454m | 125.454m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | TR-5 | 6065738.5031m | 583736.3037m | 125.614m | 125.714m | L2-11 | 6065747.0531m | 583736.3080m | 125.554m | 125.654m | 8.550m | 7.702m | 8.550m | 8.550m | 7.701m | N0° 01' 44.18"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.860m | 0.800m | 0.860m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -20 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 8.678 | 125.514m | 125.453m | 125.453m | 125.453m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | TR-4 | 6065738.5031m | 583719.1037m | 125.614m | 125.714m | L2-10 | 6065747.0531m | 583720.5886m | 125.553m | 125.653m | 8.678m | 7.830m | 8.678m | 8.678m | 7.829m | N9° 51' 08.32"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.878m | 0.800m | 0.878m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -21 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 9.052 | 125.539m | 125.476m | 125.476m | 125.476m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | TR-3 | 6065738.5031m | 583701.9037m | 125.639m | 125.739m | L2-9 | 6065747.0531m | 583704.8764m | 125.576m | 125.676m | 9.052m | 8.204m | 9.052m | 9.052m | 8.204m | N19° 10' 18.24"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.842m | 0.800m | 0.842m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -22 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 7.864 | 125.557m | 125.478m | 125.478m | 125.478m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | LAT-5 | 6065754.6405m | 583734.2434m | 125.637m | 125.717m | L2-11 | 6065747.0531m | 583736.3080m | 125.558m | 125.638m | 7.863m | 7.365m | 7.863m | 7.864m | 7.364m | S15° 13' 20.52"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.889m | 0.800m | 0.877m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -23 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 7.588 | 125.557m | 125.481m | 125.481m | 125.481m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.99% | 0.99% | 0.99% | LAT-4 | 6065754.6405m | 583720.6037m | 125.637m | 125.717m | L2-10 | 6065747.0531m | 583720.5886m | 125.561m | 125.641m | 7.587m | 7.089m | 7.587m | 7.588m | 7.088m | S0° 06' 50.99"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.891m | 0.800m | 0.891m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -24 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 7.588 | 125.557m | 125.481m | 125.481m | 125.481m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | LAT-3 | 6065754.6405m | 583704.9037m | 125.637m | 125.717m | L2-9 | 6065747.0531m | 583704.8764m | 125.561m | 125.641m | 7.587m | 7.089m | 7.587m | 7.588m | 7.088m | S0° 12' 22.27"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.880m | 0.800m | 0.878m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS E -25 | PVC SN8 | L2 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 12.368 | 124.754m | 124.692m | 124.692m | 124.692m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.5% | 0.5% | 0.5% | L2-11 | 6065747.0531m | 583736.3080m | 124.879m | 125.004m | L2-12 | 6065747.0531m | 583748.6760m | 124.817m | 124.942m | 12.368m | 11.119m | 12.368m | 12.368m | 11.119m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.464m | 1.917m | 1.509m | 1.464m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS E -26 | PVC SN8 | L2 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 15.72 | 124.833m | 124.754m | 124.754m | 124.754m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.5% | 0.5% | 0.5% | L2-10 | 6065747.0531m | 583720.5886m | 124.958m | 125.083m | L2-11 | 6065747.0531m | 583736.3080m | 124.879m | 125.004m | 15.719m | 14.721m | 15.719m | 15.720m | 14.721m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.442m | 1.515m | 1.447m | 1.509m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -27 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 15.713 | 124.993m | 124.883m | 124.883m | 124.883m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L2-9 | 6065747.0531m | 583704.8764m | 125.093m | 125.193m | L2-10 | 6065747.0531m | 583720.5886m | 124.983m | 125.083m | 15.712m | 14.714m | 15.712m | 15.713m | 14.714m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.325m | 1.452m | 1.325m | 1.449m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -28 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 17.173 | 125.113m | 124.993m | 124.993m | 124.993m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L2-8 | 6065747.0531m | 583687.7037m | 125.213m | 125.313m | L2-9 | 6065747.0531m | 583704.8764m | 125.093m | 125.193m | 17.173m | 16.175m | 17.173m | 17.173m | 16.174m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.251m | 1.333m | 1.251m | 1.325m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS E -29 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 7.588 | 125.557m | 125.481m | 125.481m | 125.481m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | LAT-2 | 6065754.6405m | 583687.7037m | 125.637m | 125.717m | L2-8 | 6065747.0531m | 583687.7037m | 125.561m | 125.641m | 7.587m | 7.089m | 7.587m | 7.588m | 7.088m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.925m | 0.800m | 0.925m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS F -1 | PVC SN8 | L2 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 19.274 | 125.540m | 125.436m | 125.436m | 125.436m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.54% | 0.54% | 0.54% | L2-15 | 6065844.3812m | 583668.1037m | 125.620m | 125.700m | L2-16 | 6065844.3803m | 583687.3778m | 125.516m | 125.596m | 19.274m | 8.775m | 19.274m | 19.274m | 8.775m | S89° 59' 49.72"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.814m | 1.472m | -0.085m | 1.472m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | TINKLAS F -2 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 10.641 | 125.713m | 125.500m | 125.500m | 125.500m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | LAT-12 | 6065836.5196m | 583680.2093m | 125.768m | 125.823m | L2-16 | 6065844.3803m | 583687.3778m | 125.555m | 125.610m | 10.638m | 0.141m | 10.638m | 10.641m | 0.141m | N42° 21' 45.82"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.700m | 1.459m | 0.700m | 1.459m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS F -3 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 4.556 | 126.088m | 125.778m | 125.778m | 125.778m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -6.82% | 6.82% | 6.82% | LAT-13 | 6065842.9573m | 583691.6944m | 126.143m | 126.198m | L2-16 | 6065844.3803m | 583687.3778m | 125.833m | 125.888m | 4.545m | 1.052m | 4.545m | 4.556m | 1.049m | N71° 45' 17.57"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.181m | 1.347m | -0.058m | 1.181m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS F -4 | PP lietus | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 16.828 | 125.410m | 125.292m | 125.292m | 125.292m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L2-16 | 6065844.3803m | 583687.3778m | 125.510m | 125.610m | L2-14 | 6065861.2084m | 583687.3778m | 125.392m | 125.492m | 16.828m | 15.830m | 16.828m | 16.828m | 15.830m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.450m | 1.771m | 1.450m | 1.771m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | TINKLAS F -5 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 5.851 | 126.552m | 126.472m | 126.472m | 126.472m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.37% | 1.37% | 1.37% | L2-13 | 6065861.2084m | 583681.5275m | 126.607m | 126.662m | L2-14 | 6065861.2084m | 583687.3778m | 126.527m | 126.582m | 5.850m | 4.852m | 5.850m | 5.851m | 4.852m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.516m | 0.690m | 0.516m | 0.690m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS F -6 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 3.522 | 126.626m | 126.552m | 126.552m | 126.552m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2.09% | 2.09% | 2.09% | LAT-10 | 6065864.7293m | 583681.5275m | 126.681m | 126.736m | L2-13 | 6065861.2084m | 583681.5275m | 126.607m | 126.662m | 3.521m | 3.023m | 3.521m | 3.522m | 3.022m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.516m | 0.545m | 0.545m | 0.516m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS F -7 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 9.591 | 125.292m | 125.225m | 125.225m | 125.225m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L2-14 | 6065861.2084m | 583687.3778m | 125.392m | 125.492m | SMG-2 | 6065870.7995m | 583687.3778m | 125.325m | 125.425m | 9.591m | 8.593m | 9.591m | 9.591m | 8.593m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.778m | 2.201m | 1.778m | 2.201m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS F -8 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 2.247 | 125.194m | 125.182m | 125.182m | 125.182m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.56% | 0.56% | 0.56% | MPS-2 | 6065870.7995m | 583691.7903m | 125.294m | 125.394m | AT-3.1 | 6065870.7995m | 583694.0372m | 125.282m | 125.382m | 2.247m | 1.898m | 2.247m | 2.247m | 1.898m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.332m | 2.356m | 2.332m | 2.356m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS F -9 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.962 | 125.208m | 125.194m | 125.194m | 125.194m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | NA-2 | 6065870.7995m | 583689.8286m | 125.308m | 125.408m | MPS-2 | 6065870.7995m | 583691.7903m | 125.294m | 125.394m | 1.962m | 1.113m | 1.962m | 1.962m | 1.113m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.278m | 2.332m | 2.278m | 2.332m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | TINKLAS F -10 | PVC SN8 | L2 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 2.451 | 125.225m | 125.208m | 125.208m | 125.208m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | SMG-2 | 6065870.7995m | 583687.3778m | 125.325m | 125.425m | NA-2 | 6065870.7995m | 583689.8286m | 125.308m | 125.408m | 2.451m | 1.452m | 2.451m | 2.451m | 1.452m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.201m | 2.278m | 2.201m | 2.278m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | TINKLAS F -11 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 17.975 | 127.163m | 126.803m | 126.803m | 126.803m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | LAT-11 | 6065887.7465m | 583693.3595m | 127.218m | 127.273m | SMG-2 | 6065870.7995m | 583687.3778m | 126.858m | 126.913m | 17.972m | 7.476m | 17.972m | 17.975m | 7.474m | S19° 26' 29.10"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.715m | 1.034m | 1.028m | 0.715m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | TINKLAS F -12 | PVC SN8 | L2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 7.699 | 126.266m | 126.135m | 126.135m | 126.135m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.71% | 1.71% | 1.71% | RB-2 | 6065868.7385m | 583679.9609m | 126.321m | 126.376m | SMG-2 | 6065870.7995m | 583687.3778m | 126.190m | 126.245m | 7.698m | 6.934m | 7.698m | 7.699m | 6.933m | N74° 28' 13.38"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.004m | 1.384m | 1.004m | 1.384m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[7 empty] | 969.027 | 969.027 |  | 0
A tinklas
[6 empty] | 110.000mm | 75.971
[6 empty] | 160.000mm | 89.913
[6 empty] | 200.000mm | 142.481
[6 empty] | 250.000mm | 23.613
[6 empty] | 315.000mm | 37.823
B tinklas
[6 empty] | 110.000mm | 19.816
[6 empty] | 160.000mm | 76.715
[6 empty] | 200.000mm | 27.454
C tinklas
[6 empty] | 200.000mm | 42.406
D tinklas
[6 empty] | 110.000mm | 0.996
E tinklas
[6 empty] | 110.000mm | 9.993
[6 empty] | 160.000mm | 64.437
[6 empty] | 200.000mm | 154.12
[6 empty] | 250.000mm | 84.984
[6 empty] | 315.000mm | 15.708
F tinklas
[6 empty] | 110.000mm | 50.244
[6 empty] | 160.000mm | 19.274
[6 empty] | 200.000mm | 33.079
DRENAŽO NUOTEKOS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Pipe - (1983) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 16.415 | 125.607m | 125.574m | 125.574m | 125.574m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-2 | 6065855.7623m | 583746.6791m | 125.670m | 125.733m | LD-3 | 6065855.7623m | 583730.2637m | 125.637m | 125.700m | 16.415m | 16.101m | 16.415m | 16.415m | 16.101m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.693m | 2.130m | 1.693m | -0.070m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1984) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 10.521 | 125.574m | 125.553m | 125.553m | 125.553m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-3 | 6065855.7623m | 583730.2637m | 125.637m | 125.700m | LD-4 | 6065866.2835m | 583730.2637m | 125.616m | 125.679m | 10.521m | 10.206m | 10.521m | 10.521m | 10.206m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.804m | 2.188m | -0.070m | 1.991m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1985) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 40.354 | 125.553m | 125.473m | 125.473m | 125.473m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-4 | 6065866.2835m | 583730.2637m | 125.616m | 125.679m | LD-5 | 6065866.2835m | 583689.9096m | 125.536m | 125.599m | 40.354m | 40.039m | 40.354m | 40.354m | 40.039m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.689m | 2.011m | 1.991m | 1.882m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1986) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 22.314 | 125.473m | 125.428m | 125.428m | 125.428m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-5 | 6065866.2835m | 583689.9096m | 125.536m | 125.599m | LD-6 | 6065843.9695m | 583689.9096m | 125.491m | 125.554m | 22.314m | 21.999m | 22.314m | 22.314m | 21.999m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.765m | 1.926m | 1.882m | 1.770m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1987) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 15.28 | 124.731m | 123.600m | 123.600m | 123.600m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -7.42% | 7.42% | 7.42% | LD-6 | 6065843.9695m | 583689.9096m | 124.794m | 124.857m | LD-7 | 6065843.9695m | 583705.1479m | 123.663m | 123.726m | 15.238m | 5.105m | 15.238m | 15.280m | 5.091m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.467m | 2.765m | 2.467m | -0.070m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2010) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 5.872 | 125.619m | 125.607m | 125.607m | 125.607m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-1 | 6065849.8902m | 583746.6305m | 125.682m | 125.745m | LD-2 | 6065855.7623m | 583746.6791m | 125.670m | 125.733m | 5.872m | 5.558m | 5.872m | 5.872m | 5.558m | N0° 28' 25.84"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.362m | 1.693m | 1.362m | 1.693m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2071) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 24.96 | 127.891m | 127.841m | 127.841m | 127.841m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-10 | 6065849.5181m | 583653.3157m | 127.954m | 128.017m | LD-11 | 6065824.5584m | 583653.3157m | 127.904m | 127.967m | 24.960m | 24.645m | 24.960m | 24.960m | 24.645m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.918m | 2.283m | 2.126m | 2.133m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2072) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 25 | 127.841m | 127.791m | 127.791m | 127.791m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-11 | 6065824.5584m | 583653.3157m | 127.904m | 127.967m | LD-12 | 6065799.5584m | 583653.3157m | 127.854m | 127.917m | 25.000m | 24.685m | 25.000m | 25.000m | 24.685m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.837m | 2.133m | 2.133m | 1.901m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2080) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 25 | 127.791m | 127.741m | 127.741m | 127.741m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-12 | 6065799.5584m | 583653.3157m | 127.854m | 127.917m | LD-13 | 6065774.5584m | 583653.3157m | 127.804m | 127.867m | 25.000m | 24.685m | 25.000m | 25.000m | 24.685m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.645m | 1.952m | 1.901m | 1.650m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2081) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 16.162 | 127.741m | 127.708m | 127.708m | 127.708m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-13 | 6065774.5584m | 583653.3157m | 127.804m | 127.867m | LD-14 | 6065758.3968m | 583653.3157m | 127.771m | 127.834m | 16.162m | 6.004m | 16.162m | 16.162m | 6.004m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.467m | 1.650m | 1.650m | 1.467m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2082) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 1.536 | 127.708m | 127.705m | 127.705m | 127.705m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-14 | 6065758.3968m | 583653.3157m | 127.771m | 127.834m | LD-15 | 6065757.5031m | 583654.5652m | 127.768m | 127.831m | 1.536m | 1.379m | 1.536m | 1.536m | 1.379m | S54° 25' 31.78"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.441m | 1.486m | 1.467m | 1.441m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2118) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 1.971 | 125.618m | 125.614m | 125.614m | 125.614m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-16 | 6065757.5031m | 583666.1037m | 125.681m | 125.744m | LD-17 | 6065755.5326m | 583666.1037m | 125.677m | 125.740m | 1.970m | 1.813m | 1.970m | 1.971m | 1.813m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.820m | 1.180m | 0.820m | 1.180m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2119) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 7.78 | 125.614m | 125.598m | 125.598m | 125.598m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-17 | 6065755.5326m | 583666.1037m | 125.677m | 125.740m | LD-18 | 6065755.5326m | 583673.8837m | 125.661m | 125.724m | 7.780m | 7.623m | 7.780m | 7.780m | 7.623m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.834m | 1.180m | 1.180m | 0.838m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2158) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 5.471 | 125.598m | 125.587m | 125.587m | 125.587m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-18 | 6065755.5326m | 583673.8837m | 125.661m | 125.724m | LD-19 | 6065761.0031m | 583673.8837m | 125.650m | 125.713m | 5.470m | 5.471m | 5.470m | 5.471m | 5.470m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.838m | 0.850m | 0.838m | 0.850m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2174) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 4.87 | 125.587m | 125.578m | 125.578m | 125.578m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-19 | 6065761.0031m | 583673.8837m | 125.650m | 125.713m | LD-20 | 6065761.0031m | 583678.7537m | 125.641m | 125.704m | 4.870m | 4.713m | 4.870m | 4.870m | 4.713m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.850m | 0.860m | 0.850m | 0.860m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2180) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 6.66 | 125.578m | 125.564m | 125.564m | 125.564m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-20 | 6065761.0031m | 583678.7537m | 125.641m | 125.704m | LD-21 | 6065754.3431m | 583678.7537m | 125.627m | 125.690m | 6.660m | 6.345m | 6.660m | 6.660m | 6.345m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.860m | 0.873m | 0.860m | 0.873m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2181) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 30.056 | 125.564m | 125.504m | 125.504m | 125.504m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-21 | 6065754.3431m | 583678.7537m | 125.627m | 125.690m | LD-22 | 6065754.3431m | 583708.8099m | 125.567m | 125.630m | 30.056m | 29.742m | 30.056m | 30.056m | 29.741m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.841m | 0.940m | 0.873m | 0.888m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2182) | PP lietus | LD | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 4.517 | 125.185m | 125.140m | 125.140m | 125.140m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | SMG-1 | 6065752.2531m | 583737.4537m | 125.265m | 125.345m | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.220m | 125.300m | 4.517m | 3.344m | 4.517m | 4.517m | 3.344m | S43° 03' 46.67"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.212m | 1.890m | 1.212m | 1.890m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2181) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 2.903 | 125.451m | 125.445m | 125.445m | 125.445m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-23 | 6065754.3431m | 583735.4391m | 125.514m | 125.577m | SMG-1 | 6065752.2531m | 583737.4537m | 125.508m | 125.571m | 2.903m | 2.071m | 2.903m | 2.903m | 2.071m | S43° 56' 50.19"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.930m | 0.990m | 0.961m | 0.990m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2183) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 10.886 | 125.638m | 125.614m | 125.614m | 125.614m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.22% | 0.22% | 0.22% | LD-24 | 6065836.6131m | 583749.2729m | 125.701m | 125.764m | LD-25 | 6065836.6131m | 583760.1587m | 125.677m | 125.740m | 10.886m | 10.571m | 10.886m | 10.886m | 10.571m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.813m | 0.845m | 0.813m | 0.841m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2184) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 24.126 | 125.614m | 125.565m | 125.565m | 125.565m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-25 | 6065836.6131m | 583760.1587m | 125.677m | 125.740m | LD-26 | 6065812.4871m | 583760.1587m | 125.628m | 125.691m | 24.126m | 23.811m | 24.126m | 24.126m | 23.811m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.825m | 0.886m | 0.841m | 0.869m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2185) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 6.8 | 125.565m | 125.552m | 125.552m | 125.552m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-26 | 6065812.4871m | 583760.1587m | 125.628m | 125.691m | LD-27 | 6065812.4871m | 583753.3587m | 125.615m | 125.678m | 6.800m | 6.485m | 6.800m | 6.800m | 6.485m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.869m | 0.886m | 0.869m | 0.886m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2186) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 7.339 | 125.552m | 125.537m | 125.537m | 125.537m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-27 | 6065812.4871m | 583753.3587m | 125.615m | 125.678m | LD-28 | 6065805.1481m | 583753.3587m | 125.600m | 125.663m | 7.339m | 7.024m | 7.339m | 7.339m | 7.024m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.886m | 0.901m | 0.886m | 0.901m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2187) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 34.703 | 125.537m | 125.468m | 125.468m | 125.468m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-28 | 6065805.1481m | 583753.3587m | 125.600m | 125.663m | LD-29 | 6065805.1481m | 583718.6562m | 125.531m | 125.594m | 34.703m | 34.388m | 34.703m | 34.703m | 34.388m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.901m | 0.970m | 0.901m | 0.970m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2188) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 5.305 | 125.398m | 125.388m | 125.388m | 125.388m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-30 | 6065805.1481m | 583683.9537m | 125.461m | 125.524m | LD-31 | 6065799.8431m | 583683.9537m | 125.451m | 125.514m | 5.305m | 4.990m | 5.305m | 5.305m | 4.990m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.049m | 1.207m | 1.196m | 1.050m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2189) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 32.179 | 125.388m | 125.323m | 125.323m | 125.323m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-31 | 6065799.8431m | 583683.9537m | 125.451m | 125.514m | LD-32 | 6065799.8431m | 583716.1322m | 125.386m | 125.449m | 32.178m | 31.864m | 32.178m | 32.179m | 31.864m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.050m | 1.114m | 1.050m | 1.114m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2190) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 47.59 | 125.281m | 125.185m | 125.185m | 125.185m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-33 | 6065799.8431m | 583737.4537m | 125.344m | 125.407m | SMG-1 | 6065752.2531m | 583737.4537m | 125.248m | 125.311m | 47.590m | 46.758m | 47.590m | 47.590m | 46.758m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.157m | 4.391m | 1.157m | 1.250m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2187) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 34.703 | 125.468m | 125.398m | 125.398m | 125.398m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-29 | 6065805.1481m | 583718.6562m | 125.531m | 125.594m | LD-30 | 6065805.1481m | 583683.9537m | 125.461m | 125.524m | 34.702m | 34.388m | 34.702m | 34.703m | 34.388m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.970m | 1.196m | 0.970m | 1.196m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2189) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 21.322 | 125.323m | 125.281m | 125.281m | 125.281m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-32 | 6065799.8431m | 583716.1322m | 125.386m | 125.449m | LD-33 | 6065799.8431m | 583737.4537m | 125.344m | 125.407m | 21.322m | 21.007m | 21.322m | 21.322m | 21.007m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.114m | 1.327m | 1.114m | 1.157m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2181) (2) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 26.629 | 125.504m | 125.451m | 125.451m | 125.451m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-22 | 6065754.3431m | 583708.8099m | 125.567m | 125.630m | LD-23 | 6065754.3431m | 583735.4391m | 125.514m | 125.577m | 26.629m | 26.315m | 26.629m | 26.629m | 26.315m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.888m | 0.961m | 0.888m | 0.961m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2083) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 11.538 | 125.641m | 125.618m | 125.618m | 125.618m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-15 | 6065757.5031m | 583654.5652m | 125.704m | 125.767m | LD-16 | 6065757.5031m | 583666.1037m | 125.681m | 125.744m | 11.538m | 1.381m | 11.538m | 11.538m | 1.381m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.805m | 3.767m | 3.505m | 0.820m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2193) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 12.89 | 125.649m | 125.622m | 125.622m | 125.622m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-0 | 6065836.9880m | 583748.6329m | 125.712m | 125.775m | LD-01 | 6065849.8782m | 583748.6329m | 125.685m | 125.748m | 12.890m | 2.733m | 12.890m | 12.890m | 2.733m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 1.390m | 0.800m | 1.390m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2194) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 2.002 | 125.622m | 125.619m | 125.619m | 125.619m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-01 | 6065849.8782m | 583748.6329m | 125.685m | 125.748m | LD-1 | 6065849.8902m | 583746.6305m | 125.682m | 125.745m | 2.002m | 1.845m | 2.002m | 2.002m | 1.845m | N89° 39' 33.34"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.359m | 1.390m | 1.390m | 1.362m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2055) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 5.312 | 127.905m | 127.891m | 127.891m | 127.891m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.26% | 0.26% | 0.26% | 3586 | 6065848.7557m | 583658.5725m | 127.968m | 128.031m | LD-10 | 6065849.5181m | 583653.3157m | 127.954m | 128.017m | 5.312m | 5.154m | 5.312m | 5.312m | 5.154m | N81° 44' 53.06"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.718m | 2.284m | 1.718m | 2.126m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1988) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 1.764 | 123.600m | 123.595m | 123.595m | 123.595m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.29% | 0.29% | 0.29% | LD-7 | 6065843.9695m | 583705.1479m | 123.663m | 123.726m | LD-8 | 6065842.2055m | 583705.1479m | 123.658m | 123.721m | 1.764m | 0.514m | 1.764m | 1.764m | 0.514m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.000m | 0.000m | -0.070m | -0.070m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2055) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 9.245 | 127.920m | 127.920m | 127.920m | 127.920m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | LD-9 | 6065849.0181m | 583667.8137m | 127.983m | 128.046m | 3586 | 6065848.7557m | 583658.5725m | 127.983m | 128.046m | 9.245m | 9.087m | 9.245m | 9.245m | 9.087m | S88° 22' 25.27"W |  |  |  | Start to End | Start to End | -1.299m | 1.703m | -1.299m | 1.703m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[6 empty] | 126.000mm | 557.458
[6 empty] | 160.000mm | 4.517

## PP rodikliai
Pavadinimas | Mato vienetas | Diametras | Ilgis | Pastabos
VANDENTIEKIO TINKLAI
PRIVATAUS NAUDOJIMO, NAUJA STATYBA
Vandentiekio tinklų | mm/ m | 110 | 118.274 | Nesudėtingas I gr.
BENDRO NAUDOJIMO, NAUJA STATYBA
Vandentiekio tinklų (bendro naudojimo) | mm/ m | 160 | 156.762 | Neypatingas
Vandentiekio tinklų (bendro naudojimo) | mm/ m | 225 | 132.944 | Neypatingas
BENDRO NAUDOJIMO, REKONSTRUKCIJA
Vandentiekio tinklų (rekonstruojami UAB "Vilniaus vandenys" bendro naudojimo tinklai) | mm/ m | Iš 200 | 11 | Ypatingas
į 225
Vandentiekio tinklų (rekonstruojami UAB "Vilniaus vandenys" bendro naudojimo tinklai) | mm/ m | Iš 150 | 66
į 225
NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
Nuotekų tinklų | mm/ m | 110 | 46.085 | Nesudėtingas I gr.
Nuotekų tinklų | mm/ m | 160 | 124.407 | Nesudėtingas I gr.
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
Lietaus nuotekų tinklų | mm/ m | 110 | 53.09 | Nesudėtingas I gr.
Lietaus nuotekų tinklų | mm/ m | 160 | 215.414 | Nesudėtingas I gr.
Lietaus nuotekų tinklų | mm/ m | 200 | 295.576 | Nesudėtingas I gr.
Lietaus nuotekų tinklų | mm/ m | 250 | 46.14 | Neypatingas
Lietaus nuotekų tinklų | mm/ m | 315 | 91.216 | Neypatingas
GRUNTO DRENAŽO TINKLAI
Grunto drenažo tinklų | mm/ m | 126 | 556.964 | Nesudėtingas I gr.
Grunto drenažo tinklų | mm/ m | 160 | 4.517 | Nesudėtingas I gr.
KITI INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIAI
Akumuliacinė talpa AT-1 | m³ | - | 122,72 | Neypatingas
Akumuliacinė talpa AT-2 | m³ | - | 122,72 | Neypatingas
Akumuliacinė talpa AT-3 | m³ | - | 40,22 | Neypatingas
Naftos atskirtumas NA-1 | l/s | - | 30 | Neypatingas
Naftos atskirtumas NA-2 | l/s | - | 6 | Neypatingas
Riebalų atskirtuvas RA-1 | m³/d | - | 2 | Nesudėtingas II gr.

## PP Data
VANDENTIEKIS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
1 | 2 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 11.768 | 124.738m | 124.703m | 124.703m | 124.703m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-1 | 6065847.7933m | 583757.8931m | 124.793m | 124.848m | V1-2 | 6065847.6077m | 583746.1262m | 124.758m | 124.813m | 11.768m | 8.232m | 11.768m | 11.768m | 8.232m | S89° 05' 48.05"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.201m | 2.369m | 2.369m | 2.206m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | 4 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 12.262 | 124.738m | 124.701m | 124.701m | 124.701m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-3 | 6065847.2902m | 583758.3866m | 124.793m | 124.848m | V1-4 | 6065847.1077m | 583746.1262m | 124.756m | 124.811m | 12.262m | 7.739m | 12.262m | 12.262m | 7.739m | S89° 08' 50.41"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.183m | 2.357m | 2.357m | 2.187m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | 1 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 5.163 | 124.753m | 124.738m | 124.738m | 124.738m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-K1 | 6065851.7934m | 583761.1567m | 124.808m | 124.863m | V1-1 | 6065847.7933m | 583757.8931m | 124.793m | 124.848m | 5.163m | 4.413m | 5.174m | 5.174m | 4.413m | S39° 12' 36.87"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.342m | 2.395m | 2.342m | 2.369m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | 3 | PE vamzdžiai vandentiekis | V1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 5.244 | 124.753m | 124.738m | 124.738m | 124.738m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-K1 | 6065851.3961m | 583761.6493m | 124.808m | 124.863m | V1-3 | 6065847.2902m | 583758.3866m | 124.793m | 124.848m | 5.244m | 4.495m | 5.256m | 5.256m | 4.494m | S38° 28' 16.60"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.331m | 2.383m | 2.331m | 2.357m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | R4 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 12.121 | 127.633m | 127.597m | 127.597m | 127.597m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-6 | 6065803.9903m | 583641.0509m | 127.688m | 127.743m | V1-7 | 6065803.9127m | 583653.1717m | 127.652m | 127.707m | 12.121m | 7.879m | 12.121m | 12.121m | 7.879m | S89° 37' 59.88"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.944m | 2.283m | -0.062m | 2.239m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | R2 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 13.234 | 127.622m | 127.582m | 127.582m | 127.582m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | V1-9 | 6065802.9777m | 583639.9375m | 127.677m | 127.732m | V1-10 | 6065802.8409m | 583653.1711m | 127.637m | 127.692m | 13.234m | 6.766m | 13.234m | 13.234m | 6.766m | S89° 24' 27.21"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.946m | 2.305m | -0.062m | 2.227m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | R3 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | Vandentiekio taisyklė | 28.761 | 127.819m | 127.633m | 127.633m | 127.633m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.65% | 0.65% | 0.65% | V1-5 | 6065832.7375m | 583640.1755m | 127.874m | 127.929m | V1-6 | 6065803.9903m | 583641.0509m | 127.688m | 127.743m | 28.761m | 8.762m | 28.761m | 28.761m | 8.761m | S1° 44' 39.36"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | R1 | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 110.000mm | Vandentiekio taisyklė | Vandentiekio taisyklė | 29.721 | 127.839m | 127.622m | 127.622m | 127.622m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.73% | 0.73% | 0.73% | V1-8 | 6065832.6826m | 583638.9962m | 127.894m | 127.949m | V1-9 | 6065802.9777m | 583639.9375m | 127.677m | 127.732m | 29.720m | 9.721m | 29.720m | 29.721m | 9.721m | S1° 48' 54.14"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[53 empty] | 0.000m | 0.000m
[5 empty] | NAUJI į 7 korp. | d110 | 83.837
[5 empty] | NAUJI į 2 korp. | d110 | 34.437
VANDENTIEKIS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
1 | Vamzdis - (730) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 15.632 | 126.668m | 126.590m | 126.590m | 126.590m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.5% | 0.5% | 0.5% | RV1-3 | 6065918.0637m | 583641.1795m | 126.781m | 126.893m | RV1-2 | 6065907.6109m | 583652.8023m | 126.703m | 126.815m | 15.632m | 4.370m | 15.632m | 15.632m | 4.370m | S48° 02' 01.58"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.854m | 2.112m | 1.924m | 2.112m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (2195) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 4.448 | 126.668m | 126.690m | 126.690m | 126.690m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.5% | -0.5% | -0.5% | RV1-3 | 6065918.0637m | 583641.1795m | 126.781m | 126.893m | RV1-4 | 6065918.8445m | 583636.8005m | 126.803m | 126.915m | 4.448m | 4.448m | 4.448m | 4.448m | 4.448m | N79° 53' 25.31"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.924m | 2.073m | 1.924m | 2.073m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (2196) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 4.447 | 126.690m | 126.713m | 126.713m | 126.713m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.5% | -0.5% | -0.5% | RV1-4 | 6065918.8445m | 583636.8005m | 126.803m | 126.915m | RV1-5 | 6065919.4829m | 583632.3993m | 126.825m | 126.938m | 4.447m | 3.698m | 4.447m | 4.447m | 3.698m | N81° 44' 47.82"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.073m | 2.101m | 2.073m | 2.101m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Vamzdis - (731) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 22.122 | 126.590m | 126.548m | 126.548m | 126.548m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.19% | 0.19% | 0.19% | RV1-2 | 6065907.6109m | 583652.8023m | 126.703m | 126.815m | RV1-1 | 6065896.4872m | 583671.9245m | 126.661m | 126.773m | 22.122m | 2.123m | 22.122m | 22.122m | 2.123m | S59° 48' 46.17"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.112m | 2.260m | 2.112m | 2.250m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Vamzdis - (731) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | RV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 19.705 | 126.548m | 125.932m | 125.932m | 125.932m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -3.13% | 3.13% | 3.13% | RV1-1 | 6065896.4872m | 583671.9245m | 126.661m | 126.773m | RV1-K1 | 6065886.5838m | 583688.9491m | 126.044m | 126.157m | 19.696m | 10.447m | 19.696m | 19.705m | 10.442m | S59° 48' 46.17"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.794m | 2.458m | -0.124m | 1.863m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2207) | PE vamzdžiai vandentiekis | L | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 3.57 | -0.112m | -0.123m | -0.123m | -0.123m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | RV1-7 | 6065859.5901m | 583795.2801m | 0.000m | 0.112m | RV1-8 | 6065857.5501m | 583798.2101m | -0.011m | 0.102m | 3.570m | 3.570m | 3.570m | 3.570m | 3.570m | S55° 09' 10.16"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 126.744m | 126.818m | 126.818m | 126.744m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2208) | PE vamzdžiai vandentiekis | L | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 1.315 | -0.123m | -0.127m | -0.127m | -0.127m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | RV1-8 | 6065857.5501m | 583798.2101m | -0.011m | 0.102m | RV1-9 | 6065856.4915m | 583797.4295m | -0.015m | 0.098m | 1.315m | 1.315m | 1.315m | 1.315m | 1.315m | S36° 24' 19.37"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 126.728m | 126.744m | 126.744m | 126.728m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Pipe - (2206) | PE vamzdžiai vandentiekis | L | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 6.041 | -0.112m | -0.112m | -0.112m | -0.112m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | RV1-6 | 6065865.6301m | 583795.3901m | 0.000m | 0.112m | RV1-7 | 6065859.5901m | 583795.2801m | 0.000m | 0.112m | 6.041m | 6.041m | 6.041m | 6.041m | 6.041m | S1° 02' 35.54"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 126.818m | 126.903m | -0.124m | 126.818m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (2004) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 1.726 | 124.859m | 124.848m | 124.848m | 124.848m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.69% | 0.69% | 0.69% | BV1-2 | 6065845.9904m | 583775.2628m | 124.939m | 125.019m | GH-2 | 6065844.8091m | 583776.5213m | 124.928m | 125.008m | 1.726m | 1.627m | 1.726m | 1.726m | 1.627m | S46° 48' 44.79"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.979m | 1.991m | 1.979m | 1.991m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (732) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 1.557 | 124.801m | 124.796m | 124.796m | 124.796m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-3 | 6065843.8680m | 583773.4588m | 124.913m | 125.026m | BV1-4 | 6065842.6819m | 583772.4506m | 124.908m | 125.021m | 1.557m | 1.557m | 1.557m | 1.557m | 1.557m | S40° 21' 52.97"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.970m | 1.975m | 1.970m | 1.975m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (729) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 5.352 | 125.898m | 125.932m | 125.932m | 125.932m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.63% | -0.63% | -0.63% | BV1-10 | 6065891.1839m | 583691.6854m | 126.010m | 126.123m | RV1-K1 | 6065886.5838m | 583688.9491m | 126.044m | 126.157m | 5.352m | 4.453m | 5.352m | 5.352m | 4.453m | S30° 44' 43.89"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.863m | 2.067m | 2.062m | 1.863m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (727) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 15.554 | 125.649m | 125.825m | 125.825m | 125.825m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.13% | -1.13% | -1.13% | BV1-7 | 6065877.2717m | 583718.6225m | 125.762m | 125.874m | BV1-8 | 6065884.0828m | 583704.6402m | 125.937m | 126.050m | 15.553m | 4.450m | 15.553m | 15.554m | 4.450m | N64° 01' 42.59"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.061m | 2.127m | 2.122m | 2.111m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (726) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 24.701 | 125.221m | 125.649m | 125.649m | 125.649m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.73% | -1.73% | -1.73% | BV1-6 | 6065865.0405m | 583740.0785m | 125.334m | 125.446m | BV1-7 | 6065877.2717m | 583718.6225m | 125.762m | 125.874m | 24.697m | 4.702m | 24.697m | 24.701m | 4.702m | N60° 18' 51.27"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.111m | 2.160m | 2.159m | 2.122m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (725) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 8.156 | 125.066m | 125.221m | 125.221m | 125.221m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.91% | -1.91% | -1.91% | BV1-5 | 6065862.5375m | 583747.8393m | 125.178m | 125.291m | BV1-6 | 6065865.0405m | 583740.0785m | 125.334m | 125.446m | 8.154m | 8.156m | 8.154m | 8.156m | 8.154m | N72° 07' 28.65"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.159m | 2.224m | 2.224m | 2.159m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (724) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 17.436 | 124.753m | 125.066m | 125.066m | 125.066m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 1.79% | -1.79% | -1.79% | BV1-K1 | 6065851.5915m | 583761.4071m | 124.866m | 124.978m | BV1-5 | 6065862.5375m | 583747.8393m | 125.178m | 125.291m | 17.433m | 6.438m | 17.433m | 17.436m | 6.437m | N51° 06' 16.50"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.191m | 2.232m | 2.216m | 2.224m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (724) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 14.189 | 124.796m | 124.753m | 124.753m | 124.753m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-4 | 6065842.6819m | 583772.4506m | 124.908m | 125.021m | BV1-K1 | 6065851.5915m | 583761.4071m | 124.866m | 124.978m | 14.189m | 3.190m | 14.189m | 14.189m | 3.190m | N51° 06' 16.50"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.975m | 2.216m | 1.975m | 2.216m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (723) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 26.168 | 124.888m | 124.809m | 124.809m | 124.809m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-1 | 6065865.9285m | 583792.2103m | 125.000m | 125.112m | BV1-2 | 6065845.9904m | 583775.2628m | 124.921m | 125.034m | 26.168m | 6.168m | 26.168m | 26.168m | 6.168m | S40° 21' 52.97"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.903m | 1.985m | -0.124m | 1.962m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (722) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | EP | 2.272 | 124.908m | 124.888m | 124.888m | 124.888m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.89% | 0.89% | 0.89% | 121 | 6065866.0574m | 583794.4782m | 125.020m | 125.133m | BV1-1 | 6065865.9285m | 583792.2103m | 125.000m | 125.112m | 2.272m | 2.272m | 2.272m | 2.272m | 2.272m | S86° 44' 48.78"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.879m | 2.004m | -0.124m | 2.004m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (732) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 2.785 | 124.809m | 124.801m | 124.801m | 124.801m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | BV1-2 | 6065845.9904m | 583775.2628m | 124.921m | 125.034m | BV1-3 | 6065843.8680m | 583773.4588m | 124.913m | 125.026m | 2.785m | 2.785m | 2.785m | 2.785m | 2.785m | S40° 21' 52.97"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.962m | 1.970m | 1.962m | 1.970m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (728) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 7.387 | 125.840m | 125.898m | 125.898m | 125.898m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.78% | -0.78% | -0.78% | BV1-9 | 6065887.6333m | 583698.1628m | 125.953m | 126.065m | BV1-10 | 6065891.1839m | 583691.6854m | 126.010m | 126.123m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | N61° 16' 15.06"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.062m | 2.193m | 2.193m | 2.062m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2005) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 3.052 | 126.234m | 126.153m | 126.153m | 126.153m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2.65% | 2.65% | 2.65% | GH-3 | 6065890.2753m | 583699.6893m | 126.314m | 126.394m | BV1-9 | 6065887.6333m | 583698.1628m | 126.233m | 126.313m | 3.051m | 2.955m | 3.051m | 3.052m | 2.954m | S30° 01' 12.10"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.797m | 1.947m | 1.797m | 1.947m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2007) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 34.852 | 124.753m | 124.608m | 124.608m | 124.608m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.42% | 0.42% | 0.42% | BV1-3 | 6065843.8680m | 583773.4588m | 124.833m | 124.913m | BV1-14 | 6065819.9987m | 583798.8532m | 124.688m | 124.768m | 34.851m | 14.852m | 34.851m | 34.852m | 14.852m | S46° 46' 23.26"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.547m | 2.100m | 2.085m | 1.547m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2008) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 10.831 | 124.608m | 124.459m | 124.459m | 124.459m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.38% | 1.38% | 1.38% | BV1-14 | 6065819.9987m | 583798.8532m | 124.688m | 124.768m | BV1-15 | 6065812.1184m | 583806.2821m | 124.539m | 124.619m | 10.830m | 9.173m | 10.830m | 10.831m | 9.173m | S43° 18' 40.33"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.415m | 1.547m | 1.547m | 1.415m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2008) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 12.179 | 124.459m | 124.388m | 124.388m | 124.388m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.58% | 0.58% | 0.58% | BV1-15 | 6065812.1184m | 583806.2821m | 124.539m | 124.619m | BV1-16 | 6065801.5647m | 583812.3610m | 124.468m | 124.548m | 12.179m | 7.822m | 12.179m | 12.179m | 7.822m | S29° 56' 29.86"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.151m | 1.415m | 1.415m | 1.151m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (2008) (1) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 3.308 | 124.388m | 124.330m | 124.330m | 124.330m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.74% | 1.74% | 1.74% | BV1-16 | 6065801.5647m | 583812.3610m | 124.468m | 124.548m | BV1-17 | 6065798.6167m | 583813.8605m | 124.410m | 124.490m | 3.307m | 3.308m | 3.307m | 3.308m | 3.307m | S26° 57' 37.55"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.084m | 1.151m | 1.151m | 1.084m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Vamzdis - (728) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 225.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 7.387 | 125.825m | 125.840m | 125.840m | 125.840m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | 0.21% | -0.21% | -0.21% | BV1-8 | 6065884.0828m | 583704.6402m | 125.937m | 126.050m | BV1-9 | 6065887.6333m | 583698.1628m | 125.953m | 126.065m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | 7.387m | N61° 16' 15.06"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.098m | 2.216m | 2.111m | 2.193m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Pipe - (2009) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 54.822 | 124.280m | 124.215m | 124.215m | 124.215m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.12% | 0.12% | 0.12% | BV1-18 | 6065763.1296m | 583807.8530m | 124.360m | 124.440m | GH-1 | 6065734.4698m | 583761.1194m | 124.295m | 124.375m | 54.822m | 34.822m | 54.822m | 54.822m | 34.822m | S58° 28' 51.44"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.411m | 1.857m | 1.461m | 1.828m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
3 | Pipe - (2008) (1) (1) (1) | PE vamzdžiai vandentiekis | BV1 | 160.000mm | Vandentiekio taisyklė | PP | 35.992 | 124.330m | 124.280m | 124.280m | 124.280m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.14% | 0.14% | 0.14% | BV1-17 | 6065798.6167m | 583813.8605m | 124.410m | 124.490m | BV1-18 | 6065763.1296m | 583807.8530m | 124.360m | 124.440m | 35.992m | 15.992m | 35.992m | 35.992m | 15.992m | S9° 36' 29.50"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.042m | 1.558m | 1.084m | 1.461m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[5 empty] | REKONSTRUOJAMAS IŠ 150/ 160/ 315/ 110 | d225 | 66.354
[5 empty] | REKONSTRUOJAMAS IŠ 200 | d225 | 10.926
[5 empty] | NAUJAS | d160 | 156.762
[6 empty] | d225 | 132.944
NUOTEKOS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Pipe - (1955) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 28.307 | 124.880m | 124.594m | 124.594m | 124.594m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.01% | 1.01% | 1.01% | F1-1 | 6065803.6905m | 583683.4537m | 124.960m | 125.040m | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 124.674m | 124.754m | 28.305m | 18.008m | 28.305m | 28.307m | 18.007m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.537m | 1.812m | 1.745m | 1.812m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1957) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 17.928 | 123.812m | 123.633m | 123.633m | 123.633m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | F1-7 | 6065803.6905m | 583789.9270m | 123.892m | 123.972m | F1-8 | 6065797.6403m | 583806.8025m | 123.713m | 123.793m | 17.927m | 17.330m | 17.927m | 17.928m | 17.329m | S70° 16' 34.31"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.176m | 2.384m | 2.339m | 2.176m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1959) | PVC SN8 | F1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 2.001 | 125.657m | 125.617m | 125.617m | 125.617m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | F1-3 | 6065805.6905m | 583746.6404m | 125.712m | 125.767m | F1-6 | 6065803.6905m | 583746.6170m | 125.672m | 125.727m | 2.000m | 1.702m | 2.000m | 2.001m | 1.701m | S0° 40' 19.98"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.801m | 0.840m | -0.058m | 0.840m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1955) (1) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 34.86 | 124.594m | 124.245m | 124.245m | 124.245m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 124.674m | 124.754m | F1-6 | 6065803.6905m | 583746.6170m | 124.325m | 124.405m | 34.858m | 34.261m | 34.858m | 34.860m | 34.260m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.812m | 2.160m | 1.812m | 2.160m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1960) | PVC SN8 | F1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 1.92 | 125.657m | 125.618m | 125.618m | 125.618m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | F1-2 | 6065805.6104m | 583711.7589m | 125.712m | 125.767m | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 125.673m | 125.728m | 1.920m | 1.621m | 1.920m | 1.920m | 1.621m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.838m | 0.800m | 0.838m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1956) | PVC SN8 | F1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 43.312 | 124.245m | 123.812m | 123.812m | 123.812m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | F1-6 | 6065803.6905m | 583746.6170m | 124.325m | 124.405m | F1-7 | 6065803.6905m | 583789.9270m | 123.892m | 123.972m | 43.310m | 42.714m | 43.310m | 43.312m | 42.712m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.160m | 2.361m | 2.160m | 2.339m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (2002) | PVC SN8 | F1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 4.348 | 125.657m | 125.586m | 125.586m | 125.586m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.63% | 1.63% | 1.63% | F1-4 | 6065799.3431m | 583711.7589m | 125.712m | 125.767m | F1-5 | 6065803.6905m | 583711.7589m | 125.641m | 125.696m | 4.347m | 4.049m | 4.347m | 4.348m | 4.048m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.871m | 0.800m | 0.871m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Vamzdis - (670) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 1.579 | 124.962m | 124.930m | 124.930m | 124.930m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | RA-1 | 6065804.8160m | 583787.3583m | 125.017m | 125.072m | MPS-3 | 6065804.8160m | 583788.9369m | 124.985m | 125.040m | 1.579m | 0.606m | 1.579m | 1.579m | 0.606m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.238m | 1.266m | 1.238m | 1.266m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Vamzdis - (671) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 1.499 | 124.930m | 124.900m | 124.900m | 124.900m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | MPS-3 | 6065804.8160m | 583788.9369m | 124.985m | 125.040m | F1-7 | 6065803.6905m | 583789.9270m | 124.955m | 125.010m | 1.499m | 0.902m | 1.499m | 1.499m | 0.901m | S41° 20' 11.27"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.266m | 1.302m | 1.266m | 1.302m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (668) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 11.956 | 125.657m | 125.418m | 125.418m | 125.418m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | F2-1 | 6065808.0532m | 583752.8587m | 125.712m | 125.767m | F2-2 | 6065808.0532m | 583764.8120m | 125.473m | 125.528m | 11.953m | 11.358m | 11.953m | 11.956m | 11.356m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 1.015m | 0.800m | 1.015m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Vamzdis - (669) | PVC SN8 | F2 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 22.782 | 125.418m | 124.962m | 124.962m | 124.962m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | F2-2 | 6065808.0532m | 583764.8120m | 125.473m | 125.528m | RA-1 | 6065804.8160m | 583787.3583m | 125.017m | 125.072m | 22.777m | 21.809m | 22.777m | 22.782m | 21.805m | S81° 49' 45.21"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.015m | 1.267m | 1.015m | 1.238m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[6 empty] | d110 | 46.085 |  |  | d110 | 46.085
[6 empty] | d160 | 124.407 |  |  | d160 | 124.407
PAVIRŠINĖS NUOTEKOS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Pipe - (2011) | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 6.994 | 126.467m | 126.328m | 126.328m | 126.328m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-10 | 6065855.0151m | 583738.0701m | 126.522m | 126.577m | L1-25 | 6065862.0073m | 583738.0701m | 126.383m | 126.438m | 6.992m | 6.645m | 6.992m | 6.994m | 6.643m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.997m | 1.167m | -0.058m | 1.167m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2012) | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | EP | 9.756 | 126.328m | 126.132m | 126.132m | 126.132m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-25 | 6065862.0073m | 583738.0701m | 126.383m | 126.438m | L1-26 | 6065867.1051m | 583729.7540m | 126.187m | 126.242m | 9.754m | 9.058m | 9.754m | 9.756m | 9.057m | N58° 29' 28.95"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.154m | 1.481m | 1.154m | 1.481m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2013) | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | EP | 9.795 | 126.132m | 125.937m | 125.937m | 125.937m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-26 | 6065867.1051m | 583729.7540m | 126.187m | 126.242m | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 125.992m | 126.047m | 9.793m | 8.948m | 9.793m | 9.795m | 8.946m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.461m | 1.772m | 1.481m | 1.772m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1964) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3 | 125.605m | 125.575m | 125.575m | 125.575m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-3 | 6065805.6905m | 583725.3837m | 125.685m | 125.765m | L1-14 | 6065802.6905m | 583725.3837m | 125.655m | 125.735m | 3.000m | 2.501m | 3.000m | 3.000m | 2.501m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.830m | -0.085m | 0.830m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1965) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3 | 125.605m | 125.575m | 125.575m | 125.575m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-4 | 6065805.6905m | 583751.9849m | 125.685m | 125.765m | L1-15 | 6065802.6905m | 583751.9849m | 125.655m | 125.735m | 3.000m | 2.501m | 3.000m | 3.000m | 2.501m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.827m | -0.085m | 0.827m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1966) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3.348 | 125.400m | 125.367m | 125.367m | 125.367m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-6 | 6065799.3431m | 583702.3137m | 125.480m | 125.560m | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.447m | 125.527m | 3.347m | 2.848m | 3.347m | 3.348m | 2.848m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.005m | 1.039m | 1.005m | 1.039m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1967) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3.348 | 125.400m | 125.367m | 125.367m | 125.367m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-5 | 6065799.3431m | 583696.8937m | 125.480m | 125.560m | L1-12 | 6065802.6905m | 583696.8937m | 125.447m | 125.527m | 3.347m | 2.998m | 3.347m | 3.348m | 2.998m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.005m | 1.039m | 1.005m | 1.039m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1969) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 17.611 | 124.975m | 124.799m | 124.799m | 124.799m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.055m | 125.135m | AT-1.1 | 6065761.4050m | 583752.9897m | 124.879m | 124.959m | 17.610m | 7.112m | 17.610m | 17.611m | 7.111m | N45° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.522m | 2.783m | 2.062m | 1.528m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1971) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 5.89 | 125.470m | 125.411m | 125.411m | 125.411m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-7 | 6065754.8431m | 583696.8937m | 125.550m | 125.630m | L1-16 | 6065748.9531m | 583696.8937m | 125.491m | 125.571m | 5.890m | 5.541m | 5.890m | 5.890m | 5.541m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.935m | 0.996m | 0.935m | 0.994m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1973) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 5.988 | 125.470m | 125.410m | 125.410m | 125.410m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-8 | 6065754.9405m | 583702.3137m | 125.550m | 125.630m | L1-17 | 6065748.9531m | 583702.3137m | 125.490m | 125.570m | 5.987m | 5.639m | 5.987m | 5.988m | 5.638m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.886m | 0.969m | 0.886m | 0.945m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1991) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 1.678 | 126.608m | 126.583m | 126.583m | 126.583m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.53% | 1.53% | 1.53% | L1-11 | 6065865.4273m | 583719.9317m | 126.688m | 126.768m | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 126.663m | 126.743m | 1.678m | 1.179m | 1.678m | 1.678m | 1.179m | N0° 59' 17.23"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.849m | 0.895m | -0.085m | 0.895m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1992) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | EP | 10.339 | 125.887m | 125.783m | 125.783m | 125.783m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 125.967m | 126.047m | AT-3.3 | 6065870.6291m | 583710.2414m | 125.863m | 125.943m | 10.338m | 0.343m | 10.338m | 10.339m | 0.343m | N70° 04' 12.68"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.769m | 1.995m | 1.771m | 1.995m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2014) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | EP | 5.42 | 125.411m | 125.357m | 125.357m | 125.357m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-16 | 6065748.9531m | 583696.8937m | 125.491m | 125.571m | L1-17 | 6065748.9531m | 583702.3137m | 125.437m | 125.517m | 5.420m | 4.722m | 5.420m | 5.420m | 4.722m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.251m | 1.291m | 1.251m | 1.291m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1962) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3.64 | 125.605m | 125.575m | 125.575m | 125.575m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.82% | 0.82% | 0.82% | L1-2 | 6065805.6905m | 583700.2529m | 125.685m | 125.765m | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.655m | 125.735m | 3.640m | 3.140m | 3.640m | 3.640m | 3.140m | S34° 29' 09.52"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.830m | -0.085m | 0.830m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1972) (1) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 38.226 | 125.357m | 124.975m | 124.975m | 124.975m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-17 | 6065748.9531m | 583702.3137m | 125.437m | 125.517m | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.055m | 125.135m | 38.224m | 37.378m | 38.224m | 38.226m | 37.376m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.998m | 2.062m | 0.998m | 2.062m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1993) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 6.219 | 125.587m | 125.543m | 125.543m | 125.543m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-9 | 6065850.6151m | 583691.6901m | 125.667m | 125.747m | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.623m | 125.703m | 6.219m | 5.719m | 6.219m | 6.219m | 5.719m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.841m | 1.258m | 0.841m | 1.226m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1980) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 0.739 | 125.478m | 125.472m | 125.472m | 125.472m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.75% | 0.75% | 0.75% | AT-1.4 | 6065759.7693m | 583753.4698m | 125.578m | 125.678m | AT-1.3 | 6065760.5086m | 583753.4832m | 125.572m | 125.672m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | N1° 02' 16.20"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.802m | 0.807m | 0.802m | 0.807m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1981) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.001 | 121.730m | 121.720m | 121.720m | 121.720m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | AT-2.1 | 6065785.5086m | 583756.8433m | 121.830m | 121.930m | L1-19 | 6065786.5095m | 583756.8433m | 121.820m | 121.920m | 1.001m | 0.502m | 1.001m | 1.001m | 0.502m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.558m | 4.571m | 4.558m | 4.571m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1994) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 16.165 | 125.543m | 125.430m | 125.430m | 125.430m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.643m | 125.743m | L1-22 | 6065866.7799m | 583685.4716m | 125.530m | 125.630m | 16.165m | 15.167m | 16.165m | 16.165m | 15.166m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.185m | 1.988m | 1.185m | 1.988m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1995) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 9.018 | 125.430m | 125.363m | 125.363m | 125.363m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.74% | 0.74% | 0.74% | L1-22 | 6065866.7799m | 583685.4716m | 125.530m | 125.630m | AT-3.2 | 6065870.5884m | 583693.6454m | 125.463m | 125.563m | 9.018m | 8.519m | 9.018m | 9.018m | 8.518m | N65° 01' 03.38"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.988m | 2.253m | 1.988m | 2.253m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1997) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.822 | 123.080m | 123.067m | 123.067m | 123.067m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | AT-3.4 | 6065870.7995m | 583711.0372m | 123.180m | 123.280m | L1-24 | 6065870.7995m | 583712.8596m | 123.167m | 123.267m | 1.822m | 1.323m | 1.822m | 1.822m | 1.323m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.529m | 4.539m | 4.529m | 4.539m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2191) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 37.18 | 125.000m | 124.740m | 124.740m | 124.740m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | RL-1 | 6065764.9924m | 583641.5688m | 125.100m | 125.200m | RL-2 | 6065743.3494m | 583671.7988m | 124.840m | 124.940m | 37.179m | 36.181m | 37.179m | 37.180m | 36.180m | S54° 23' 57.90"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.511m | 4.044m | 3.802m | 2.511m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2192) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 5.226 | 124.740m | 124.703m | 124.703m | 124.703m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | RL-2 | 6065743.3494m | 583671.7988m | 124.840m | 124.940m | RL-3 | 6065743.7401m | 583677.0101m | 124.803m | 124.903m | 5.226m | 4.227m | 5.226m | 5.226m | 4.227m | N85° 42' 43.17"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.669m | 2.511m | 2.511m | 1.741m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1961) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 13.44 | 125.368m | 125.282m | 125.282m | 125.282m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.64% | 0.64% | 0.64% | L1-1 | 6065802.6905m | 583683.4537m | 125.468m | 125.568m | L1-12 | 6065802.6905m | 583696.8937m | 125.382m | 125.482m | 13.440m | 3.091m | 13.440m | 13.440m | 3.091m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.006m | 1.208m | 1.208m | 1.082m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1975) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 53.664 | 121.720m | 121.344m | 121.344m | 121.344m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-19 | 6065786.5095m | 583756.8433m | 121.820m | 121.920m | L1-20 | 6065786.5030m | 583810.5062m | 121.444m | 121.544m | 53.663m | 52.666m | 53.663m | 53.664m | 52.664m | S89° 59' 35.11"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.219m | 4.639m | 4.571m | 4.219m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1978) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 0.739 | 125.505m | 125.500m | 125.500m | 125.500m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | AT-2.2 | 6065760.5086m | 583756.8433m | 125.605m | 125.705m | AT-2.3 | 6065759.7693m | 583756.8433m | 125.600m | 125.700m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.743m | 0.753m | 0.743m | 0.753m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1961) (2) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 5.42 | 125.282m | 125.248m | 125.248m | 125.248m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.62% | 0.62% | 0.62% | L1-12 | 6065802.6905m | 583696.8937m | 125.382m | 125.482m | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.348m | 125.448m | 5.420m | 4.571m | 5.420m | 5.420m | 4.571m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.082m | 1.116m | 1.082m | 1.116m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (1979) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 3.374 | 125.500m | 125.478m | 125.478m | 125.478m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.67% | 0.67% | 0.67% | AT-2.3 | 6065759.7693m | 583756.8433m | 125.600m | 125.700m | AT-1.4 | 6065759.7693m | 583753.4698m | 125.578m | 125.678m | 3.373m | 3.374m | 3.373m | 3.374m | 3.373m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.753m | 0.802m | 0.753m | 0.802m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1961) (1) | PVC SN8 | L1 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 23.07 | 125.198m | 125.072m | 125.072m | 125.072m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.54% | 0.54% | 0.54% | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.323m | 125.448m | L1-14 | 6065802.6905m | 583725.3837m | 125.197m | 125.322m | 23.070m | 22.072m | 23.070m | 23.070m | 22.071m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.115m | 1.241m | 1.115m | 1.241m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1961) (1) (1) | PVC SN8 | L1 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 26.601 | 125.007m | 124.901m | 124.901m | 124.901m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.4% | 0.4% | 0.4% | L1-14 | 6065802.6905m | 583725.3837m | 125.165m | 125.322m | L1-15 | 6065802.6905m | 583751.9849m | 125.058m | 125.216m | 26.601m | 25.603m | 26.601m | 26.601m | 25.603m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.239m | 1.349m | 1.239m | 1.342m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1976) | PVC SN8 | L1 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 19.007 | 124.901m | 124.825m | 124.825m | 124.825m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.4% | 0.4% | 0.4% | L1-15 | 6065802.6905m | 583751.9849m | 125.058m | 125.216m | AT-1.2 | 6065783.7296m | 583753.3085m | 124.982m | 125.140m | 19.007m | 8.508m | 19.007m | 19.007m | 8.508m | S3° 59' 34.81"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.339m | 1.358m | 1.342m | 1.358m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Pipe - (2011) | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | PP | 6.994 | 126.467m | 126.328m | 126.328m | 126.328m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-10 | 6065855.0151m | 583738.0701m | 126.522m | 126.577m | L1-25 | 6065862.0073m | 583738.0701m | 126.383m | 126.438m | 6.992m | 6.645m | 6.992m | 6.994m | 6.643m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.997m | 1.167m | -0.058m | 1.167m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2012) | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | EP | 9.756 | 126.328m | 126.132m | 126.132m | 126.132m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-25 | 6065862.0073m | 583738.0701m | 126.383m | 126.438m | L1-26 | 6065867.1051m | 583729.7540m | 126.187m | 126.242m | 9.754m | 9.058m | 9.754m | 9.756m | 9.057m | N58° 29' 28.95"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.154m | 1.481m | 1.154m | 1.481m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2013) | PVC SN8 | L1 | 110.000mm | Nuotekų taisyklės DN110 | EP | 9.795 | 126.132m | 125.937m | 125.937m | 125.937m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -2% | 2% | 2% | L1-26 | 6065867.1051m | 583729.7540m | 126.187m | 126.242m | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 125.992m | 126.047m | 9.793m | 8.948m | 9.793m | 9.795m | 8.946m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.461m | 1.772m | 1.481m | 1.772m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1964) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3 | 125.605m | 125.575m | 125.575m | 125.575m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-3 | 6065805.6905m | 583725.3837m | 125.685m | 125.765m | L1-14 | 6065802.6905m | 583725.3837m | 125.655m | 125.735m | 3.000m | 2.501m | 3.000m | 3.000m | 2.501m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.830m | -0.085m | 0.830m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1965) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3 | 125.605m | 125.575m | 125.575m | 125.575m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-4 | 6065805.6905m | 583751.9849m | 125.685m | 125.765m | L1-15 | 6065802.6905m | 583751.9849m | 125.655m | 125.735m | 3.000m | 2.501m | 3.000m | 3.000m | 2.501m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.827m | -0.085m | 0.827m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1966) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3.348 | 125.400m | 125.367m | 125.367m | 125.367m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-6 | 6065799.3431m | 583702.3137m | 125.480m | 125.560m | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.447m | 125.527m | 3.347m | 2.848m | 3.347m | 3.348m | 2.848m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.005m | 1.039m | 1.005m | 1.039m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1967) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3.348 | 125.400m | 125.367m | 125.367m | 125.367m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-5 | 6065799.3431m | 583696.8937m | 125.480m | 125.560m | L1-12 | 6065802.6905m | 583696.8937m | 125.447m | 125.527m | 3.347m | 2.998m | 3.347m | 3.348m | 2.998m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.005m | 1.039m | 1.005m | 1.039m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1969) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 17.611 | 124.975m | 124.799m | 124.799m | 124.799m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.055m | 125.135m | AT-1.1 | 6065761.4050m | 583752.9897m | 124.879m | 124.959m | 17.610m | 7.112m | 17.610m | 17.611m | 7.111m | N45° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.522m | 2.783m | 2.062m | 1.528m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1971) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 5.89 | 125.470m | 125.411m | 125.411m | 125.411m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-7 | 6065754.8431m | 583696.8937m | 125.550m | 125.630m | L1-16 | 6065748.9531m | 583696.8937m | 125.491m | 125.571m | 5.890m | 5.541m | 5.890m | 5.890m | 5.541m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.935m | 0.996m | 0.935m | 0.994m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1973) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 5.988 | 125.470m | 125.410m | 125.410m | 125.410m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-8 | 6065754.9405m | 583702.3137m | 125.550m | 125.630m | L1-17 | 6065748.9531m | 583702.3137m | 125.490m | 125.570m | 5.987m | 5.639m | 5.987m | 5.988m | 5.638m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.886m | 0.969m | 0.886m | 0.945m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1991) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 1.678 | 126.608m | 126.583m | 126.583m | 126.583m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1.53% | 1.53% | 1.53% | L1-11 | 6065865.4273m | 583719.9317m | 126.688m | 126.768m | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 126.663m | 126.743m | 1.678m | 1.179m | 1.678m | 1.678m | 1.179m | N0° 59' 17.23"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.849m | 0.895m | -0.085m | 0.895m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1992) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | EP | 10.339 | 125.887m | 125.783m | 125.783m | 125.783m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-23 | 6065867.1051m | 583719.9606m | 125.967m | 126.047m | AT-3.3 | 6065870.6291m | 583710.2414m | 125.863m | 125.943m | 10.338m | 0.343m | 10.338m | 10.339m | 0.343m | N70° 04' 12.68"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.769m | 1.995m | 1.771m | 1.995m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2014) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | EP | 5.42 | 125.411m | 125.357m | 125.357m | 125.357m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-16 | 6065748.9531m | 583696.8937m | 125.491m | 125.571m | L1-17 | 6065748.9531m | 583702.3137m | 125.437m | 125.517m | 5.420m | 4.722m | 5.420m | 5.420m | 4.722m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.251m | 1.291m | 1.251m | 1.291m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1962) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 3.64 | 125.605m | 125.575m | 125.575m | 125.575m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.82% | 0.82% | 0.82% | L1-2 | 6065805.6905m | 583700.2529m | 125.685m | 125.765m | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.655m | 125.735m | 3.640m | 3.140m | 3.640m | 3.640m | 3.140m | S34° 29' 09.52"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.830m | -0.085m | 0.830m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1972) (1) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 38.226 | 125.357m | 124.975m | 124.975m | 124.975m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | L1-17 | 6065748.9531m | 583702.3137m | 125.437m | 125.517m | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.055m | 125.135m | 38.224m | 37.378m | 38.224m | 38.226m | 37.376m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.998m | 2.062m | 0.998m | 2.062m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1993) | PVC SN8 | L1 | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 6.219 | 125.587m | 125.543m | 125.543m | 125.543m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-9 | 6065850.6151m | 583691.6901m | 125.667m | 125.747m | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.623m | 125.703m | 6.219m | 5.719m | 6.219m | 6.219m | 5.719m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.841m | 1.258m | 0.841m | 1.226m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1980) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 0.739 | 125.478m | 125.472m | 125.472m | 125.472m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.75% | 0.75% | 0.75% | AT-1.4 | 6065759.7693m | 583753.4698m | 125.578m | 125.678m | AT-1.3 | 6065760.5086m | 583753.4832m | 125.572m | 125.672m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | N1° 02' 16.20"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.802m | 0.807m | 0.802m | 0.807m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1981) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.001 | 121.730m | 121.720m | 121.720m | 121.720m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | AT-2.1 | 6065785.5086m | 583756.8433m | 121.830m | 121.930m | L1-19 | 6065786.5095m | 583756.8433m | 121.820m | 121.920m | 1.001m | 0.502m | 1.001m | 1.001m | 0.502m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.558m | 4.571m | 4.558m | 4.571m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1994) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 16.165 | 125.543m | 125.430m | 125.430m | 125.430m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-21 | 6065850.6151m | 583685.4716m | 125.643m | 125.743m | L1-22 | 6065866.7799m | 583685.4716m | 125.530m | 125.630m | 16.165m | 15.167m | 16.165m | 16.165m | 15.166m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.185m | 1.988m | 1.185m | 1.988m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1995) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 9.018 | 125.430m | 125.363m | 125.363m | 125.363m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.74% | 0.74% | 0.74% | L1-22 | 6065866.7799m | 583685.4716m | 125.530m | 125.630m | AT-3.2 | 6065870.5884m | 583693.6454m | 125.463m | 125.563m | 9.018m | 8.519m | 9.018m | 9.018m | 8.518m | N65° 01' 03.38"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.988m | 2.253m | 1.988m | 2.253m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1997) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 1.822 | 123.080m | 123.067m | 123.067m | 123.067m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | AT-3.4 | 6065870.7995m | 583711.0372m | 123.180m | 123.280m | L1-24 | 6065870.7995m | 583712.8596m | 123.167m | 123.267m | 1.822m | 1.323m | 1.822m | 1.822m | 1.323m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.529m | 4.539m | 4.529m | 4.539m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2191) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 37.18 | 125.000m | 124.740m | 124.740m | 124.740m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | RL-1 | 6065764.9924m | 583641.5688m | 125.100m | 125.200m | RL-2 | 6065743.3494m | 583671.7988m | 124.840m | 124.940m | 37.179m | 36.181m | 37.179m | 37.180m | 36.180m | S54° 23' 57.90"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 2.511m | 4.044m | 3.802m | 2.511m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2192) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 5.226 | 124.740m | 124.703m | 124.703m | 124.703m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | RL-2 | 6065743.3494m | 583671.7988m | 124.840m | 124.940m | RL-3 | 6065743.7401m | 583677.0101m | 124.803m | 124.903m | 5.226m | 4.227m | 5.226m | 5.226m | 4.227m | N85° 42' 43.17"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.669m | 2.511m | 2.511m | 1.741m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1961) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 13.44 | 125.368m | 125.282m | 125.282m | 125.282m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.64% | 0.64% | 0.64% | L1-1 | 6065802.6905m | 583683.4537m | 125.468m | 125.568m | L1-12 | 6065802.6905m | 583696.8937m | 125.382m | 125.482m | 13.440m | 3.091m | 13.440m | 13.440m | 3.091m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.006m | 1.208m | 1.208m | 1.082m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1975) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 53.664 | 121.720m | 121.344m | 121.344m | 121.344m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | L1-19 | 6065786.5095m | 583756.8433m | 121.820m | 121.920m | L1-20 | 6065786.5030m | 583810.5062m | 121.444m | 121.544m | 53.663m | 52.666m | 53.663m | 53.664m | 52.664m | S89° 59' 35.11"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 4.219m | 4.639m | 4.571m | 4.219m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1978) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 0.739 | 125.505m | 125.500m | 125.500m | 125.500m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.7% | 0.7% | 0.7% | AT-2.2 | 6065760.5086m | 583756.8433m | 125.605m | 125.705m | AT-2.3 | 6065759.7693m | 583756.8433m | 125.600m | 125.700m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | 0.739m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.743m | 0.753m | 0.743m | 0.753m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1961) (2) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 5.42 | 125.282m | 125.248m | 125.248m | 125.248m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.62% | 0.62% | 0.62% | L1-12 | 6065802.6905m | 583696.8937m | 125.382m | 125.482m | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.348m | 125.448m | 5.420m | 4.571m | 5.420m | 5.420m | 4.571m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.082m | 1.116m | 1.082m | 1.116m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
2 | Pipe - (1979) | PVC SN8 | L1 | 200.000mm | Nuotekų taisyklės DN200 | PP | 3.374 | 125.500m | 125.478m | 125.478m | 125.478m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.67% | 0.67% | 0.67% | AT-2.3 | 6065759.7693m | 583756.8433m | 125.600m | 125.700m | AT-1.4 | 6065759.7693m | 583753.4698m | 125.578m | 125.678m | 3.373m | 3.374m | 3.373m | 3.374m | 3.373m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.753m | 0.802m | 0.753m | 0.802m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1961) (1) | PVC SN8 | L1 | 250.000mm | Nuotekų taisyklės DN250 | PP | 23.07 | 125.198m | 125.072m | 125.072m | 125.072m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.54% | 0.54% | 0.54% | L1-13 | 6065802.6905m | 583702.3137m | 125.323m | 125.448m | L1-14 | 6065802.6905m | 583725.3837m | 125.197m | 125.322m | 23.070m | 22.072m | 23.070m | 23.070m | 22.071m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.115m | 1.241m | 1.115m | 1.241m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1961) (1) (1) | PVC SN8 | L1 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 26.601 | 125.007m | 124.901m | 124.901m | 124.901m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.4% | 0.4% | 0.4% | L1-14 | 6065802.6905m | 583725.3837m | 125.165m | 125.322m | L1-15 | 6065802.6905m | 583751.9849m | 125.058m | 125.216m | 26.601m | 25.603m | 26.601m | 26.601m | 25.603m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.239m | 1.349m | 1.239m | 1.342m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1976) | PVC SN8 | L1 | 315.000mm | Nuotekų taisyklės DN315 | PP | 19.007 | 124.901m | 124.825m | 124.825m | 124.825m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.4% | 0.4% | 0.4% | L1-15 | 6065802.6905m | 583751.9849m | 125.058m | 125.216m | AT-1.2 | 6065783.7296m | 583753.3085m | 124.982m | 125.140m | 19.007m | 8.508m | 19.007m | 19.007m | 8.508m | S3° 59' 34.81"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.339m | 1.358m | 1.342m | 1.358m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
KLAIDA - ĮKOPIJUOTAS L1 TINKLAS 2 KARTUS
[6 empty] | 110.000mm | 53.09 |  |  |  | 110.000mm | 86.175
[6 empty] | 160.000mm | 215.414 |  |  |  | 160.000mm | 172.096
[6 empty] | 200.000mm | 295.576 |  |  |  | 200.000mm | 292.744
[6 empty] | 250.000mm | 46.14 |  |  |  | 250.000mm | 108.057
[6 empty] | 315.000mm | 91.216 |  |  |  | 315.000mm | 59.814
DRENAŽO NUOTEKOS
Status | Name | Description | Style | Inner Diameter | Rule Set | Reference Surface | 3D Length | Start Invert Elevation | End Invert Elevation | Inner Width | Inner Height | Render Material | Override Rule Set | Shape | Reference Alignment | Start Offset | Start Station | End Station | End Offset | Slope (Hold Start) | Slope (Hold End) | Slope | Start Structure | Start Northing | Start Easting | Start Centerline Elevation | Start Crown Elevation | End Structure | End Northing | End Easting | End Centerline Elevation | End Crown Elevation | 2D Length | 3D Length - To Inside Edges | 2D Length - Center to Center | 3D Length - Center to Center | 2D Length - To Inside Edges | Bearing | Start Direction | End Direction | Radius | Flow Direction | Flow Method | Minimum Cover | Maximum Cover | Start Cover | End Cover | Chord Length | Radius Point Northing | Radius Point Easting | HGL Up | HGL Down | EGL Up | EGL Down
0 | Pipe - (1984) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 10.521 | 126.462m | 126.430m | 126.430m | 126.430m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.3% | 0.3% | 0.3% | LD-3 | 6065855.7623m | 583730.2637m | 126.525m | 126.588m | LD-4 | 6065866.2835m | 583730.2637m | 126.493m | 126.556m | 10.521m | 10.207m | 10.521m | 10.521m | 10.207m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.035m | 1.364m | 1.364m | 1.117m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1985) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 40.354 | 126.430m | 126.313m | 126.313m | 126.313m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.29% | 0.29% | 0.29% | LD-4 | 6065866.2835m | 583730.2637m | 126.493m | 126.556m | LD-5 | 6065866.2835m | 583689.9096m | 126.376m | 126.439m | 40.354m | 40.040m | 40.354m | 40.354m | 40.040m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.883m | 1.206m | 1.117m | 1.203m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1986) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 22.33 | 126.139m | 125.286m | 125.286m | 125.286m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -3.82% | 3.82% | 3.82% | LD-5 | 6065866.2835m | 583689.9096m | 126.202m | 126.265m | LD-6 | 6065843.9695m | 583689.9096m | 125.349m | 125.412m | 22.314m | 22.020m | 22.314m | 22.330m | 22.004m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.925m | 1.837m | 1.377m | 1.404m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (1987) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 15.28 | 124.731m | 123.600m | 123.600m | 123.600m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -7.42% | 7.42% | 7.42% | LD-6 | 6065843.9695m | 583689.9096m | 124.794m | 124.857m | LD-7 | 6065843.9695m | 583705.1479m | 123.663m | 123.726m | 15.238m | 5.105m | 15.238m | 15.280m | 5.091m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.582m | 1.959m | 1.959m | -0.070m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2010) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 19.175 | 125.641m | 125.588m | 125.588m | 125.588m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.28% | 0.28% | 0.28% | LD-1 | 6065836.5878m | 583746.6791m | 125.704m | 125.767m | LD-2 | 6065855.7623m | 583746.6791m | 125.651m | 125.714m | 19.175m | 18.860m | 19.175m | 19.175m | 18.860m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 1.712m | 0.813m | 1.712m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2055) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 14.489 | 127.920m | 127.891m | 127.891m | 127.891m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-9 | 6065849.5181m | 583667.8047m | 127.983m | 128.046m | LD-10 | 6065849.5181m | 583653.3157m | 127.954m | 128.017m | 14.489m | 14.174m | 14.489m | 14.489m | 14.174m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 2.272m | 0.828m | 2.126m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2071) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 24.96 | 127.891m | 127.841m | 127.841m | 127.841m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-10 | 6065849.5181m | 583653.3157m | 127.954m | 128.017m | LD-11 | 6065824.5584m | 583653.3157m | 127.904m | 127.967m | 24.960m | 24.645m | 24.960m | 24.960m | 24.645m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.918m | 2.283m | 2.126m | 2.133m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2072) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 25 | 127.841m | 127.791m | 127.791m | 127.791m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-11 | 6065824.5584m | 583653.3157m | 127.904m | 127.967m | LD-12 | 6065799.5584m | 583653.3157m | 127.854m | 127.917m | 25.000m | 24.685m | 25.000m | 25.000m | 24.685m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.837m | 2.133m | 2.133m | 1.901m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2080) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 25 | 127.791m | 127.741m | 127.741m | 127.741m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-12 | 6065799.5584m | 583653.3157m | 127.854m | 127.917m | LD-13 | 6065774.5584m | 583653.3157m | 127.804m | 127.867m | 25.000m | 24.685m | 25.000m | 25.000m | 24.685m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.645m | 1.952m | 1.901m | 1.650m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2081) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 16.162 | 127.741m | 127.708m | 127.708m | 127.708m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-13 | 6065774.5584m | 583653.3157m | 127.804m | 127.867m | LD-14 | 6065758.3968m | 583653.3157m | 127.771m | 127.834m | 16.162m | 6.004m | 16.162m | 16.162m | 6.004m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.467m | 1.650m | 1.650m | 1.467m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2082) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 1.536 | 127.708m | 127.705m | 127.705m | 127.705m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-14 | 6065758.3968m | 583653.3157m | 127.771m | 127.834m | LD-15 | 6065757.5031m | 583654.5652m | 127.768m | 127.831m | 1.536m | 1.379m | 1.536m | 1.536m | 1.379m | S54° 25' 31.78"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.441m | 1.486m | 1.467m | 1.441m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2118) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 1.971 | 125.618m | 125.614m | 125.614m | 125.614m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-16 | 6065757.5031m | 583666.1037m | 125.681m | 125.744m | LD-17 | 6065755.5326m | 583666.1037m | 125.677m | 125.740m | 1.970m | 1.813m | 1.970m | 1.971m | 1.813m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.820m | 1.180m | 0.820m | 1.180m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2119) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 7.78 | 125.614m | 125.598m | 125.598m | 125.598m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-17 | 6065755.5326m | 583666.1037m | 125.677m | 125.740m | LD-18 | 6065755.5326m | 583673.8837m | 125.661m | 125.724m | 7.780m | 7.623m | 7.780m | 7.780m | 7.623m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.834m | 1.180m | 1.180m | 0.838m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2158) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 5.471 | 125.598m | 125.587m | 125.587m | 125.587m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-18 | 6065755.5326m | 583673.8837m | 125.661m | 125.724m | LD-19 | 6065761.0031m | 583673.8837m | 125.650m | 125.713m | 5.470m | 5.471m | 5.470m | 5.471m | 5.470m | N0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.838m | 0.850m | 0.838m | 0.850m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2174) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 4.87 | 125.587m | 125.578m | 125.578m | 125.578m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-19 | 6065761.0031m | 583673.8837m | 125.650m | 125.713m | LD-20 | 6065761.0031m | 583678.7537m | 125.641m | 125.704m | 4.870m | 4.713m | 4.870m | 4.870m | 4.713m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.850m | 0.860m | 0.850m | 0.860m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2180) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 6.66 | 125.578m | 125.564m | 125.564m | 125.564m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-20 | 6065761.0031m | 583678.7537m | 125.641m | 125.704m | LD-21 | 6065754.3431m | 583678.7537m | 125.627m | 125.690m | 6.660m | 6.345m | 6.660m | 6.660m | 6.345m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.860m | 0.873m | 0.860m | 0.873m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2181) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 30.056 | 125.564m | 125.504m | 125.504m | 125.504m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-21 | 6065754.3431m | 583678.7537m | 125.627m | 125.690m | LD-22 | 6065754.3431m | 583708.8099m | 125.567m | 125.630m | 30.056m | 29.742m | 30.056m | 30.056m | 29.741m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.841m | 0.940m | 0.873m | 0.888m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2181) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 2.903 | 125.451m | 125.445m | 125.445m | 125.445m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-23 | 6065754.3431m | 583735.4391m | 125.514m | 125.577m | SMG-1 | 6065752.2531m | 583737.4537m | 125.508m | 125.571m | 2.903m | 2.071m | 2.903m | 2.903m | 2.071m | S43° 56' 50.19"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.930m | 0.990m | 0.961m | 0.990m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2183) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 12.033 | 125.638m | 125.614m | 125.614m | 125.614m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-24 | 6065836.6131m | 583748.1262m | 125.701m | 125.764m | LD-25 | 6065836.6131m | 583760.1587m | 125.677m | 125.740m | 12.032m | 11.718m | 12.032m | 12.033m | 11.718m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.800m | 0.845m | 0.800m | 0.841m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2184) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 24.126 | 125.614m | 125.565m | 125.565m | 125.565m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-25 | 6065836.6131m | 583760.1587m | 125.677m | 125.740m | LD-26 | 6065812.4871m | 583760.1587m | 125.628m | 125.691m | 24.126m | 23.811m | 24.126m | 24.126m | 23.811m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.825m | 0.886m | 0.841m | 0.869m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2185) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 6.8 | 125.565m | 125.552m | 125.552m | 125.552m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-26 | 6065812.4871m | 583760.1587m | 125.628m | 125.691m | LD-27 | 6065812.4871m | 583753.3587m | 125.615m | 125.678m | 6.800m | 6.485m | 6.800m | 6.800m | 6.485m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.869m | 0.886m | 0.869m | 0.886m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2186) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 7.339 | 125.552m | 125.537m | 125.537m | 125.537m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-27 | 6065812.4871m | 583753.3587m | 125.615m | 125.678m | LD-28 | 6065805.1481m | 583753.3587m | 125.600m | 125.663m | 7.339m | 7.024m | 7.339m | 7.339m | 7.024m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.886m | 0.901m | 0.886m | 0.901m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2187) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 34.703 | 125.537m | 125.468m | 125.468m | 125.468m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-28 | 6065805.1481m | 583753.3587m | 125.600m | 125.663m | LD-29 | 6065805.1481m | 583718.6562m | 125.531m | 125.594m | 34.703m | 34.388m | 34.703m | 34.703m | 34.388m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.901m | 0.970m | 0.901m | 0.970m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2188) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 5.305 | 125.398m | 125.388m | 125.388m | 125.388m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-30 | 6065805.1481m | 583683.9537m | 125.461m | 125.524m | LD-31 | 6065799.8431m | 583683.9537m | 125.451m | 125.514m | 5.305m | 4.990m | 5.305m | 5.305m | 4.990m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.049m | 1.207m | 1.196m | 1.050m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2189) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 32.179 | 125.388m | 125.323m | 125.323m | 125.323m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-31 | 6065799.8431m | 583683.9537m | 125.451m | 125.514m | LD-32 | 6065799.8431m | 583716.1322m | 125.386m | 125.449m | 32.178m | 31.864m | 32.178m | 32.179m | 31.864m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.050m | 1.114m | 1.050m | 1.114m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2190) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 47.59 | 125.281m | 125.185m | 125.185m | 125.185m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-33 | 6065799.8431m | 583737.4537m | 125.344m | 125.407m | SMG-1 | 6065752.2531m | 583737.4537m | 125.248m | 125.311m | 47.590m | 46.758m | 47.590m | 47.590m | 46.758m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.157m | 4.391m | 1.157m | 1.250m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2187) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 34.703 | 125.468m | 125.398m | 125.398m | 125.398m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-29 | 6065805.1481m | 583718.6562m | 125.531m | 125.594m | LD-30 | 6065805.1481m | 583683.9537m | 125.461m | 125.524m | 34.702m | 34.388m | 34.702m | 34.703m | 34.388m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.970m | 1.196m | 0.970m | 1.196m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2189) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 21.322 | 125.323m | 125.281m | 125.281m | 125.281m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-32 | 6065799.8431m | 583716.1322m | 125.386m | 125.449m | LD-33 | 6065799.8431m | 583737.4537m | 125.344m | 125.407m | 21.322m | 21.007m | 21.322m | 21.322m | 21.007m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.114m | 1.327m | 1.114m | 1.157m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2181) (2) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 26.629 | 125.504m | 125.451m | 125.451m | 125.451m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-22 | 6065754.3431m | 583708.8099m | 125.567m | 125.630m | LD-23 | 6065754.3431m | 583735.4391m | 125.514m | 125.577m | 26.629m | 26.315m | 26.629m | 26.629m | 26.315m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.888m | 0.961m | 0.888m | 0.961m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2083) (1) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 11.538 | 125.641m | 125.618m | 125.618m | 125.618m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.2% | 0.2% | 0.2% | LD-15 | 6065757.5031m | 583654.5652m | 125.704m | 125.767m | LD-16 | 6065757.5031m | 583666.1037m | 125.681m | 125.744m | 11.538m | 1.381m | 11.538m | 11.538m | 1.381m | N90° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.805m | 3.767m | 3.505m | 0.820m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1983) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 16.415 | 126.509m | 126.462m | 126.462m | 126.462m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.29% | 0.29% | 0.29% | LD-2 | 6065855.7623m | 583746.6791m | 126.572m | 126.635m | LD-3 | 6065855.7623m | 583730.2637m | 126.525m | 126.588m | 16.415m | 16.101m | 16.415m | 16.415m | 16.101m | N90° 00' 00.00"W |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.791m | 1.364m | 0.791m | 1.364m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
1 | Pipe - (1988) | PP lietus | LD | 126.000mm | Drenažo taisyklė | PP | 1.764 | 123.600m | 123.595m | 123.595m | 123.595m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -0.29% | 0.29% | 0.29% | LD-7 | 6065843.9695m | 583705.1479m | 123.663m | 123.726m | LD-8 | 6065842.2055m | 583705.1479m | 123.658m | 123.721m | 1.764m | 0.514m | 1.764m | 1.764m | 0.514m | S0° 00' 00.00"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 0.000m | 0.000m | -0.070m | -0.070m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
0 | Pipe - (2182) | PP lietus | LD | 160.000mm | Nuotekų taisyklės DN160 | PP | 4.517 | 125.185m | 125.140m | 125.140m | 125.140m | ByLayer | No | Circular | Circular |  |  |  |  | -1% | 1% | 1% | SMG-1 | 6065752.2531m | 583737.4537m | 125.265m | 125.345m | L1-18 | 6065748.9531m | 583740.5378m | 125.220m | 125.300m | 4.517m | 3.344m | 4.517m | 4.517m | 3.344m | S43° 03' 46.67"E |  |  |  | Start to End | Start to End | 1.212m | 1.890m | 1.212m | 1.890m |  |  |  | 0.000m | 0.000m | 0.000m | 0.000m
[6 empty] | 126.000mm | 556.964 |  |  | 126.000mm | 556.964
[6 empty] | 160.000mm | 4.517 |  |  | 160.000mm | 4.517

## SŽ bendro naudojimo
Nr. | Pavadinimas | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
2 | Vandentiekio tinklai V1, nauja statyba |  |  |  |  | NAUJA STATYBA
2.1 | PE100-RC PN10 d160 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. |  | m | 156.762 |  | Vandentiekio tinklų (bendro naudojimo) | mm/ m | 160 | 156.762 | Neypatingas
2.2 | PE100-RC PN10 d225 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. |  | m | 132.944 |  | Vandentiekio tinklų (bendro naudojimo) | mm/ m | 225 | 132.944 | Neypatingas
2.3 | d250 vamzdžio dėklas |  | m | 92
2.4 | Kameros BV1-K1 įrengimas Kamera 3200 x 1870, h= 1500, komplektuojamas kartu su: kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto vandentiekio tinklui; su gilzėmis PE vamzdžiui; hidroizoliacija; betoninėmis atramomis sklendėms, trišakiams; atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklu/lentele. |  | kompl. | 1
2.5 | Kameros BV1-K1 armatūra: |  | kompl. | 1
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN225x200, PN16 |  | vnt. | 2
| Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN200, PN16 |  | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN200x100, PN16 |  | vnt. | 2
| Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100, PN16 |  | vnt. | 2
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN110x100, PN16 |  | vnt. | 2
2.6 | Antžeminis lūžtančio tipo DN100 gaisrinio hidranto komplektas: |  | kompl. | 3
| Kapa D400 |  | vnt. | 3
| Teleskopinis prailginimo velenas |  | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150, PN16 kapoje |  | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui DN150x160, PN16 |  | vnt. | 6
| Kalaus ketaus flanšinė pereiga DN150x100, PN16 |  | vnt. | 3
| Gelžbetoninė atrama |  | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinė alkūnė 90° DN100, su atrama |  | vnt. | 3
| Kalaus ketaus flanšinis atbulinis vožtuvas |  | vnt. | 3
| Nusidrenavimo atšaka |  | vnt. | 3
| Gofruotas PP vamzdis DN1000, H >= 1000mm |  | vnt. | 3
| Skalda |  | kompl. | 3
| Betoninė plokštė 500x500 |  | vnt. | 3
| Gaisrinis hidrantas DN100 |  | vnt. | 3
| Viršutinė kolonos dalis |  | vnt. | 3
2.7 | Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui DN225x200, PN16 |  | vnt. | 6
2.8 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN200x150, PN16 |  | vnt. | 3
2.9 | Tinklų hidraulinis išbandymas |  | kompl. | 1
2.1 | Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas |  | kompl. | 1
2.11 | Angų hermetizavimas |  | kompl. | 1
2.12 | Pasijungimas prie esamų vandentiekio tinklų |  | kompl. | 1
2.13 | Smėlio pasluoksnis vamzdžiams |  | m3 | 35.8511
2.14 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant |  | m' | 289.706
3 | Vandentiekio tinklai V1, rekonstrukcija |  |  |  |  | REKONSTRUKCIJA
3.1 | Esamo d200 tinklo demontavimas |  | m | 11 |  | Vandentiekio tinklų (rekonstruojami UAB "Vilniaus vandenys" bendro naudojimo tinklai) | mm/ m | iš 200 | 11 | Neypatingas
| PE100-RC PN10 d225 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. |  | m | 11 |  |  |  | į 225 | 11 | Neypatingas
| Esamo d150 tinklo demontavimas |  | m | 66 |  |  |  | iš 150 | 66
| PE100-RC PN10 d225 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm. Su fasoninėmis dalimis. |  | m | 65.5 |  |  |  | į 225 | 65.5 | Neypatingas
3.3 | Vandentiekio kameros Nr. 121 renovavimas, įrengiant papildomą atšaką, susidevėjusių fasoninių dalių keitimas naujomis. Kameros praplėtimas esant butinybei |  | kompl. | 1 | tikslinama pagal faktą
3.4 | Vandentiekio kameros Nr. 176 renovavimas, susidevėjusių fasoninių dalių keitimas naujomis. |  | kompl. | 1 | tikslinama pagal faktą
3.5 | Esamos kameros RV1-K1 rekonstravimas 1800x1800mm, esamos armatūros demontavimas, keitimas nauja: |  | kompl. | 1
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN225x200, PN16 |  | vnt. | 2
| Kalaus ketaus flanšinė alkūnė DN200x200, PN16 |  | vnt. | 1
3.6 | Esamos šulinio RV1-5 d1500 rekonstravimas, esamos armatūros demontavimas, keitimas nauja: |  | kompl.
| Kalaus ketaus universalus adapteris keramikiniam vamzdžiui DN300x300, PN16 |  | vnt. | 2 | tikslinama pagal faktą
| Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus DN225x200, PN16 |  | vnt. | 1
| Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN300x200, PN16 |  | vnt. | 1
| Kalaus ketaus redukcinis flanšas DN300-200, PN16 |  | vnt. | 1
| Kalaus ketaus universalus adapteris d200 vamzdžiui d200x200 |  | vnt. | 1 | tikslinama pagal faktą
3.7 | Tinklų hidraulinis išbandymas |  | kompl. | 1
3.8 | Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas |  | kompl. | 1
3.9 | Angų hermetizavimas |  | kompl. | 1
3.1 | Pasijungimas prie esamų vandentiekio tinklų |  | kompl. | 1
3.11 | Smėlio pasluoksnis vamzdžiams |  | m3 | 9.5
3.12 | Vamzdžio užpylimas 30cm smėlio sluoksniu, jį tankinant |  | m' | 76.5

## Šuliniai
F1
Structure Name | Surface Elevation | Inner Width | Inner Length |  |  |  |  | Outer Height | Cone Height | Rim to Sump Height | Control Sump By | Sump Depth | Sump Elevation | Floor Thickness | Wall Thickness | Headwall Base Thickness | Headwall Base Width | Frame | Frame Width | Frame Height | Frame Length | Cover | Grate | Rotation Angle | Outer Length | Outer Width | Vertical Pipe Clearance | Barrel Pipe Clearance | Barrel Height | Slab Thickness | Part Type | Part Subtype | Part Description | Part Size Name | Shape | Rule Violations | Property Sets
F1-1 | 126.789 | 0.000mm | [5 empty] | 2059.339mm | 0.000in | 1.9093 | Depth | 0 | 124.88 | 150.000mm | 0.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 0.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top | Posukiai | Posukis | Cylinder | 0 | 0
F1-2 | 126.57 | 0.000mm | [5 empty] | 1063.400mm | 0.000in | 0.9134 | Depth | 0 | 125.657 | 150.000mm | 0.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 0.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top | Posukiai | Posukis | Cylinder | 0 | 0
F1-3 | 0 | 0.000mm | [5 empty] | 1063.400mm | 0.000in | 0.9134 | Depth | 0 | 125.657 | 150.000mm | 0.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 0.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top | Posukiai | Posukis | Cylinder | 0 | 0
F1-4 | 126.57 | 0.000mm | [5 empty] | 1063.400mm | 0.000in | 0.9134 | Depth | 0 | 125.657 | 150.000mm | 0.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 0.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top | Posukiai | Posukis | Cylinder | 0 | 0
F1-5 | 126.57 | 600.000mm | [5 empty] | 2126.309mm | 0.000in | 1.9763 | Depth | 0 | 124.594 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 730.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | PVC- 600.00 | Cylinder | 1 | 0
F1-6 | 126.57 | 600.000mm | [5 empty] | 2474.890mm | 0.000in | 2.3249 | Depth | 0 | 124.245 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 730.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | PVC- 600.00 | Cylinder | 1 | 0
F1-7 | 126.316 | 600.000mm | [5 empty] | 2653.794mm | 0.000in | 2.5038 | Depth | 0 | 123.812 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 295° 16' 33.711" |  | 730.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | PVC- 600.00 | Cylinder | 1 | 0
F1-8 | 125.973 | 1000.000mm | [5 empty] | 2490.548mm | 0.000in | 2.3405 | Depth | 0 | 123.633 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 269° 58' 3.738" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
F2
Structure Name | Description | Inner Width | Inner Length |  |  |  |  | Outer Height | Cone Height | Rim to Sump Height | Control Sump By | Sump Depth | Sump Elevation | Floor Thickness | Wall Thickness | Headwall Base Thickness | Headwall Base Width | Frame | Frame Width | Frame Height | Frame Length | Cover | Grate | Rotation Angle | Outer Length | Outer Width | Vertical Pipe Clearance | Barrel Pipe Clearance | Barrel Height | Slab Thickness | Part Type | Part Subtype | Part Description | Part Size Name | Shape | Rule Violations | Property Sets
F2-2 | PVC | 600.000mm | [5 empty] | 1278.270mm | 0.000in | 1.1283 | Depth | 0 | 125.418 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 270° 0' 10.547" |  | 730.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | PVC- 600.00 | Cylinder | 0 | 0
MPS-3 | PVC | 600.000mm | [5 empty] | 1528.958mm | 0.000in | 1.379 | Depth | 0 | 124.93 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 730.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | PVC- 600.00 | Cylinder | 0 | 0
RA-1 | Naftos gaudyklė | 1350.000mm | [5 empty] | 1501.890mm | 0.000in | 1.3519 | Depth | 0 | 124.962 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 5.549" |  | 1480.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top | Naftos gaudyklė | G/B- 1,350.00 | Cylinder | 0 | 0
L1
Structure Name | Description | Inner Width | Outer Height |  |  |  |  | Cone Height | Rim to Sump Height | Control Sump By | Sump Depth | Sump Elevation | Floor Thickness | Wall Thickness | Headwall Base Thickness | Headwall Base Width | Frame | Frame Width | Frame Height | Frame Length | Cover | Grate | Rotation Angle | Outer Length | Outer Width | Vertical Pipe Clearance | Barrel Pipe Clearance | Barrel Height | Slab Thickness | Part Type | Part Subtype | Part Description | Part Size Name | Shape | Rule Violations | Property Sets
L1-12 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 700 | 1438.397 | 1.4384 |  |  |  | 0.000in | 1.2884 | Depth | 0 | 125.282 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 850.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 830.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 700 | Cylinder | 1 | 0
L1-16 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 700 | 1308.9 | 1.3089 |  |  |  | 0.000in | 1.3723 | Depth | 0 | 125.198 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L1-17 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 700 | 1313.1 | 1.3131 |  |  |  | 0.000in | 1.5629 | Depth | 0 | 125.007 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L1-25 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 700 | 1430.288 | 1.4303 |  |  |  | 0.000in | 1.6663 | Depth | 0 | 124.901 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L1-26 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 700 | 1727.811 | 1.7278 |  |  |  | 0.000in | 1.1589 | Depth | 0 | 125.411 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 850.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 830.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 700 | Cylinder | 0 | 0
L1-13 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 1522.257 | 1.5223 |  |  |  | 0.000in | 1.1631 | Depth | 0 | 125.357 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 850.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 830.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 700 | Cylinder | 1 | 0
L1-14 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 1712.923 | 1.7129 |  |  |  | 0.000in | 2.2264 | Depth | 0 | 124.975 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L1-15 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 1816.345 | 1.8163 |  |  |  | 0.000in | 4.7769 | Depth | 0 | 121.72 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 90° 0' 0.000" |  | 1680.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,500 | Cylinder | 0 | 0
L1-18 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 2376.417 | 2.3764 |  |  |  | 0.000in | 4.425 | Depth | 0 | 121.344 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 1° 34' 26.554" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L1-20 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 4575.004 | 4.575 |  |  |  | 0.000in | 1.3911 | Depth | 0 | 125.543 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 180° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L1-21 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 1541.143 | 1.5411 |  |  |  | 0.000in | 2.1943 | Depth | 0 | 125.43 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 90° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L1-22 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 2344.305 | 2.3443 |  |  |  | 0.000in | 1.7558 | Depth | 0 | 125.887 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 90° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L1-23 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 1905.769 | 1.9058 |  |  |  | 0.000in | 4.7446 | Depth | 0 | 123.067 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1680.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,500 | Cylinder | 0 | 0
RL-1 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 4157.804 | 4.1578 |  |  |  | 0.000in | 1.2803 | Depth | 0 | 126.328 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 850.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 90° 0' 0.000" |  | 830.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 700 | Cylinder | 0 | 0
RL-2 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 2867.391 | 2.8674 |  |  |  | 0.000in | 1.5778 | Depth | 0 | 126.132 | 150.000mm | 65.000mm |  |  | Standard | 850.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 150° 9' 47.466" |  | 830.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 700 | Cylinder | 0 | 0
RL-3 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1000 | 2097.194 | 2.0972 |  |  |  | 0.000in | 4.0078 | Depth | 0 | 125 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L1-19 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1500 | 4926.905 | 4.9269 |  |  |  | 0.000in | 2.7174 | Depth | 0 | 124.74 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 324° 23' 57.902" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L1-24 | Gelžbetoniniai šulin [...] | 1500 | 4894.624 | 4.8946 |  |  |  | 0.000in | 1.9472 | Depth | 0 | 124.703 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 4° 17' 16.828" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L2
Structure Name |  | Outer Height |  |  | Control Sump By | Sump Depth | Sump Elevation | Floor Thickness | Wall Thickness | Headwall Base Thickness | Headwall Base Width | Frame | Frame Width | Frame Height | Frame Length | Cover | Grate | Rotation Angle | Outer Length | Outer Width | Vertical Pipe Clearance | Barrel Pipe Clearance | Barrel Height | Slab Thickness | Part Type | Part Subtype | Part Description | Part Size Name | Shape | Rule Violations | Property Sets
TR-5 | d700 | 1155.9 |  |  | Depth | 0 | 125.514 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
TR-4 | d700 | 1155.9 |  |  | Depth | 0 | 125.514 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
TR-3 | d700 | 1155.9 |  |  | Depth | 0 | 125.539 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
TR-2 | d700 | 1282.495 |  |  | Depth | 0 | 125.062 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
TR-1 | d700 | 1155.9 |  |  | Depth | 0 | 125.195 | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
Structure Name | Inner Width | Outer Height | [5 empty] | Floor Thickness | Wall Thickness | Headwall Base Thickness | Headwall Base Width | Frame | Frame Width | Frame Height | Frame Length | Cover | Grate | Rotation Angle | Outer Length | Outer Width | Vertical Pipe Clearance | Barrel Pipe Clearance | Barrel Height | Slab Thickness | Part Type | Part Subtype | Part Description | Part Size Name | Shape | Rule Violations | Property Sets
L2-2 | 1000 | 1.1792 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L2-3 | 1000 | 1.764 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-4 | 1000 | 1.4102 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 270° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L2-5 | 1000 | 1.8352 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 270° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-6 | 1000 | 1.8375 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-7 | 1000 | 1.4008 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 270° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L2-8 | 1000 | 1.6073 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 270° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-9 | 1000 | 1.6811 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-10 | 1000 | 1.8546 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-11 | 1000 | 1.9161 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-12 | 1500 | 1.9529 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 180° 0' 0.000" |  | 1680.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,500 | Cylinder | 1 | 0
L2-13 | 1000 | 0.77954 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 270° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 0 | 0
L2-14 | 1000 | 2.1335 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 0° 0' 0.000" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
L2-16 | 1000 | 1.8124 | [5 empty] | 150.000mm | 90.000mm |  |  | Standard | 400.000mm | 100.000mm | 0.000in | Standard | Standard | 186° 10' 24.364" |  | 1180.000mm | 400.000mm | 300.000mm | 0.000in | 150.000mm | Junction Structure | Slab Top |  | G/B- 1,000 | Cylinder | 1 | 0
LD
Structure Name | Inner Width | Outer Height
LD-27 | 315 | 1.0183 |  | LD-0 | 315 | 0.9325
LD-1 | 315 | 1.4941 |  | LD-1 | 315 | 1.4941
LD-33 | 315 | 1.2894 |  | LD-2 | 315 | 1.8254
LD-2 | 315 | 1.8254 |  | LD-3 | 315 | 2.3842
LD-3 | 315 | 2.3842 |  | LD-4 | 315 | 2.1234
LD-4 | 315 | 2.1234 |  | LD-5 | 315 | 2.0143
LD-5 | 315 | 2.0143 |  | LD-6 | 315 | 2.5993
LD-6 | 315 | 2.5993 |  | LD-9 | 315 | 0.4325
LD-32 | 315 | 1.2468 |  | LD-10 | 315 | 2.2586
LD-9 | 315 | 0.4325 |  | LD-11 | 315 | 2.2654
LD-10 | 315 | 2.2586 |  | LD-12 | 315 | 2.034
LD-11 | 315 | 2.2654 |  | LD-13 | 315 | 1.7825
LD-12 | 315 | 2.034 |  | LD-15 | 315 | 3.6442
LD-13 | 315 | 1.7825 |  | LD-17 | 315 | 1.3121
LD-31 | 315 | 1.1824 |  | LD-20 | 315 | 0.99247
LD-15 | 315 | 3.6442 |  | LD-21 | 315 | 1.0058
LD-0 | 315 | 0.9325 |  | LD-22 | 315 | 1.0204
LD-17 | 315 | 1.3121 |  | LD-23 | 315 | 1.0937
LD-30 | 315 | 1.3282 |  | LD-24 | 315 | 0.9451
LD-29 | 315 | 1.1024 |  | LD-25 | 315 | 0.97362
LD-20 | 315 | 0.99247 |  | LD-26 | 315 | 1.0015
LD-21 | 315 | 1.0058 |  | LD-27 | 315 | 1.0183
LD-22 | 315 | 1.0204 |  | LD-28 | 315 | 1.033
LD-23 | 315 | 1.0937 |  | LD-29 | 315 | 1.1024
LD-24 | 315 | 0.9451 |  | LD-30 | 315 | 1.3282
LD-25 | 315 | 0.97362 |  | LD-31 | 315 | 1.1824
LD-26 | 315 | 1.0015 |  | LD-32 | 315 | 1.2468
LD-28 | 315 | 1.033 |  | LD-33 | 315 | 1.2894

## Latakai
Linija Nr. 26: L-3,5 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 1 vnt.
Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 3,5 m.
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 3,5 m. |  | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 3,5 m.
1 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 | 23,0-23,0 | 100 | 3 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 3 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 3
2 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 | 50,0-50,0 | 50 | 1 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1
3 | PD100V galinė sienutė | * | * | 2 | PD100V galinė sienutė | 2 | PD100V galinė sienutė | 2
Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m.
| Linija Nr. 27: L-5,5 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 1 vnt. | [5 empty] | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4
Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | [6 empty] | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. |  | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1
1 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 | 23,0-23,0 | 100 | 4 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4 | PD100V galinė sienutė | 2
2 | PD100V revizija, L-0,5 m | 24,0-24,0 | 50 | 2 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m.
3 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 | 50,0-50,0 | 50 | 1 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4
4 | PD100V galinė sienutė | * | * | 2 | PD100V galinė sienutė | 2 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2
[7 empty] | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1
| Linija Nr. 28: L-5,5 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 1 vnt. | [5 empty] | PD100V galinė sienutė | 2
Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | [6 empty] | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m.
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. |  | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4
1 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 | 23,0-23,0 | 100 | 4 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2
2 | PD100V revizija, L-0,5 m | 24,0-24,0 | 50 | 2 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1
3 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 | 50,0-50,0 | 50 | 1 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1 | PD100V galinė sienutė | 2
4 | PD100V galinė sienutė | * | * | 2 | PD100V galinė sienutė | 2 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 3,5 m.
[7 empty] | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 5
| Linija Nr. 29: L-5,5 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 1 vnt. | [5 empty] | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 1
Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | [6 empty] | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. |  | PD100V galinė sienutė | 2
1 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 | 23,0-23,0 | 100 | 4 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4 | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m.
2 | PD100V revizija, L-0,5 m | 24,0-24,0 | 50 | 2 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4
3 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 | 50,0-50,0 | 50 | 1 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2
4 | PD100V galinė sienutė | * | * | 2 | PD100V galinė sienutė | 2 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1
[7 empty] | PD100V galinė sienutė | 2
| Linija Nr. 30: L-6,0 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 1 vnt. | [5 empty] | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 5,66 m
Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 6,0 m. | [6 empty] | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 | 5
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 3,5 m. |  | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 | 1
1 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 | 23,0-23,0 | 100 | 5 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 5 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 | 1
2 | PD100V revizija, L-0,5 m | 24,0-24,0 | 50 | 1 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 1 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | 1
3 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 | 50,0-50,0 | 50 | 1 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 | 2
4 | PD100V galinė sienutė | * | * | 2 | PD100V galinė sienutė | 2 | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 10,24 m
[7 empty] | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 | 9
| Linija Nr. 31: L-5,5 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 1 vnt. | [5 empty] | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 h=28,0-28,0 | 1
Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. | [6 empty] | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 | 1
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock PD 100 V monolitinis polimerbetoninis latakas D400. Viso: 5,5 m. |  | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 | 1
1 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 | 23,0-23,0 | 100 | 4 | PD100V latakas L-1,0 m antracit., Nr. 0.0 h=23,0-23,0 | 4 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | 1
2 | PD100V revizija, L-0,5 m | 24,0-24,0 | 50 | 2 | PD100V revizija, L-0,5 m h=24,0-24,0 | 2 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 | 2
3 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 | 50,0-50,0 | 50 | 1 | PD100V įtekėjimo džė L-0,5 m, DN100 h=50,0-50,0 | 1 | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 23,98 m
4 | PD100V galinė sienutė | * | * | 2 | PD100V galinė sienutė | 2 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 | 22
[7 empty] | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 h=28,0-28,0 | 1
40t | [6 empty] | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 | 2
[7 empty] | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 | 2
[7 empty] | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | 2
| Linija Nr. 23: L-5,66 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN200 x 1 vnt. | [5 empty] | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 | 3
Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 5,66 m
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 5,66 m
1 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 | 28,0-28,0 | 100 | 5 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 | 5
2 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 | 28,0-28,0 | 66 | 1 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 | 1
3 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 | 36.5 | 50 | 1 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 | 1
4 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | * | * | 1 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | 1
5 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 | 38 | * | 2 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 | 2
Linija Nr. 24: L-10,32 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN200 x 1 vnt.
Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 10,24 m
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 10,24 m
1 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 | 28,0-28,0 | 100 | 9 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 | 9
2 | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 | 28,0-28,0 | 66 | 1 | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 h=28,0-28,0 | 1
3 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 | 28,0-28,0 | 66 | 1 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 | 1
4 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 | 36.5 | 50 | 1 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 | 1
5 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | * | * | 1 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | 1
6 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 | 38 | * | 2 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 | 2
Linija Nr. 25: L-23,98 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN200 x 2 vnt.
Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 23,98 m
Nr. | Detalė | Aukštis | Ilgis, cm | Kiekis | Sistema ACO Drain Monoblock RD 150 V. Viso: 23,98 m
1 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 | 28,0-28,0 | 100 | 22 | Monoblock RD150V latakas 0.0, 1,0 m D400-F900 h=28,0-28,0 | 22
2 | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 | 28,0-28,0 | 66 | 1 | Monoblock RD150V revizinis elementas Nr. 0.0 h=28,0-28,0 | 1
3 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 | 28,0-28,0 | 66 | 2 | Monoblock RD150V viršutinė dalis su grot., 0.0 h=28,0-28,0 | 2
4 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 | 36.5 | 50 | 2 | Monoblock RD150V įt. dežės apatinė dalis su DN200 h=36.5 | 2
5 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | * | * | 2 | Monoblock RD150V įt. dežės nešvarumų indas | 2
6 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 | 38 | * | 3 | Monoblock RD150V galinė sienutė pradžiai/galui 0.0 h=38 | 3