1B korpusas

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo/ Gamintojas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-1 oro kiekis +4270/-2820m³/h, DPext=300/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.5 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-2 oro kiekis +1408/-1408m³/h, DPext=300/300 Pa, , su pastatymo rėmu, termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.6 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-3 oro kiekis +2200/-2200m³/h, DPext=300/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.7 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-12 oro kiekis +5050/-5050m³/h, DPext=450/400 Pa, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.13 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera KI-1, KI-1a oro kiekis +9000/-9000m³/h, DPext=950Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.1 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 2 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60%) |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • recirkuliacijos sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys, |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas, |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.KI-2 oro kiekis +900/-900m³/h, DPext=200/200 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1. 3 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera e P-1b, e P-1c oro kiekis +9000m³/h, DPext=950 Pa, su termo apsauga, oro užsklandomis, montuojama lauke | TS2-1.2 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 2 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera ePI-2 oro kiekis +980/-980m³/h, DPext=250/250 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis, montuojama lauke | TS2-1.4 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į drėkinimo sekciją; 20,0kg/h; 14,9kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į drėkinimo sekciją; 30,0 kg/h; 22,3 kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į drėkinimo sekciją; 60kg/h; 44,6kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 2 |
|  | Kanalinis filtras d315, G3 | TS2-1.26 | k-tas | 1 |
|  | 1B.OŠ-5 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -5050m³/h, DPext=300 Pa; 1,2 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.TOŠ-1, 1B.TOŠ-2 sistemos stoginis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.20 | k-tas | 2 |
|  | -1000m³/h, DPext=250 Pa; 0,3 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.DG-OŠ-1 sistemos kanalinis avarinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -180m³/h, DPext=200 Pa; 0,1 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.DŠ-1 sistemos sieninis dūmų šalinimo ventiliatorius su atsidarančiu liuku, su rėmu ir pajungimo elementais: -12000m³/h, DPext=600 Pa; 4,0 kW, 400V,50Hz | TS2-1.22.1 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | 1B.DOT-1 sistemos sieninis dūmų šalinimo ventiliatorius su atsidarančiu liuku, su rėmu ir pajungimo elementais: +12000m³/h, DPext=300 Pa; 2,2kW, 400V,50Hz | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | 1B.VS-1 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +28000m³/h, DPext=300 Pa; 4,0 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.VS-2 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +28000m³/h, DPext=100 Pa; 1,5 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.VS-3 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +54000m³/h, DPext=100 Pa; 5,5 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.VS-4 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +45000m³/h, DPext=120 Pa; 4,0 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | Ugnies vožtuvai EI30 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 1 |
|  | 125 |  | vnt. | 2 |
|  | 160 |  | vnt. | 3 |
|  | 200 |  | vnt. | 7 |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | 400 |  | vnt. | 4 |
|  | 600x200 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x250 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x400 |  | vnt. | 4 |
|  | 800x300 |  | vnt. | 3 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 1 |
|  | 250 |  | vnt. | 6 |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | 400 |  | vnt. | 3 |
|  | 300x250 |  | vnt. | 2 |
|  | 400x300 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x250 |  | vnt. | 1 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su el. pavara: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 1 |
|  | 160 |  | vnt. | 4 |
|  | 250 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | 400 |  | vnt. | 4 |
|  | 200x100 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x400 |  | vnt. | 4 |
|  | 800x400 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x600 |  | vnt. | 1 |
|  | Dūmų vožtuvas su el. pavara | TS2-3.3 |  |  |
|  | 600x200 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x600 (berėmis vožtuvas) |  | vnt. | 1 |
|  | Rankinės oro srauto reguliavimo sklendės | TS2-3.2 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 4 |
|  | 125 |  | vnt. | 2 |
|  | 160 |  | vnt. | 5 |
|  | 200 |  | vnt. | 50 |
|  | 315 |  | vnt. | 3 |
|  | Oro oro kompensavimo liukas su pavara, montuojamas sienoje | TS2-1.23.4 |  |  |
|  | 1200x1200 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro vožtuvas su pavara | TS2-3.7 |  |  |
|  | 160 |  | vnt. | 2 |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | 300x250 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x400 |  | vnt. | 6 |
|  | 800x300 |  | vnt. | 5 |
|  | Kintamo oro srauto VAV reguliavimo sklendės | TS2-3.4 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 160 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 3 |
|  | 250 |  | vnt. | 4 |
|  | 400 |  | vnt. | 1 |
|  | 400x300 |  | vnt. | 1 |
|  | Pastovaus oro srauto CAV reguliavimo sklendės | TS2-3.5 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 160 |  | vnt. | 3 |
|  | 200 |  | vnt. | 4 |
|  | 400 |  |  | 2 |
|  | Signalinės grotelės | TS2-3.9 |  |  |
|  | 250 |  |  | 2 |
|  | 315 |  |  | 4 |
|  | 600x300 |  |  | 1 |
|  | 600x400 |  |  | 2 |
|  | 600x400 |  |  | 2 |
|  | 800x400 |  |  | 2 |
|  | 800x600 |  |  | 2 |
|  | 1200x400 |  |  | 2 |
|  | Triukšmo slopintuvas apvaliems ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 125, l=600mm |  | vnt. | 1 |
|  | 200, l=600mm |  |  | 2 |
|  | 250, l=600mm |  |  | 3 |
|  | 315, l=1000mm |  |  | 4 |
|  | Triukšmo slopintuvas stačiakampiams ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 800x300, l=900mm |  | vnt. | 2 |
|  | 800x400, l=600mm |  | vnt. | 4 |
|  | 800x400, l=900mm |  | vnt. | 1 |
|  | 800x400, l=1200mm |  | vnt. | 2 |
|  | 800x400, l=1500mm |  | vnt. | 4 |
|  | 1100x500, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | Šalčio sija su dvipusiu išpūtimu, su PI funkcija | TS2-2.7.1 FlaktGroup arba analogas |  |  |
|  | L 3000 |  | vnt. | 7 |
|  | Oro tiekimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 4 |
|  | d 160 |  | vnt. | 3 |
|  | d 200 |  | vnt. | 5 |
|  | Oro šalinimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 4 |
|  | d 125 |  | vnt. | 1 |
|  | d 160 |  | vnt. | 4 |
|  | d 200 |  | vnt. | 4 |
|  | Ortakinės dvikryptės tiekimo grotelės su reguliavimo sklende: | TS2-2.10 |  |  |
|  | 200x100 |  | vnt. | 1 |
|  | 425x125(apvaliam ortakiui) |  | vnt. | 3 |
|  | 500 |  | vnt. | 1 |
|  | Ortakinės vienkrypės šalinimo grotelės su reguliavimo sklende: | TS2-2.10 |  |  |
|  | 425x125(apvaliam ortakiui) |  | vnt. | 2 |
|  | Perforuotos šalinimo grotelės: | TS2-2.9 |  |  |
|  | 1200x300 |  | vnt. | 11 |
|  | Plyšinis tiekimo difuzorius su akustine izoliuota dėže | TS2-2.4 |  |  |
|  | L 750, 4 plyšiai |  | vnt. | 41 |
|  | Lubinis perforuotas šalinimo difuzorius 600x600 (difuzorius-dėžė) | TS2-2.2 |  |  |
|  | d 160-125 |  | vnt. | 1 |
|  | d 250-200 |  | vnt. | 7 |
|  | d 315-250 |  | vnt. | 2 |
|  | Lubinis konusinis tiekimo/šalinimo difuzorius | TS2-2.11 |  |  |
|  | 250 |  | vnt. | 2 |
|  | Aklė su tinkleliu | TS2-4.2 |  |  |
|  | 125 |  |  | 2 |
|  | 160 |  | vnt. | 3 |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 800x800 |  | vnt. | 1 |
|  | 1200x1200 |  | vnt. | 3 |
|  | Aklidangtis su tinklu DŠ sistemoms | TS2-4.3 |  |  |
|  | 600x200 |  |  | 2 |
|  | Lauko grotos | TS2-2.5 |  |  |
|  | 160 |  | vnt. | 2 |
|  | 500x400 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x600 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x400 |  | vnt. | 2 |
|  | 800x600 |  | vnt. | 2 |
|  | 1000x600 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro šalinimo alkūnė su apsauginiu tinklu | TS2-2.5 |  |  |
|  | 400 |  | vnt. | 2 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 100 |  | m | 17 |
|  | 125 |  | m | 92 |
|  | 160 |  | m | 50 |
|  | 200 |  | m | 191 |
|  | 250 |  | m | 68 |
|  | 315 |  | m | 86 |
|  | 400 |  | m | 100 |
| 71 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 300x250 |  | m | 45 |
|  | 400x250 |  | m | 2 |
|  | 400x300 |  | m | 35 |
|  | 600x200 |  | m | 19 |
|  | 600x250 |  | m | 10 |
|  | 600x400 |  | m | 95 |
|  | 800x300 |  | m | 33 |
|  | 800x400 |  | m | 28 |
|  | 800x600 |  | m | 2 |
|  | 800x800 |  | m | 7 |
|  | 1000x500 |  | m | 8 |
|  | 1100x500 |  | m | 3 |
|  | 1200x200 |  | m | 1 |
|  | 1200x300 |  | m | 3 |
|  | 1200x400 |  | m | 36 |
|  | 1200x500 |  | m | 4 |
|  | 1200x600 |  | m | 1 |
|  | 1200x1200 |  | m | 2 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs priešgaisriniai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė D): | TS2-4.2, 4-5 |  |  |
|  | 200 |  | m | 1 |
|  | 250 |  | m | 11 |
|  | 400 |  | m | 6 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai priešgaisriniai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2, 4-5 |  |  |
|  | 600x300 |  |  | 20 |
|  | 600x400 |  |  | 55 |
|  | 600x600 |  |  | 1 |
|  | Ugniai atsparūs (priešgaisrinių) 4 kraštinių ortakiai Iš kalcio silikato plokščių EI120 (ve-ho) | TS2-4-6 |  |  |
|  | 700x700 |  | m | 1 |
|  | 800x800 |  | m | 9 |
|  | 800x600 |  | m | 2 |
|  | 1200x1200 |  | m | 4 |
|  | Kelių patalpų dūmų šalinimo kanalų sistema iš kalcio silikato plokščių EI60 (ve-ho) S1500 multi | TS2-4-3 |  |  |
|  | 600x200 |  | m | 4 |
|  | 600x300 |  | m | 18 |
|  | Šilumine izoliacija akmens vata su folija : | TS2-4.4 |  |  |
|  | 30mm |  | m2 | 89 |
|  | 50mm |  | m2 | 8 |
|  | 80mm |  | m2 | 702 |
|  | Priešgaisrinė izoliacija: | TS2-4.5 |  |  |
|  | EI60 (ve ho o->i)S apvaliems ortakiams |  | m2 | 93 |
|  | EI60 (ve ho i->o)S stačiakampiams ortakiams |  | m2 | 180 |
|  | Antikondensacinė izoliacija | TS2-4.4 |  |  |
|  | 15mm |  | m2 | 272 |
|  | Apžiūros liukai apvaliems ir stačiakampiams ortakiams | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Ortakių tvirtinimo detalės | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lauke montuojamų ortakių tvirtinimas prie stogo konstrukcijų | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-4 | vnt. | 20 |
|  | Esamų sistemų demontavimas | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Montavimo darbai | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-4 | kompl. | 1 |
|  | Užsakovo personalo mokymai | TS2-4 | Kompl. | 1 |

LAIKINOS KASOS

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo/ Gamintojas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1B.L.OŠ-1 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -190m³/h, DPext=120 Pa; 0,1 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | Rankinės oro srauto reguliavimo sklendės | TS2-3.2 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 1 |
|  | 125 |  | vnt. | 5 |
|  | 160 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro vožtuvas su pavara | TS2-3.7 |  |  |
|  | 250 |  | vnt. | 2 |
|  | Atbulinis vožtuvas | TS2-3.8 |  |  |
|  | 160 |  | vnt. | 1 |
|  | Signalinės grotelės | TS2-3.9 |  |  |
|  | 250 |  |  | 2 |
|  | Triukšmo slopintuvas apvaliems ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.7 |  |  |
|  | 250, l=1000mm |  | vnt. | 2 |
|  | Oro tiekimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 2 |
|  | d 125 |  | vnt. | 4 |
|  | d 160 |  | vnt. | 2 |
|  | Oro šalinimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 2 |
|  | d 125 |  | vnt. | 5 |
|  | d 160 |  | vnt. | 2 |
|  | Lauko grotos | TS2-2.5 |  |  |
|  | 400 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro šalinimo alkūnė su apsauginiu tinklu | TS2-2.5 |  |  |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro šalinimo deflektorius | TS2-2.6 | vnt. |  |
|  | 200 |  | vnt. | 1 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 100 |  | m | 12 |
|  | 125 |  | m | 44 |
|  | 160 |  | m | 26 |
|  | 200 |  | m | 20 |
|  | 250 |  | m | 20 |
|  | Šilumine izoliacija akmens vata su folija : | TS2-4.4 |  |  |
|  | 30mm |  | m2 | 11 |
|  | Esamos vėdinimo kameros perkėlimas ant stogo | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Ortakių tvirtinimo detalės | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lauke montuojamų ortakių tvirtinimas prie stogo konstrukcijų | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Esamų sistemų demontavimas | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-4 | vnt. | 2 |
|  | Montavimo darbai | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-4 | kompl. | 1 |
|  | Užsakovo personalo mokymai | TS2-4 | Kompl. | 1 |

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS 1B KORPUSE

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo/ Gamintojas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oro tiekimo palubinė kamera P-3 oro kiekis +612m³/h, DPext=250 Pa, su termo apsauga | TS2-1.16 Komfovent arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 ePM1 60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Ortakinis elektrinis oro šildytuvas 12kW, oro kiekis +1210m3/h, su su termo apsauga, valdymo automatika | TS2-1.27 | k-tas | 1 |
|  | Ortakinis elektrinis oro šildytuvas 6kW, oro kiekis +612m3/h, su su termo apsauga, valdymo automatika | TS2-1.27 | k-tas | 1 |
|  | Oro vožtuvas su pavara | TS2-3.7 |  |  |
|  | 200 |  | vnt. | 1 |
|  | 400 |  | vnt. | 2 |
|  | Signalinės grotelės | TS2-3.9 |  |  |
|  | 400x300 |  |  | 1 |
|  | Triukšmo slopintuvas apvaliems ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 200, l=1200mm |  | vnt. | 1 |
|  | 400, l=1200mm |  | vnt. | 1 |
|  | Lauko grotos | TS2-2.5 |  |  |
|  | 400x300 |  | vnt. | 1 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 200 |  | m | 2 |
|  | 400 |  | m | 10 |
|  | Šilumine izoliacija akmens vata su folija : | TS2-4.4 |  |  |
|  | 30mm |  | m2 | 2 |
|  | 100mm |  | m2 | 5 |
|  | Esamų ventiliatorių I-6, I-17, I-20 našumo mažinimas | TS2-4 | Kompl. | 3 |
|  | Esamų ortakių prijungimas prie P-3 vėdinimo kameros |  |  |  |
|  | Esamos vėdinimo kameros OTŠK-1 perkėlimas ant stogo | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Ortakių tvirtinimo detalės | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lauke montuojamų ortakių tvirtinimas prie stogo konstrukcijų | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-4 | vnt. | 6 |
|  | Montavimo darbai | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Esamų sistemų demontavimas | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-4 | kompl. | 1 |
|  | Užsakovo personalo mokymai | TS2-4 | Kompl. | 1 |

7B korpusas

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo/ Gamintojas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 7B.AHU-1 oro kiekis +1290/-1290m³/h, DPext=300/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.17 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 7B.AHU-2 oro kiekis +1790/-1790m³/h, DPext=300/300 Pa, palubinis, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.18 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 7B.AHU-3 oro kiekis +21040/-21040m³/h, DPext=400/350 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.13 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 7B.AHU-4 oro kiekis +1790/-1790m³/h, DPext=300/300 Pa, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.6 | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 7B.AHU-5 oro kiekis +1790/-1790m³/h, DPext=300/300 Pa, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.6 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 7B.AHU-6 oro kiekis +10550/-10550m³/h, DPext=400/350 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.13 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 7B.AHU-7 oro kiekis +1790/-1790m³/h, DPext=300/300 Pa, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.14 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera P-1, P-2 oro kiekis +4000/-4000m³/h, DPext=250 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.1 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 2 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60%) |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • recirkuliacijos sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys, |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas, |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera PI-1 oro kiekis +894/-894m³/h, DPext=250/250 Pa, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.14 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera PI-2 oro kiekis +400/-400m³/h, DPext=250/250 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.3 Komfovent arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į drėkinimo sekciją; 20,0kg/h; 14,9kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 2 |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į drėkinimo sekciją; 60kg/h; 44,6kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į drėkinimo sekciją; 50kg/h; 37,2kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | 7B.OŠ-1, 7B.OŠ-2, 7B.OŠ-4 sistemos kanalinis CO oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 3 |
|  | -600m³/h, DPext=250 Pa; 0,2 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.OŠ-3 sistemos kanalinis CO oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -1200m³/h, DPext=250 Pa; 0,3 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.DG-OŠ-1 sistemos kanalinis avarinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -580m³/h, DPext=300 Pa; 0,2 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.DG-OŠ-2 sistemos kanalinis avarinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -220m³/h, DPext=300 Pa; 0,2 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.DG-OŠ-3 sistemos kanalinis avarinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -240m³/h, DPext=300 Pa; 0,2 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.DŠ-1 sistemos stoginis dūmų šalinimo ventiliatorius su atsidarančiu liuku, su rėmu ir pajungimo elementais: -40000m³/h, DPext=550 Pa; 11,0 kW, 400V,50Hz | TS2-1.22.1 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Srautinis izoliuoto korpuso oro šalinimo ventiliatorius 7B.JF-1 - 7B.JF-7 su pajungimo elementais, dviejų greičių, vienkryptis: | TS2-1.22.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 7 |
|  | -6360/3114m³/h; 0,85 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.VS-1 sistemos viršslėgio sieninis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +38000m³/h, DPext=120 Pa; 2,2 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.VS-2 sistemos viršslėgio sieninis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +18000m³/h, DPext=250 Pa; 2,2 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.VS-3 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +24000m³/h, DPext=100 Pa; 1,5 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 7B.VS-4 sistemos viršslėgio kanalinis, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.1 | k-tas | 1 |
|  | +1300m³/h, DPext=250 Pa; 0,4 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | Ugnies vožtuvai EI30 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 3 |
|  | 125 |  | vnt. | 4 |
|  | 160 |  | vnt. | 3 |
|  | 200 |  | vnt. | 10 |
|  | 250 |  | vnt. | 4 |
|  | 400x250 |  | vnt. | 1 |
|  | 400x300 |  | vnt. | 2 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 28 |
|  | 160 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 10 |
|  | 250 |  | vnt. | 6 |
|  | 315 |  | vnt. | 8 |
|  | 400x250 |  | vnt. | 2 |
|  | 400x300 |  | vnt. | 11 |
|  | 500x300 |  | vnt. | 11 |
|  | 600x400 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x500 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x600 |  | vnt. | 2 |
|  | 800x300 |  | vnt. | 3 |
|  | 1000x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 1200x400 |  | vnt. | 1 |
|  | 1400x300 |  | vnt. | 1 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su el. pavara: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 125 |  |  | 3 |
|  | 160 |  |  | 9 |
|  | 200 |  |  | 7 |
|  | 250 |  |  | 6 |
|  | 315 |  |  | 17 |
|  | 400x250 |  |  | 1 |
|  | 400x250 |  |  | 2 |
|  | 400x300 |  |  | 2 |
|  | 500x300 |  |  | 2 |
|  | 600x400 |  |  | 4 |
|  | 800x500 |  |  | 2 |
|  | 800x600 |  |  | 2 |
|  | 800x800 |  |  | 4 |
|  | 1000x600 |  |  | 5 |
|  | 1600x600 |  |  | 3 |
|  | 1600x800 |  |  | 2 |
|  | Dūmų vožtuvas su el. pavara | TS2-3.3 |  |  |
|  | 1200x600 |  | vnt. | 1 |
|  | Rankinės oro srauto reguliavimo sklendės | TS2-3.2 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 38 |
|  | 125 |  | vnt. | 17 |
|  | 160 |  | vnt. | 23 |
|  | 200 |  | vnt. | 60 |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | Oro oro kompensavimo liukas su pavara, montuojamas sienoje | TS2-1.23.4 |  |  |
|  | 1200x1200 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro vožtuvas su pavara | TS2-3.7 |  |  |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 250 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 (šiltinta) |  | vnt. | 1 |
|  | 200x500 (šiltinta) |  | vnt. | 1 |
|  | 500x400 (šiltinta) |  | vnt. | 1 |
|  | 600x300 |  | vnt. | 6 |
|  | 600x400 |  | vnt. | 3 |
|  | Kintamo oro srauto VAV reguliavimo sklendės | TS2-3.4 |  |  |
|  | 160 |  | vnt. | 5 |
|  | 200 |  | vnt. | 3 |
|  | 250 |  | vnt. | 7 |
|  | 315 |  | vnt. | 8 |
|  | 400x300 |  | vnt. | 16 |
|  | 500x300 |  | vnt. | 13 |
|  | 600x300 |  | vnt. | 1 |
|  | Pastovaus oro srauto CAV reguliavimo sklendės | TS2-3.5 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 4 |
|  | 125 |  | vnt. | 2 |
|  | 200 |  | vnt. | 8 |
|  | Atbulinis vožtuvas | TS2-3.8 |  |  |
|  | 125 |  |  | 2 |
|  | 200 |  |  | 4 |
|  | 315 |  |  | 2 |
|  | Triukšmo slopintuvas apvaliems ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 100, l=600mm |  | vnt. | 4 |
|  | 125, l=600mm |  | vnt. | 30 |
|  | 160, l=600mm |  | vnt. | 6 |
|  | 200, l=600mm |  |  | 14 |
|  | 250, l=600mm |  |  | 9 |
|  | 315, l=600mm |  |  | 9 |
|  | 200, l=1000mm |  |  | 5 |
|  | 250, l=1000mm |  |  | 3 |
|  | 315, l=1000mm |  |  | 7 |
|  | Triukšmo slopintuvas stačiakampiams ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 400x300, l=600mm |  | vnt. | 16 |
|  | 400x300, l=1200mm |  | vnt. | 1 |
|  | 500x300, l=600mm |  | vnt. | 13 |
|  | 600x300, l=600mm |  | vnt. | 1 |
|  | 600x300, l=950mm |  | vnt. | 2 |
|  | 600x300, l=1200mm |  | vnt. | 5 |
|  | 600x400, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | 900x900, l=600mm |  | vnt. | 2 |
|  | 1000x600, l=1500mm |  | vnt. | 1 |
|  | 1600x600, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | 1700x800, l=1500mm |  | vnt. | 4 |
|  | 2200x1000, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | 2200x1000, l=1000mm |  | vnt. | 1 |
|  | Šalčio sija su dvipusiu išpūtimu, su PI funkcija | TS2-2.7.1 FlaktGroup arba analogas |  |  |
|  | L 1200 |  | vnt. | 3 |
|  | L 1800 |  | vnt. | 28 |
|  | L 2400 |  | vnt. | 6 |
|  | L 3000 |  | vnt. | 198 |
|  | Šalčio sija su keturpusiu išpūtimu, , su PI funkcija | TS2-2.7.2 FlaktGroup arba analogas |  |  |
|  | L 600 |  | vnt. | 30 |
|  | L 1200 |  | vnt. | 9 |
|  | Oro tiekimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 26 |
|  | d 125 |  | vnt. | 7 |
|  | d 160 |  | vnt. | 6 |
|  | d 200 |  | vnt. | 8 |
|  | Oro šalinimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 56 |
|  | d 125 |  | vnt. | 2 |
|  | d 160 |  | vnt. | 16 |
|  | d 200 |  | vnt. | 8 |
|  | Pratekėjimo grotelės sienoje | TS2-2.8 |  |  |
|  | 300x50 |  | vnt. | 33 |
|  | 500x50 |  | vnt. | 18 |
|  | 700x50 |  | vnt. | 7 |
|  | Ortakinės dvikryptės tiekimo grotelės su reguliavimo sklende: | TS2-2.10 |  |  |
|  | 800x200 (apvaliam ortakiui) |  | vnt. | 1 |
|  | Ortakinės vienkrypės šalinimo grotelės su reguliavimo sklende: | TS2-2.10 |  |  |
|  | 300x100 |  | vnt. | 5 |
|  | 800x200 (apvaliam ortakiui) |  | vnt. | 1 |
|  | 800x300 |  | vnt. | 2 |
|  | Perforuotos šalinimo grotelės: | TS2-2.9 |  |  |
|  | 1200x300 |  | vnt. | 3 |
|  | Plyšinis tiekimo difuzorius su akustine izoliuota dėže | TS2-2.4 |  |  |
|  | L 600, 4 plyšiai |  | vnt. | 7 |
|  | L 1200, 4 plyšiai |  | vnt. | 20 |
|  | Lubinis perforuotas tiekimo difuzorius 600x600 (difuzorius-dėžė) | TS2-2.2 |  |  |
|  | d 160-125 |  | vnt. | 3 |
|  | d 200-160 |  | vnt. | 3 |
|  | d 250-200 |  | vnt. | 6 |
|  | Lubinis perforuotas šalinimo difuzorius | TS2-2.2 |  |  |
|  | d 200-160 |  | vnt. | 7 |
|  | d 250-200 |  | vnt. | 11 |
|  | d 315-250 |  | vnt. | 19 |
|  | d 400-315 |  | vnt. | 29 |
|  | Lubinis konusinis tiekimo/šalinimo difuzorius | TS2-2.11 |  |  |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | Aklė su tinkleliu | TS2-4.2 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 6 |
|  | 160 |  | vnt. | 9 |
|  | 250 |  | vnt. | 5 |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | 500x200 |  | vnt. | 1 |
|  | 500x400 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x600 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x500 |  | vnt. | 2 |
|  | 1000x1000 |  | vnt. | 2 |
|  | Aklidangtis su tinklu DŠ sistemoms | TS2-4.3 |  |  |
|  | 1200x600 |  |  | 1 |
|  | Lauko grotos | TS2-2.5 |  |  |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | 400 |  | vnt. | 2 |
|  | 200x500 |  | vnt. | 1 |
|  | 500x300 |  | vnt. | 2 |
|  | 500x400 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x500 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x400 |  | vnt. | 2 |
|  | 1400x1000 |  | vnt. | 1 |
|  | 2000x1400 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro šalinimo alkūnė su apsauginiu tinklu | TS2-2.5 |  |  |
|  | 400x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 400x400 |  | vnt. | 3 |
|  | Oro šalinimo deflektorius | TS2-2.6 | vnt. | 8 |
|  | 250 |  | vnt. | 2 |
|  | 315 |  | vnt. | 1 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 100 |  | m | 288 |
|  | 125 |  | m | 572 |
|  | 160 |  | m | 254 |
|  | 200 |  | m | 610 |
|  | 250 |  | m | 325 |
|  | 315 |  | m | 486 |
|  | 400 |  | m | 5 |
| 71 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 250x100 |  | m | 40 |
|  | 400x250 |  | m | 70 |
|  | 400x300 |  | m | 515 |
|  | 400x400 |  | m | 3 |
|  | 500x200 |  | m | 6 |
|  | 500x300 |  | m | 232 |
|  | 500x400 |  | m | 1 |
|  | 600x300 |  | m | 30 |
|  | 600x400 |  | m | 142 |
|  | 600x500 |  | m | 10 |
|  | 600x600 |  | m | 55 |
|  | 800x300 |  | m | 8 |
|  | 800x500 |  | m | 8 |
|  | 800x600 |  | m | 33 |
|  | 800x800 |  | m | 14 |
|  | 900x900 |  | m | 2 |
|  | 1000x300 |  | m | 10 |
|  | 1000x400 |  | m | 11 |
|  | 1000x500 |  | m | 3 |
|  | 1000x600 |  | m | 45 |
|  | 1000x1000 |  | m | 1 |
|  | 1200x300 |  | m | 13 |
|  | 1200x400 |  | m | 6 |
|  | 1200x600 |  | m | 3 |
|  | 1200x800 |  | m | 12 |
|  | 1200x1200 |  | m | 1 |
|  | 1400x300 |  | m | 2 |
|  | 1400x1000 |  | m | 1 |
|  | 1600x600 |  | m | 27 |
|  | 1600x800 |  | m | 13 |
|  | 1700x400 |  | m | 1 |
|  | 1700x800 |  | m | 2 |
|  | 2000x1400 |  | m | 1 |
|  | 2200x1000 |  | m | 1 |
|  | 2200x1200 |  | m | 1 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs priešgaisriniai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė D): | TS2-4.2, 4-5 |  |  |
|  | 100 |  | m | 1 |
|  | 125 |  | m | 112 |
|  | 160 |  | m | 28 |
|  | 200 |  | m | 3 |
|  | 250 |  | m | 7 |
|  | 315 |  | m | 150 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai priešgaisriniai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2, 4-5 |  |  |
|  | 800x600 |  | m | 2 |
|  | 800x800 |  | m | 17 |
|  | 1000x600 |  | m | 32 |
|  | 1200x800 |  | m | 22 |
|  | 1200x1200 |  | m | 1 |
|  | 1600x600 |  | m | 4 |
|  | Ugniai atsparūs (priešgaisrinių) 4 kraštinių ortakiai Iš kalcio silikato plokščių | TS2-4-6 |  |  |
|  | 1600x800 EI60 (ve-ho) |  | m | 8 |
|  | 600x600 EI120 (ve-ho) |  | m | 13 |
|  | Ugniai atsparūs (priešgaisrinių) 3 kraštinių ortakiai Iš kalcio silikato plokščių | TS2-4-6 |  |  |
|  | 1000x400 EI60 (ve-ho) |  | m | 13 |
|  | Kelių patalpų dūmų šalinimo kanalų sistema iš kalcio silikato plokščių EI60 (ve-ho) S1500 multi | TS2-4-3 |  |  |
|  | 800x600 |  | m | 17 |
|  | 1200x600 |  | m | 9 |
|  | Šilumine izoliacija akmens vata su folija : | TS2-4.4 |  |  |
|  | 30mm |  | m2 | 992 |
|  | 50mm |  | m2 | 205 |
|  | 80mm |  | m2 | 278 |
|  | Priešgaisrinė izoliacija: | TS2-4.5 |  |  |
|  | EI60 (ve ho o->i)S apvaliems ortakiams |  | m2 | 356 |
|  | EI60 (ve o->i)S stačiakampiams ortakiams |  | m2 | 38 |
|  | EI60 (ve ho i->o)S stačiakampiams ortakiams |  | m2 | 315 |
|  | Antikondensacinė izoliacija | TS2-4.4 |  |  |
|  | 15mm |  | m2 | 1270 |
|  | Apžiūros liukai apvaliems ir stačiakampiams ortakiams | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Ortakių tvirtinimo detalės | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lauke montuojamų ortakių tvirtinimas prie stogo konstrukcijų | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-4 | vnt. | 24 |
|  | Esamų sistemų demontavimas | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Montavimo darbai | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-4 | kompl. | 1 |
|  | Užsakovo personalo mokymai | TS2-4 | Kompl. | 1 |

1P korpusas

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo/ Gamintojas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera P.AHU-1 oro kiekis +1400/-1396m³/h, DPext=250/250 Pa, palubinis, su termo apsauga | TS2-1.14 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | P. OŠ-1 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -150m³/h, DPext=120 Pa; 0,2 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 1P.DŠ-1, 1P.DŠ-2 sistemos stoginis dūmų šalinimo ventiliatorius su atsidarančiu liuku, su rėmu ir pajungimo elementais: -80000m³/h, DPext=500 Pa; 18,5 kW, 400V,50Hz | TS2-1.22.1 Sodeca arba analogas | k-tas | 2 |
|  | Srautinis izoliuoto korpuso oro šalinimo ventiliatorius 1P.JF-1.1 - 1P.JF -2.8 su pajungimo elementais, dviejų greičių, vienkryptis: | TS2-1.22.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 19 |
|  | -6360/3114m³/h; 0,85 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 1P.DOT-1 sistemos oro kompensavimo ašinis ventiliatorius, su apsauginiu tinkleliu ir pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.3 | k-tas | 1 |
|  | +80000m³/h, DPext=300 Pa; 11,0 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 1P.VS-1 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +64000m³/h, DPext=150 Pa; 7,5 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | 1P.VS-2 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +54000m³/h, DPext=150 Pa; 5,5 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | Ugnies vožtuvai EI30 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 3 |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 160 |  | vnt. | 3 |
|  | 200 |  | vnt. | 3 |
|  | 400x200 |  | vnt. | 4 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 2 |
|  | 400x200 |  | vnt. | 4 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su el. pavara: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 160 |  |  | 2 |
|  | 400x200 |  |  | 4 |
|  | Dūmų vožtuvas su el. pavara | TS2-3.3 |  |  |
|  | 1200x1000 |  | vnt. | 2 |
|  | Rankinės oro srauto reguliavimo sklendės | TS2-3.2 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 14 |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 160 |  | vnt. | 10 |
|  | 200 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro vožtuvas su pavara | TS2-3.7 |  |  |
|  | 400x300 |  | vnt. | 2 |
|  | Triukšmo slopintuvas stačiakampiams ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 400x200, l=1200mm |  | vnt. | 2 |
|  | 400x300, l=1200mm |  | vnt. | 2 |
|  | Oro tiekimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 5 |
|  | d 125 |  | vnt. | 1 |
|  | d 160 |  | vnt. | 8 |
|  | Oro šalinimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 12 |
|  | d 125 |  | vnt. | 1 |
|  | d 160 |  | vnt. | 3 |
|  | Aklė su tinkleliu | TS2-4.2 |  |  |
|  | 160 |  | vnt. | 6 |
|  | Aklidangtis su tinklu DŠ sistemoms | TS2-4.3 |  |  |
|  | 1200x1000 |  |  | 2 |
|  | Lauko grotos | TS2-2.5 |  |  |
|  | 500x400 |  | vnt. | 1 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 100 |  | m | 36 |
|  | 125 |  | m | 13 |
|  | 160 |  | m | 43 |
|  | 200 |  | m | 16 |
|  | 250 |  | m | 18 |
|  | 315 |  | m | 1 |
| 71 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 400x200 |  | m | 125 |
|  | 400x300 |  | m | 3 |
|  | 1200x1200 |  | m | 6 |
|  | Kelių patalpų dūmų šalinimo kanalų sistema iš kalcio silikato plokščių EI60 (ve-ho) S1500 multi | TS2-4-3 |  |  |
|  | 1200x1000 |  |  | 7 |
|  | Šilumine izoliacija akmens vata su folija : | TS2-4.4 |  |  |
|  | 30mm |  | m2 | 92 |
|  | Apžiūros liukai apvaliems ir stačiakampiams ortakiams | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Ortakių tvirtinimo detalės | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lauke montuojamų ortakių tvirtinimas prie stogo konstrukcijų | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-4 | vnt. | 6 |
|  | Montavimo darbai | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-4 | kompl. | 1 |
|  | Užsakovo personalo mokymai | TS2-4 | Kompl. | 1 |

PASTABOS:

1.	Visus ortakius skaičiuojant būtina įsivertinti jų fasonines dalis ir jungtis;

2.	Visos medžiagos ir įrengimai turi būti skaičiuojami su tvirtinimo elementais ir montavimo darbais;

3.	Medžiagų kiekiai (ortakiai) – su atsargos koeficientu 30%;

4.	Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.

5.      Jeigu nurodomas gamintojas, tai analogiškas gaminys turi būti ne prastesnių parametrų už nurodyto gamintojo.