1B korpusas

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo/ Gamintojas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-4 oro kiekis +5180/-5180m³/h, DPext=300/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis, lauko išpildymo | TS2-1.8 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vandens propilenglikolio mišinys 40%) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • atskirų srautų |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-5 oro kiekis +2450/-2450m³/h, DPext=300/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis, lauko išpildymo | TS2-1.9 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vandens propilenglikolio mišinys 40%) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-6 oro kiekis +6600/-6600m³/h, DPext=300/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis, lauko išpildymo | TS2-1.10 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vandens propilenglikolio mišinys 40%) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-7 oro kiekis +900/-900m³/h, DPext=250/250 Pa, su termo apsauga, lauko išpildymo | TS2-1.11 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-8 oro kiekis +1188/-1188m³/h, DPext=250/250 Pa, su termo apsauga, lauko išpildymo | TS2-1.4 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-9 oro kiekis +1640/-1640m³/h, DPext=300/250 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis, lauko išpildymo | TS2-1.12 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vandens propilenglikolio mišinys 40%) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • atskirų srautų |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-10 oro kiekis +15320/-15320m³/h, DPext=350/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis | TS2-1.13 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vanduo) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • drėkinimo sekcija |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-11 oro kiekis +1008/-1008m³/h, DPext=250/250 Pa, su termo apsauga | TS2-1.14 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (elektra) |  |  |  |
|  | • plokštelinis |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | Oro tiekimo/šalinimo kamera 1B.AHU-13 oro kiekis +2450/-2450m³/h, DPext=300/300 Pa, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis, lauko išpildymo | TS2-1.15 FlaktGroup arba analogas | k-tas | 1 |
|  | • oro filtrai F7 (ePM1 60% / M5 ePM10/60% |  |  |  |
|  | • šildymo sekcija (60oC -40oC vandens propilenglikolio mišinys 40%) |  |  |  |
|  | • vėsinimo sekcija (7oC -12oC vanduo - propilenglikolis 40%) |  |  |  |
|  | • rotacinis sorbcinis |  |  |  |
|  | • lašų gaudytuvo sekcijos |  |  |  |
|  | • lanksčios jungtys |  |  |  |
|  | • atraminis rėmas |  |  |  |
|  | • ventiliatoriai |  |  |  |
|  | • oro užsklandos |  |  |  |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į ortakį; 10 kg/h; 7,4 kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į ortakį; 16 kg/h, 12,1 kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į ortakį; 30kg/h; 22,3 kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, nuosėdų surinkimo indu, integruotu pamaišymo vožtuvu nuotekoms atvėsinti iki 65oC laipsnių ir pajungimo elementais į drėkinimo sekciją; 60kg/h; 44,6kW~3 | TS2-1.24 Condair RS arba analogas | k-tas | 1 |
|  | Kanalinis ozonatorius, šalinamo oro kiekis 3200m3/h, 0,1kW~1, su grubaus valymo filtru G3 dėžėje (d125mm) | TS2-1.25 TS2-1.26 | k-tas | 1 |
|  | 1B.OŠ-3 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -216m³/h, DPext=200 Pa; 0,1 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.OŠ-4 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius komplekte su pajungimo elementais: | TS2-1.21 | k-tas | 1 |
|  | -320m³/h, DPext=200 Pa; 0,1 kW, 230V,50Hz |  |  |  |
|  | 1B.DŠ-1 sistemos stoginis dūmų šalinimo ventiliatorius su atsidarančiu liuku, su rėmu ir pajungimo elementais: -12000m³/h, DPext=600 Pa; 4,0 kW, 400V,50Hz | TS2-1.22.1 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | 1B.DŠ-2 sistemos stoginis dūmų šalinimo ventiliatorius su atsidarančiu liuku, su rėmu ir pajungimo elementais: -24000m³/h, DPext=600 Pa; 18,5 kW, 400V,50Hz | TS2-1.22.1 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | 1B.VS-5 sistemos viršslėgio stoginis ventiliatorius su atsidarančiu liuku, pajungimo elementais ir pavara.: | TS2-1.23.2 Sodeca arba analogas | k-tas | 1 |
|  | +21000m³/h, DPext=100 Pa; 1,5 kW, 400V,50Hz |  |  |  |
|  | Ugnies vožtuvai EI30 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 2 |
|  | 200 |  | vnt. | 4 |
|  | 125 |  | vnt. | 2 |
|  | 250 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x200 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x250 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x300 |  | vnt. | 1 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su galinės padėties jungikliais: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 160 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 5 |
|  | 315 |  | vnt. | 2 |
|  | 400x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x250 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x500 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x500 |  | vnt. | 3 |
|  | 800x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 1000x800 |  | vnt. | 1 |
|  | 1100x800 |  | vnt. | 1 |
|  | 1200x600 |  | vnt. | 3 |
|  | Ugnies vožtuvai EI60 su el. pavara: | TS2-3.1 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 2 |
|  | 160 |  | vnt. | 4 |
|  | 200 |  | vnt. | 5 |
|  | 200 |  | vnt. | 3 |
|  | 250 |  | vnt. | 10 |
|  | 250 |  | vnt. | 1 |
|  | 500x200 |  | vnt. | 2 |
|  | 500x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x200 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x250 |  | vnt. | 2 |
|  | 600x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 700x250 |  | vnt. | 1 |
|  | 1000x400 |  | vnt. | 2 |
|  | Dūmų vožtuvas su el. pavara | TS2-3.3 |  |  |
|  | 600x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 1000x400 |  | vnt. | 2 |
|  | Rankinės oro srauto reguliavimo sklendės | TS2-3.2 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 6 |
|  | 125 |  | vnt. | 22 |
|  | 160 |  | vnt. | 13 |
|  | 200 |  | vnt. | 97 |
|  | 250 |  | vnt. | 10 |
|  | 315 |  | vnt. | 16 |
|  | Oro vožtuvas su pavara | TS2-3.7 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 315 |  | vnt. | 6 |
|  | Signalinės grotelės | TS2-3.9 |  |  |
|  | 200 |  | vnt. | 3 |
|  | 600x400 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x600 |  | vnt. | 1 |
|  | Kintamo oro srauto VAV reguliavimo sklendės | TS2-3.4 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 1 |
|  | 125 |  | vnt. | 16 |
|  | 160 |  | vnt. | 6 |
|  | 200 |  | vnt. | 9 |
|  | 250 |  | vnt. | 8 |
|  | 315 |  | vnt. | 3 |
|  | 400 |  | vnt. | 5 |
|  | 400x200 |  | vnt. | 1 |
|  | 500x200 |  | vnt. | 2 |
|  | 500x300 |  | vnt. | 2 |
|  | 500x400 |  | vnt. | 2 |
|  | Pastovaus oro srauto CAV reguliavimo sklendės | TS2-3.5 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 5 |
|  | 125 |  | vnt. | 5 |
|  | 160 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 7 |
|  | 250 |  | vnt. | 1 |
|  | Atbulinis vožtuvas | TS2-3.8 |  |  |
|  | 200 |  |  | 2 |
|  | Triukšmo slopintuvas apvaliems ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 100, l=600mm |  | vnt. | 2 |
|  | 125, l=600mm |  | vnt. | 22 |
|  | 160, l=600mm |  | vnt. | 13 |
|  | 200, l=600mm |  | vnt. | 15 |
|  | 250, l=600mm |  | vnt. | 7 |
|  | 315, l=600mm |  | vnt. | 5 |
|  | 200, l=1000mm |  | vnt. | 1 |
|  | 315, l=1000mm |  | vnt. | 7 |
|  | 400, l=1000mm |  | vnt. | 4 |
|  | Triukšmo slopintuvas stačiakampiams ortakiams: *Pastaba: triukšmo slopintuvai parinkti pagal tam tikro gamintojo kamerų garso galią | TS2-3.6 |  |  |
|  | 600x600, l=600mm |  | vnt. | 2 |
|  | 800x400, l=600mm |  | vnt. | 2 |
|  | 1200x600, l=600mm |  | vnt. | 2 |
|  | 500x400, l=950mm |  | vnt. | 2 |
|  | 600x300, l=950mm |  | vnt. | 2 |
|  | 800x400, l=1200mm |  | vnt. | 2 |
|  | 1800x1000, l=1200mm |  | vnt. | 2 |
|  | 600x600, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | 800x400, l=1500mm |  | vnt. | 4 |
|  | 1200x600, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | 1800x1000, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | 2000x800, l=1500mm |  | vnt. | 2 |
|  | Šalčio sija su dvipusiu išpūtimu, su PI funkcija | TS2-2.7.1 FlaktGroup arba analogas |  |  |
|  | L 1800 |  | vnt. | 6 |
|  | L 2400 |  | vnt. | 7 |
|  | L 3000 |  | vnt. | 52 |
|  | Šalčio sija su keturpusiu išpūtimu, , su PI funkcija | TS2-2.7.2 FlaktGroup arba analogas |  |  |
|  | L 600 |  | vnt. | 47 |
|  | L 1200 |  | vnt. | 17 |
|  | L 1800 |  | vnt. | 3 |
|  | Oro tiekimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 8 |
|  | d 125 |  | vnt. | 8 |
|  | d 160 |  | vnt. | 7 |
|  | d 200 |  | vnt. | 7 |
|  | Oro šalinimo plafonas: | TS2-2.1 |  |  |
|  | d 100 |  | vnt. | 11 |
|  | d 125 |  | vnt. | 29 |
|  | d 160 |  | vnt. | 6 |
|  | d 200 |  | vnt. | 2 |
|  | Pratekėjimo grotelės sienoje | TS2-2.8 |  |  |
|  | 300x50 |  | vnt. | 18 |
|  | 500x50 |  | vnt. | 1 |
|  | Ortakinės vienkrypės šalinimo grotelės su reguliavimo sklende: | TS2-2.10 |  |  |
|  | 300x100 |  | vnt. | 1 |
|  | Perforuotos šalinimo grotelės: | TS2-2.9 |  |  |
|  | 1200x300 |  | vnt. | 17 |
|  | Plyšinis tiekimo difuzorius su akustine izoliuota dėže | TS2-2.4 |  |  |
|  | L 600, 4 plyšiai |  | vnt. | 8 |
|  | L 750, 4 plyšiai |  | vnt. | 61 |
|  | L 900, 4 plyšiai |  | vnt. | 12 |
|  | Lubinis perforuotas tiekimo difuzorius 600x600 (difuzorius-dėžė) | TS2-2.2 |  |  |
|  | d 200-160 |  | vnt. | 8 |
|  | d 250-200 |  | vnt. | 3 |
|  | d 315-250 |  | vnt. | 3 |
|  | Lubinis perforuotas šalinimo difuzorius | TS2-2.2 |  |  |
|  | d 125-100 |  | vnt. | 4 |
|  | d 160-125 |  | vnt. | 14 |
|  | d 200-160 |  | vnt. | 26 |
|  | d 250-200 |  | vnt. | 20 |
|  | d 315-250 |  | vnt. | 22 |
|  | d 400-315 |  | vnt. | 1 |
|  | Srovinis tiekimo/šalinimo difuzorius | TS2-2.12 |  |  |
|  | 160 |  | vnt. | 1 |
|  | Lubinis sūkurinis tiekimo/šalinimo difuzorius | TS2-2.3 |  |  |
|  | 315 |  | vnt. | 16 |
|  | Aklė su tinkleliu | TS2-4.2 |  |  |
|  | 125 |  | vnt. | 1 |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 250 |  | vnt. | 2 |
|  | 1100x1100 |  | vnt. | 1 |
|  | Aklidangtis su tinklu DŠ sistemoms | TS2-4.3 |  |  |
|  | 600x400 |  |  | 4 |
|  | 1000x1000 |  |  | 4 |
|  | Lauko grotos | TS2-2.5 |  |  |
|  | 400x400 |  | vnt. | 2 |
|  | 500x400 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x400 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x500 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x500 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x600 |  | vnt. | 1 |
|  | 900x600 |  | vnt. | 1 |
|  | 1400x600 |  | vnt. | 1 |
|  | 1600x700 |  | vnt. | 1 |
|  | 2000x1200 |  | vnt. | 1 |
|  | Lanksčios jungtys | TS2-3.10 |  |  |
|  | 100 |  | vnt. | 2 |
|  | 125 |  | vnt. | 5 |
|  | 250 |  | vnt. | 1 |
|  | Oro šalinimo alkūnė su apsauginiu tinklu | TS2-2.5 |  |  |
|  | 200 |  | vnt. | 2 |
|  | 400 |  | vnt. | 1 |
|  | 400x300 |  | vnt. | 1 |
|  | 500x400 |  | vnt. | 1 |
|  | 600x600 |  | vnt. | 1 |
|  | 800x400 |  | vnt. | 2 |
|  | 1200x600 |  | vnt. | 1 |
|  | 1800x1000 |  | vnt. | 1 |
|  | 2000x1000 |  | vnt. | 1 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 100 |  | m | 115 |
|  | 125 |  | m | 616 |
|  | 160 |  | m | 305 |
|  | 200 |  | m | 721 |
|  | 250 |  | m | 448 |
|  | 315 |  | m | 215 |
|  | 400 |  | m | 129 |
|  | 500 |  | m | 75 |
|  | 630 |  | m | 14 |
| 71 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2 |  |  |
|  | 300x150 |  | m | 12 |
|  | 400x150 |  | m | 19 |
|  | 400x200 |  | m | 17 |
|  | 400x250 |  | m | 6 |
|  | 400x300 |  | m | 22 |
|  | 500x200 |  | m | 62 |
|  | 500x250 |  | m | 7 |
|  | 500x300 |  | m | 29 |
|  | 500x400 |  | m | 28 |
|  | 600x200 |  | m | 14 |
|  | 600x250 |  | m | 10 |
|  | 600x300 |  | m | 48 |
|  | 600x500 |  | m | 31 |
|  | 600x600 |  | m | 1 |
|  | 700x250 |  | m | 10 |
|  | 800x300 |  | m | 14 |
|  | 800x400 |  | m | 5 |
|  | 800x600 |  | m | 1 |
|  | 1000x400 |  | m | 58 |
|  | 1000x600 |  | m | 15 |
|  | 1000x800 |  | m | 12 |
|  | 1100x800 |  | m | 7 |
|  | 1200x200 |  | m | 1 |
|  | 1200x300 |  | m | 4 |
|  | 1200x500 |  | m | 12 |
|  | 1200x600 |  | m | 27 |
|  | 1209x330 |  | m | 1 |
|  | 1400x500 |  | m | 3 |
|  | 1800x1000 |  | m | 2 |
|  | 2000x800 |  | m | 2 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs priešgaisriniai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė D): | TS2-4.2, 4-5 |  |  |
|  | 200 |  | m | 130 |
|  | 250 |  | m | 82 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai priešgaisriniai ortakiai su fasoninėmis detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė C): | TS2-4.2, 4-5 |  |  |
|  | 400x250 |  | m | 15 |
|  | 400x300 |  | m | 4 |
|  | 500x200 |  | m | 9 |
|  | 500x250 |  | m | 19 |
|  | 500x300 |  | m | 13 |
|  | 600x200 |  | m | 3 |
|  | 600x250 |  | m | 45 |
|  | 600x300 |  | m | 13 |
|  | 600x500 |  | m | 16 |
|  | 700x250 |  | m | 2 |
|  | 1000x400 |  | m | 27 |
|  | Ugniai atsparūs (priešgaisriniai) 4 kraštinių ortakiai Iš kalcio silikato plokščių | TS2-4-6 |  |  |
|  | 1100x1100 EI60 (ve-ho) |  | m | 1 |
|  | Ugniai atsparūs (priešgaisriniai) 4 kraštinių ortakiai nuo gartraukio iš kalcio silikato plokščių | TS2-4-6 |  |  |
|  | 300x300 |  |  | 5 |
|  | 400x400 |  |  | 4 |
|  | 500x300 |  |  | 2 |
|  | 600x400 |  |  | 13 |
|  | Kelių patalpų dūmų šalinimo kanalų sistema iš kalcio silikato plokščių EI60 (ve-ho) S1500 multi | TS2-4-3 |  |  |
|  | 600x300 |  |  | 9 |
|  | 1000x400 |  |  | 87 |
|  | 1000x1000 |  |  | 5 |
|  | Stačiakampės dūmų kanalo sekcijos E600 120 (ho ) S1500 single | TS2-4.3 |  |  |
|  | 600x200 |  |  | 30 |
|  | 600x300 |  |  | 1 |
|  | Šilumine izoliacija akmens vata su folija : | TS2-4.4 |  |  |
|  | 30mm |  | m2 | 67 |
|  | 50mm |  | m2 | 32 |
|  | 80mm |  | m2 | 246 |
|  | Priešgaisrinė izoliacija: | TS2-4.5 |  |  |
|  | EI60 (ve ho o->i)S apvaliems ortakiams |  | m2 | 273 |
|  | EI60 (ve o->i)S stačiakampiams ortakiams |  | m2 | 269 |
|  | EI60 (ve ho i->o)S stačiakampiams ortakiams |  | m2 | 294 |
|  | Antikondensacinė izoliacija | TS2-4.4 |  |  |
|  | 15mm |  | m2 | 1386 |
|  | Apžiūros liukai apvaliems ir stačiakampiams ortakiams | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Ortakių tvirtinimo detalės | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Lauke montuojamų ortakių tvirtinimas prie stogo konstrukcijų | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS2-4 | vnt. | 14 |
|  | Montavimo darbai | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Esamų sistemų demontavimas | TS2-4 | Kompl. | 1 |
|  | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS2-4 | kompl. | 1 |
|  | Užsakovo personalo mokymai | TS2-4 | Kompl. | 1 |

PASTABOS:

1.	Visus ortakius skaičiuojant būtina įsivertinti jų fasonines dalis ir jungtis;

2.	Visos medžiagos ir įrengimai turi būti skaičiuojami su tvirtinimo elementais ir montavimo darbais;

3.	Medžiagų kiekiai (ortakiai) – su atsargos koeficientu 30%;

4	Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.

5.      Jeigu nurodomas gamintojas, tai analogiškas gaminys turi būti ne prastesnių parametrų už nurodyto gamintojo.