| Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ETAPAS, 7B KORPUSAS |  |  |  |  |
|  | VĖSINIMO STOTIS 7B PASTATUI, LAIKINAI MONTUOJAMA ANT 1B STOGO |  |  |  |
|  | Oru aušinama keturvamzdė šalčio mašina su šilumos siurblio funkcija, su „scroll“, R32 pagrindu veikiančiais, kompresoriais: šildymo sezonu (+)178 kW, to=-8°C, t1/t2=44/39°C (40% PG), vasaros metu t1/t2=47/42°C (40% PG) ir (-)267 kW, t1/t2=7/12°C (40% PG), Nc=141,0 kW, A7/W35, COP ≥3,83, SCOP≥3,86, SEER≥4,65 komplekte su srauto jungikliu, antivibracinėmis jungtimis ir spyruoklėmis, išsiplėtimo indu, buferine talpa, cirkuliaciniu siurbliu su dažnio keitikliu, atbuliniu vožtuvu ir filtru. | TS-4.7.1 7B.C-1 CLIVENT arba analogas | Kompl. | 1 |
|  | Oru aušinama šalčio mašina su „scroll“, R32 pagrindu veikiančiais, kompresoriais: vasaros metu (-)342 kW, , t1/t2=7/12°C (40% PG), Nc=166 kW, EER≥3,06, SEER≥4,75 komplekte su srauto jungikliu, antivibracinėmis jungtimis ir spyruoklėmis, išsiplėtimo indu, buferine talpa, cirkuliaciniu siurbliu su dažnio keitikliu, atbuliniu vožtuvu ir filtru. | 7B.C-2 | Kompl. | 1 |
|  | Plokštelinis tarpinis šilumokaitis, Q=475 kW, dTpirm=7-12⁰C PG40%, dTantr=14-18⁰C vanduo, DPpirm. ≤20 kPa, DPantr. ≤20kPa. | TS-4.7.3 HX1 | Vnt. | 1 |
|  | Plokštelinis tarpinis šilumokaitis, Q=70 kW, dTpirm=7-12⁰C PG40%, dTantr=8-13⁰C vanduo, DPpirm. ≤20 kPa, DPantr. ≤20kPa. | HX2 | Vnt. | 1 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 40%PG, 7⁰C, G=81,7 m3/h, H=7,0 m.v.st. | TS-2.3.8 C1-P1, C1-P2 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 14⁰C, G=102,2 m3/h, H=10,0 m.v.st. | C1-P3, C1-P4 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 40%PG, 7⁰C, G=12,1 m3/h, H=7,0 m.v.st. | C3-P1, C2-P2 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 8⁰C, G=12,1 m3/h, H=9,2 m.v.st. | C3-P3, C2-P4 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 40%PG, 7⁰C, G=88,6 m3/h, H=7,0 m.v.st. | C2-P1, C2-P2 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 40%PG, 45⁰C, G=30,6 m3/h, H=7,0 m.v.st. | H3-P1, H3-P2 | Vnt. | 2 |
|  | Papildymo siurblys, darbinė 40%PG, 10⁰C, G=0,8 m3/h, H=18 m.v.st. | TS-2.7.8.1 C-C01-P1 | Vnt. | 1 |
|  | Balansinis ventilis DN150, terpė – PG40% |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN125 |  | Vnt. | 1 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN200, terpė – PG40% |  | Vnt. | 20 |
|  | Tas pats, DN150 |  | Vnt. | 13 |
|  | Tas pats, DN125 |  | Vnt. | 11 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 21 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 6 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN200, terpė – PG40% |  | vnt | 4 |
|  | Tas pats, DN150 |  | Vnt | 3 |
|  | Tas pats, DN125 |  | Vnt | 3 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt | 4 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt | 1 |
|  | Vandens filtras, dPmax.=10 kPa, akutės Ø<1 mm, DN200, terpė – PG40% |  | vnt | 2 |
|  | Tas pats, DN150 |  | Vnt | 1 |
|  | Tas pats, DN125 |  | Vnt | 1 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt | 2 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt | 1 |
|  | Atvamzdis su rutuline sklende ir akle, DN25 |  | vnt | 2 |
|  | Tas pats, DN40 |  | vnt | 2 |
|  | Apsauginis vožtuvas ¾ “, atsidarymo slėgis 5,0 bar, terpė – PG40% |  | vnt | 4 |
|  | Išsiplėtimo indas 200 ltr. komplekte su atjungimo DN25 ir nudrenavimo armatūra, Po=3,0 bar,Pe=5,0 bar, terpė – PG40% |  | Vnt. | 1 |
|  | Išsiplėtimo indas 140 ltr. komplekte su atjungimo DN25 ir nudrenavimo armatūra, Po=3,0 bar,Pe=5,0 bar, terpė –vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Išsiplėtimo indas 35 ltr. komplekte su atjungimo DN20 ir nudrenavimo armatūra, Po=3,0 bar,Pe=5,0 bar, terpė –vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Talpa 100 ltr. propilenglikolio tirpalui 40%, Pe=5,0 bar |  | Vnt. | 1 |
|  | Micro burbulų (oro) atskyrėjas, DN150, G=102 m3/h, terpė - vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Micro burbulų (oro) atskyrėjas, DN80, G=12 m3/h, terpė - vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, ø80 mm, tiksl. kl. 2,5 su trieigiu čiaupu, terpė – PG40% | TS-2.7.12 | vnt | 35 |
|  | Įleidžiamas termometras su įvore, skalė -0...50°C, tiksl. kl. 2, terpė – PG40% | TS-2.7.11 | vnt | 12 |
|  | Automatinis nuorintuvas su uždaromąja armatūra, DN25, terpė – PG40% | TS-2.7.14 | vnt | 6 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 6 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 6 |
|  | Degazavimo įrenginys automatiniam dujų atskirimui C1 sistemai, Ps=6,0 bar, Ts=20⁰C, G=102,2 m3/h, terpė - vanduo |  | Kompl. | 1 |
|  | Degazavimo įrenginys automatiniam dujų atskirimui C3 sistemai, Ps=6,0 bar, Ts=20⁰C, G=12,1 m3/h, terpė - vanduo |  | Kompl. | 1 |
|  | Automatinis papildymo vožtuvas, reguliavimo riba iki 5 bar |  | vnt | 2 |
|  | Plieninis vamzdis DN200 su sintetinio kaučiuko vamzdiniais kevalais, δ=32mm |  | m | 60 |
|  | Tas pats, DN150, δ=32mm |  | m | 50 |
|  | Tas pats, DN125, δ=25mm |  | m | 50 |
|  | Tas pats, DN80, δ=25mm |  | m | 60 |
|  | Tas pats, DN25, δ=13mm |  | m | 30 |
|  | Tas pats, DN20, δ=13mm |  | m | 20 |
|  | Tas pats, DN15, δ=13mm |  | m | 20 |
|  | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant grunto |  | Kompl. | 1 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Nejudamos atrama vamzdžiui DN200 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN150 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 2 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | VAMZDYNAI PRAVEDAMI KANALE IR 1B PASTATO ŠACTOJE (PER 1 ETAPU NETVARKOMĄ ERDVĘ) |  |  |  |
|  | Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN200 su sintetinio kaučiuko vamzdiniais kevalais, δ=32mm | Sistema C-CO | m | 300 |
|  | Tas pats, DN125, δ=25mm | Sistema H3, C2/2 | m | 560 |
|  | Tas pats, DN100, δ=25mm | Sistema C1/2 | m | 280 |
|  | Tas pats, DN80, δ=25mm | Sistema C3/2 | m | 280 |
|  | Plieninis vamzdis DN50 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 Sistema H2/1, H2/2 | m | 560 |
|  | Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN200 su sintetinio kaučiuko vamzdiniais kevalais, δ=32mm, apskardinami | Sistema C-CO | m | 100 |
|  | Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN125 su sintetinio kaučiuko vamzdiniais kevalais, δ=25mm, apskardinami | Sistema H3 | m | 100 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN200, terpė – PG40% |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN125 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN100 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 8 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 6 |
|  | Automatinis nuorintuvas su uždaromąja armatūra, DN25, terpė – PG40% | TS-2.7.14 | vnt | 4 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 3 |
|  | Nejudamos atrama vamzdžiui DN200 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN125 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN100 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 8 |
|  | Metalas vamzdynų tvirtinimui ant stogo konstrukcijos |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | ŠILDYMO SISTEMA H1 ( GRINDINIAI KONVEKTORIAI IR RADIATORIAI ) |  |  |  |
|  | Įleidžiami į grindis konvektoriai su tangentiniais ventiliatoriais, su nuorinimu ir vandens išleidimo aklėmis, su gamyklišku elektros pajungimo bloku, su reikalingais tvirtinimais, dengiančiomis grotelėmis ir vandeninėmis jungtimis tv=22⁰C, dirbant vidutiniu greičiu 35-30dB(A), t1/t2=60/40°C: Katherm QK190-1000L-112, tipas/plotis-ilgis-gylis mm | TS-2.1.2, 2.1.3, KAMPMANN arba analogas | Kompl. | 7 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-1400L-112 |  | Kompl. | 20 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-1800L-112 |  | Kompl. | 16 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2000L-112 |  | Kompl. | 62 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2200L-112 |  | Kompl. | 51 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2400L-112 |  | Kompl. | 8 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2600L-112 |  | Kompl. | 4 |
|  | Apatinio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, integruotu termostatiniu ventiliu, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais tv=22⁰C, t1/t2=60/40°C, FCV11-300-500 | TS-2.1.1 | Vnt. | 7 |
|  | Tas pats, FCV11-600-600 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV11-600-700 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV21-600-600 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV21-600-800 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV21-600-900 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV22-600-1000 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV22-600-1600 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV33-600-1800 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV33-600-2000 |  | Vnt. | 2 |
|  | Šoninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, su nuo slėgio nepriklausomu ventiliu su termostatine galva, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais t1/t2=60/40°C: FC11-400-500 | TS-2.1.1, 2.7.6 | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, FC11-600-1400 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC11-600-600 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC11-600-900 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-600-1000 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-600-1200 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-600-500 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-600-700 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-600-800 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-600-900 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-900-600 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC33-600-1000 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC33-600-1200 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC33-600-1400 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC33-600-800 |  | Vnt. | 1 |
|  | Plieninis vamzdis DN65 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aluminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 115 |
|  | Tas pats, DN50, δ=60 mm |  | m | 150 |
|  | Tas pats, DN40, δ=60 mm |  | m | 25 |
|  | Tas pats, DN32, δ=60 mm |  | m | 335 |
|  | Tas pats, DN25, δ=40 mm |  | m | 75 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d28x1,5mm izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=40 mm | TS-2.4.1,2.5.1 | m | 110 |
|  | Tas pats, d22x1,5mm, δ=40 mm |  | m | 90 |
|  | Tas pats, d18x1,2mm, δ=30 mm |  | m | 70 |
|  | Tas pats, d15x1,2mm, δ=30 mm |  | m | 120 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d15x1,2mm | TS-2.4.1 | m | 190 |
|  | Daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d40x4,0mm izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.4,2.5.1 | m | 56 |
|  | Tas pats, d32x3,0mm, δ=19 mm |  | m | 415 |
|  | Tas pats, d25x2,5mm, δ=13 mm |  | m | 485 |
|  | Tas pats, d20x2,25mm, δ=13 mm |  | m | 535 |
|  | Tas pats, d16x2,0mm, δ=9 mm |  | m | 830 |
|  | Cinkuotas vamzdelis su jungtimis radiatorių ir konvektorių pajungimui iš apačios, l=300mm |  | Kompl. | 34 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Plastkinių daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Automatinis balansinis ventilis su slėgio perkričio reguliavimo funkcija, DN32 | TS-2.3.9 ZV-2 | vnt | 3 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Balansinis ventilis, porinis DN32 | TS-2.7.7, ZV-3 | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Termostatinis ventilis DN15 nuo slėgio nepriklausomas su pavara (pavara numatoma PVA dalyje) RA-DV | TS-2.3.3, Danfoss arba analogas | Vnt. | 171 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 3 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN65 | TS-2.3.1 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 10 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 24 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 6 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 338 |
|  | Termostatinis ventilis DN15, Kvs=0,90 m3/h kartu su termostatine galva |  | Vnt. | 15 |
|  | Termostatinė galva (apatinio pajungimo radiatoriams) |  | Vnt. | 12 |
|  | Šilumos skaitiklis Gnom=0,6 m3/h, dP<0.2bar, komplekte su temperatūros jutikliais, srauto jutikliu, su duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, signalinių laidų ilgis 1,5m | TS-2.3.16 | kompl. | 4 |
|  | Tas pats, Gnom=1,0 m3/h, dP<0.2bar |  | kompl. | 3 |
|  | Reguliuojamas kolektorius 5 šakų (grįžtamas ir tiekiamas) DN25 su debitomačiais ir termostatiniais ventiliais terminių pavarų pajungimui (pavaros ir kambariniai termostatai PVA dalyje). Komplektuojamas su užpildymo ir nuorinimo ventiliais, kolektorių laikikliais kartu su užveržiamomis jungtimis vamzdžiui d16x2,0mm pajungti | TS-2.2.1 | kompl. | 1 |
|  | Kolektorinė dėžė,potinkinė, rakinama 715(L)x665(h)x110mm | TS-2.2.3 | Vnt. | 1 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN65 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN50 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN40 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN32 |  | Vnt. | 6 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Medžiagos angų sandarinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x704x90mm, N=0,8kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 1 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x934x90mm, N=1,2kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 2 |
|  | ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA VĖDINIMO ĮRENGINIAMS IR ORO UŽVAROMS H2/1 |  |  |  |
|  | Recirkuliacinis oro šildytuvas su EC variliu kartu su tvirtinimo rėmu: (+)2,80 ÷1,70 kW, ti=12°C, t1/t2=60/40°C, 220V, 1,2A, 0,127kW | TS-2.1.6 Kampmann arba analogas | Kompl. | 10 |
|  | Horizontali oro užtvara: (+)12,0 kW, t1/t2=60/40°C, ti=20°C, įrengimo aukštis - h=2,5 m, oro užtvaros plotis - L=1,6 m. | TS-2.1.5 | Kompl. | 1 |
|  | Daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis temperatūros palaikymui, DN15 |  | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.3.12 | Vnt. | 2 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.3.11 | Vnt. | 2 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su greitaeige pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN25 (valdoma nuo valdiklio, PVA dalyje) | TS-2.3.3 | Vnt. | 1 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su greitaeige pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN15 | TS-2.3.3 | Vnt. | 10 |
|  | Rutulinis čiaupas DN50 | TS-2.3.1 | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 20 |
|  | Plieninis vamzdis DN65 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 20 |
|  | Tas pats, DN50 |  | m | 155 |
|  | Tas pats, DN40 |  | m | 55 |
|  | Tas pats, DN32 ir δ=40 mm |  | m | 276 |
|  | Tas pats, DN25 |  | m | 100 |
|  | Tas pats, DN20 |  | m | 36 |
|  | Tas pats, DN15 |  | m | 155 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN65 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 2 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | 7B vėdinimo kamerų šilumos reguliavimo mazgai |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN50 | TS-2.7.1 | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 9 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 6 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN40 | TS-2.7.3 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu: G=4,0 m3/h, 2,7 m.v.st. | TS-2.3.8 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=1,55 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=1,08 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, G=0,52 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=0,43 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN50 | TS-2.7.13 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Balansavimo ventilis DN50 | TS-2.7.7 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis temperatūros palaikymui, DN15 |  | Vnt. | 5 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.7.12 | Vnt. | 12 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.7.11 | Vnt. | 18 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.7.14 | Vnt. | 6 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN20 | TS-2.7.15 | Vnt. | 6 |
|  | SIJŲ VĖSINIMO SISTEMA C1/1 |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN100 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=32 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 186 |
|  | Tas pats, DN80, δ=25 mm |  |  | 60 |
|  | Tas pats, DN65, δ=25 mm |  |  | 14 |
|  | Tas pats DN50, δ=19 mm |  | m | 180 |
|  | Tas pats DN40, δ=19 mm |  | m | 445 |
|  | Daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d50x4,5mm izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.4,2.5.2 | m | 215 |
|  | Tas pats, d40x4,0mm, δ=19 mm |  | m | 410 |
|  | Tas pats, d32x3,0mm, δ=19 mm |  | m | 265 |
|  | Tas pats, d25x2,5mm, δ=13 mm |  | m | 690 |
|  | Tas pats, d20x2,25mm, δ=13 mm |  | m | 185 |
|  | Tas pats, d16x2,0mm, δ=13 mm |  | m | 136 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Plastkinių daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas (pavara PVA dalyje) ir automatinio balansavimo funkcija, DN15 | TS-2.3.3 | vnt | 64 |
|  | Tas pats DN20 |  | vnt | 210 |
|  | Rutulinis čiaupas DN15 | TS-2.7.1 | Vnt. | 128 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 420 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 20 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 10 |
|  | Tas pats, DN100 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN100 |  | Vnt. | 8 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN80 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Šalčio sijas, aktyvios įtrauktos į vėdinimo medžiagų žiniaraštį |  |  |  |
|  | VENTILKONVEKTORIŲ (FAN COIL‘Ų) VĖSINIMO SISTEMA C3/1 |  |  |  |
|  | 2 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C, (-)3600 W, išmatavimai 558x1122X216(H)mm | TS-4.7.6, FC-03 AERMEC arba analogas | Kompl. | 3 |
|  | 4 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C ir 60/40⁰C, (-)3600W, (+)1750W, išmatavimai 558x1122X216(H)mm | FC-03/1 | Kompl. | 3 |
|  | Plieninis vamzdis DN50 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 55 |
|  | Tas pats, DN32, δ=19 mm |  |  | 220 |
|  | Tas pats DN25, δ=13 mm |  | m | 50 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas (pavara PVA dalyje) ir automatinio balansavimo funkcija, DN25 | TS-2.3.3 | vnt | 6 |
|  | Rutulinis čiaupas DN50 | TS-2.3.1 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 12 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN50 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN32 |  | Vnt. | 6 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | VĖSOS TIEKIMO SISTEMA VĖDINIMO ĮRENGINIAMS C2/1 |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN125 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=25 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 20 |
|  | Tas pats, DN80, δ=25 mm |  |  | 75 |
|  | Tas pats, DN40, δ=19 mm |  |  | 215 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN125 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | 7B korpuso vėdinimo kamerų šalčio reguliavimo mazgai |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN100 | TS-2.3.1 | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 4 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN80 | TS-2.3.3 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 2 |
|  | Balansavimo ventilis DN40 | TS-2.3.7 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.3.12 | Vnt. | 8 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.3.11 | Vnt. | 8 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.3.14 | Vnt. | 4 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN20 | TS-2.3.15 | Vnt. | 4 |
|  | 7B FREONINĖS VĖSINIMO SISTEMOS |  |  |  |
|  | Sieninio modelio oro kondicionierius “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=5,0kW, freonas R32, darbinės ribos vėsinant -20 ~52⁰C, šildant -20 ~18⁰C Lp≤49dB(A), SCOP 4,6, SEER 7,40. Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, su originaliu pulteliu. Triukšmo lygis Lp≤49dB(A). | DX7B-5 FAA71B+ RZAG71NY1 Daikin arba analogas | kompl | 1 |
|  | Sieninio modelio oro kondicionierius “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=7,0kW, freonas R32, darbinės ribos vėsinant -20 ~52⁰C, šildant -20 ~18⁰C Lp≤47dB(A), SCOP 4,0, SEER 6,4. Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, su originaliu pulteliu. Triukšmo lygis Lp≤47dB(A). | DX7B-4 FAA100B+ RZAG100NY1 Daikin arba analogas | kompl | 1 |
|  | Kanalinio oro kondicionierius “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=15,0kW, freonas R32, darbinės ribos vėsinant -20 ~52⁰C, šildant -20 ~15⁰C, Lp≤53dB(A), SCOP 3,59, SEER 6,26. Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, su originaliu pulteliu. Triukšmo lygis Lp≤53dB(A). | DX7B-1, DX7B-2, DX7B-3 FDA200A+ RZA200D Daikin arba analogas | kompl | 3 |
|  | Varinis vamzdis 9,52mm izoliuotas antikondensacine izoliacija | TS-4.7.9 | m | 215 |
|  | Varinis vamzdis 15,9mm izoliuotas antikondensacine izoliacija |  | m | 110 |
|  | Varinis vamzdis 22,2mm izoliuotas antikondensacine izoliacija |  | m | 105 |
|  | Tinklelis 1100x450mm |  | Vnt. | 4 |
|  | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai d400 su fasoninėmis detalėmis |  | m | 20 |
|  | Cinkuoto juostinio plienostačiakampiai ortakiai 1100x450(h)mm su fasoninėmis detalėmis |  | m | 20 |
|  | Antikondensacinė ortakių izoliacija |  | m2 | 21 |
|  | Montavimo darbai | TS-4.8 | Kompl | 14 |
|  | Metalas kondicionierių tvirtinimui |  | kg | 90 |
| I ETAPAS, 1B KORPUSAS |  |  |  |  |
|  | ŠILDYMO SISTEMA H1 ( GRINDINIAI KONVEKTORIAI IR RADIATORIAI ) |  |  |  |
|  | Įleidžiami į grindis konvektoriai su tangentiniais ventiliatoriais, su nuorinimu ir vandens išleidimo aklėmis, su gamyklišku elektros pajungimo bloku, su reikalingais tvirtinimais, dengiančiomis grotelėmis ir vandeninėmis jungtimis tv=22⁰C, dirbant vidutiniu greičiu 35-30dB(A), t1/t2=60/40°C: Katherm QK190-2200L-112, tipas/plotis-ilgis-gylis mm | TS-2.1.2, 2.1.3, KAMPMANN arba analogas | Kompl. | 2 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2600L-112 |  | Kompl. | 3 |
|  | Apatinio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, integruotu termostatiniu ventiliu, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais tv=22⁰C, t1/t2=60/40°C, FCV11-600-700 | TS-2.1.1 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV21-600-500 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV21-600-600 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV21-600-1600 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, FCV21-600-2600 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FCV22-600-1200 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, FCV22-600-900 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV33-600-1800 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV33-600-900 |  | Vnt. | 1 |
|  | Šoninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, su nuo slėgio nepriklausomu ventiliu su termostatine galva, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais t1/t2=60/40°C: FC22-600-700 | TS-2.1.1, 2.7.6 | kompl. | 2 |
|  | Tas pats, FC22-900-800 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FC22-900-1400 |  | Vnt. | 1 |
|  | Plieninis vamzdis DN32 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aluminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 30 |
|  | Tas pats, DN25, δ=40 mm |  | m | 16 |
|  | Tas pats, DN20, δ=40 mm |  | m | 120 |
|  | Tas pats, DN15, δ=40 mm |  | m | 20 |
|  | Daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d20x2,25mm izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=13 mm | TS-2.4.4,2.5.1 | m | 25 |
|  | Tas pats, d16x2,0mm, δ=9 mm |  | m | 595 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d18x1,2mm izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=30 mm | TS-2.4.1,2.5.1 | m | 10 |
|  | Tas pats, d15x1,2mm, δ=30 mm |  | m | 93 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d15x1,2mm | TS-2.4.1 | m | 66 |
|  | Cinkuotas vamzdelis su jungtimis radiatorių ir konvektorių pajungimui iš apačios, l=300mm |  | Kompl. | 15 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Plastkinių daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Automatinis balansinis ventilis su slėgio perkričio reguliavimo funkcija, DN20 | TS-2.3.9 ZV-2 | vnt | 2 |
|  | Balansinis ventilis, porinis DN20 | TS-2.3.7, ZV-3 | Vnt. | 2 |
|  | Termostatinis ventilis DN15 nuo slėgio nepriklausomas su pavara (pavara numatoma PVA dalyje) | TS-2.3.3, ZV-1 | Vnt. | 5 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN32 | TS-2.3.1 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Automatinis termostatinis ventilis, nepriklausomas nuo slėgio DN15 kartu su termostatine galva | RA-DV | Vnt. | 5 |
|  | Termostatinė galva (apatinio pajungimo radiatoriams) |  | Vnt. | 12 |
|  | Reguliuojamas kolektorius 6 šakų (grįžtamas ir tiekiamas) DN25 su debitomačiais ir termostatiniais ventiliais terminių pavarų pajungimui (pavaros ir kambariniai termostatai PVA dalyje). Komplektuojamas su užpildymo ir nuorinimo ventiliais, kolektorių laikikliais kartu su užveržiamomis jungtimis vamzdžiui d16x2,0mm pajungti | TS-2.2.1 | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, 7 šakų |  | Kompl. | 1 |
|  | Kolektorinė dėžė,potinkinė, rakinama 715(L)x665(h)x110mm | TS-2.2.3 | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN32 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN20 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Medžiagos angų sandarinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x474x90mm, N=0,4kW su patalpos termostatu | ADAX arba analogas | Vnt. | 1 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x589x90mm, N=0,6kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 4 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x704x90mm, N=0,8kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 4 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x762x90mm, N=1,0kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 1 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x934x90mm, N=1,2kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 5 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x1042x90mm, N=1,4kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 6 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x1394x90mm, N=2,0kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 3 |
|  | SIJŲ VĖSINIMO SISTEMA S.C1 |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN32 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 80 |
|  | Daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d40x4,0mm izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.4,2.5.2 | m | 15 |
|  | Tas pats, d32x3,0mm, δ=19 mm |  | m | 70 |
|  | Tas pats, d25x2,5mm, δ=13 mm |  | m | 30 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Plastkinių daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas (pavara PVA dalyje) ir automatinio balansavimo funkcija, DN20 | TS-2.3.3 | vnt | 7 |
|  | Rutulinis čiaupas DN20 | TS-2.3.1 | Vnt. | 14 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN32 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | VENTILKONVEKTORIŲ (FAN COIL‘Ų) VĖSINIMO SISTEMA S.C3 |  |  |  |
|  | 2 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu ir dekoratyvine panele, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C, (-)3750 W, ( SK-ECM 44 ), išmatavimai 819x819mm | TS-4.7.6 Sabiana arba analogas | Kompl. | 4 |
|  | 2 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu ir dekoratyvine panele, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C, (-)6000 W, ( SK-ECM 52 ), išmatavimai 819x819mm |  | Kompl. | 4 |
|  | 2 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C, (-)3600 W, išmatavimai 558x1122X216(H)mm | TS-4.7.6, FC-03 AERMEC arba analogas | Kompl. | 11 |
|  | Plieninis vamzdis DN65 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=25 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 82 |
|  | Tas pats, DN50, δ=19 mm |  |  | 72 |
|  | Tas pats, DN40, δ=19 mm |  |  | 12 |
|  | Tas pats, DN32, δ=19 mm |  |  | 145 |
|  | Tas pats DN25, δ=13 mm |  | m | 180 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas (pavara PVA dalyje) ir automatinio balansavimo funkcija, DN25 | TS-2.3.3 | vnt | 16 |
|  | Tas pats, DN32 |  | vnt | 3 |
|  | Rutulinis čiaupas DN25 | TS-2.3.1 | Vnt. | 32 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 8 |
|  | Tas pats, DN65 |  | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN65 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN50 |  | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN32 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA VĖDINIMO ĮRENGINIAMS H2/1 |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN50 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 95 |
|  | Tas pats, DN32 ir δ=40 mm |  | m | 12 |
|  | Tas pats, DN25 |  | m | 140 |
|  | Tas pats, DN20 |  | m | 10 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN50 |  | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN25 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | 1B vėdinimo kamerų šilumos reguliavimo mazgai |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN32 | TS-2.7.1 | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 12 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 3 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN25 | TS-2.7.3 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 1 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu: G=1,16 m3/h, 2,7 m.v.st. | TS-2.3.8 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=0,9 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, G=0,73 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=0,39 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN32 | TS-2.7.13 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Balansavimo ventilis DN32 | TS-2.7.7 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis temperatūros palaikymui, DN15 |  | Vnt. | 6 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.7.12 | Vnt. | 12 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.7.11 | Vnt. | 18 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.7.14 | Vnt. | 6 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN15 | TS-2.7.15 | Vnt. | 6 |
|  | VĖSOS TIEKIMO SISTEMA VĖDINIMO ĮRENGINIAMS S.C2 |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN80 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=25 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 90 |
|  | Tas pats, DN65, δ=25 mm |  |  | 30 |
|  | Tas pats, DN40, δ=19 mm |  |  | 10 |
|  | Tas pats, DN32 |  |  | 10 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN80 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | 1B korpuso vėdinimo kamerų šalčio reguliavimo mazgai |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN165 | TS-2.3.1 | Vnt. | 6 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 2 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN50 | TS-2.3.3 | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 1 |
|  | Balansavimo ventilis DN32 | TS-2.3.7 | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.3.12 | Vnt. | 10 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.3.11 | Vnt. | 10 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.3.14 | Vnt. | 5 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN20 | TS-2.3.15 | Vnt. | 5 |
|  | 1B FREONINĖS VĖSINIMO SISTEMOS |  |  |  |
|  | Sieninio modelio oro kondicionierius “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=7,0kW, freonas R32, darbinės ribos vėsinant -20 ~52⁰C, šildant -20 ~18⁰C Lp≤47dB(A), SCOP 4,6, SEER 7,4. Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, su originaliu pulteliu. Triukšmo lygis Lp≤47dB(A). | DX7B-4 FAA100B+ RZAG100NY1 Daikin arba analogas | kompl | 1 |
|  | Varinis vamzdis 9,52mm izoliuotas antikondensacine izoliacija | TS-4.7.9 | m | 20 |
|  | Varinis vamzdis 15,9mm izoliuotas antikondensacine izoliacija |  | m | 20 |
|  | Montavimo darbai | TS-4.8 | Kompl | 14 |
|  | Metalas kondicionierių tvirtinimui |  | kg | 90 |
|  | VĖSINIMO STOTIS 1B PASTATUI (SAUGYKLOMS), MONTUOJAMA ANT 1B SAUGYKLOS STOGO |  |  |  |
|  | Oru aušinama šalčio mašina su „scroll inverter“, R32 pagrindu veikiančiais, kompresoriais: vasaros metu (-)146 kW, , t1/t2=7/12°C (40% PG), Nc=77,5 kW, EER≥2,93, SEER≥5,10 komplekte su srauto jungikliu, antivibracinėmis jungtimis ir spyruoklėmis, išsiplėtimo indu, buferine talpa, cirkuliaciniu siurbliu su dažnio keitikliu, atbuliniu vožtuvu ir filtru. | S.C-01, S.C-02 CLIVENT arba analogas | Kompl. | 2 |
|  | Plokštelinis tarpinis šilumokaitis, Q=11 kW, dTpirm=7-12⁰C PG40%, dTantr=14-18⁰C vanduo, DPpirm. ≤15 kPa, DPantr. ≤15kPa. | TS-4.7.3 HX3 | Vnt. | 1 |
|  | Plokštelinis tarpinis šilumokaitis, Q=78 kW, dTpirm=7-12⁰C PG40%, dTantr=8-13⁰C vanduo, DPpirm. ≤15 kPa, DPantr. ≤15kPa. | HX4 | Vnt. | 1 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 40%PG, 7⁰C, G=17,5 m3/h, H=5,0 m.v.st. | TS-2.3.8 S.C2-P1, S.C2-P2 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 40%PG, 7⁰C, G=13,4 m3/h, H=2,5 m.v.st. | TS-2.3.8 S.C3-P1, S.C3-P2 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė - vanduo, 8⁰C, G=13,4 m3/h, H=2,5 m.v.st. | TS-2.3.8 S.C3-P3, S.C3-P4 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo 40%PG, 7⁰C, G=1,9 m3/h, H=2,5 m.v.st. | TS-2.3.8 S.C1-P1, S.C1-P2 | Vnt. | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir debito palaikymo funkcija, darbinė terpė vanduo, 14⁰C, G=2,4 m3/h, H=6,4 m.v.st. | TS-2.3.8 S.C1-P3, S.C1-P4 | Vnt. | 2 |
|  | Papildymo siurblys, darbinė 40%PG, 10⁰C, G=0,2 m3/h, H=12 m.v.st. | TS-2.3.8 S.C-C0-P1 | Vnt. | 1 |
|  | Akumuliacinė talpa, V=500 ltr., izoliuota antikondensacine izoliacija, su vandens ir oro išleidimo armatūra, vamzdynų pajungimo jungtimis, jungtimis temperatūros jutikliams, jungtimis monitoringui. | TS-2.3.19 | kompl | 1 |
|  | Balansinis ventilis DN100, terpė – PG40% |  | Vnt. | 2 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN125, terpė – PG40% |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN100 |  | Vnt. | 14 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 21 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 21 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 4 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN100, terpė – PG40% |  | vnt | 4 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt | 4 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt | 4 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt | 1 |
|  | Vandens filtras, dPmax.=10 kPa, akutės Ø<1 mm, DN100, terpė – PG40% |  | vnt | 1 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt | 2 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt | 2 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt | 1 |
|  | Atvamzdis su rutuline sklende ir akle, DN25 |  | vnt | 4 |
|  | Apsauginis vožtuvas ¾ “, atsidarymo slėgis 4,0 bar, terpė – PG40% |  | vnt | 3 |
|  | Išsiplėtimo indas 50 ltr. komplekte su atjungimo DN20 ir nudrenavimo armatūra, Po=3,0 bar,Pe=5,0 bar, terpė – vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Išsiplėtimo indas 25 ltr. komplekte su atjungimo DN20 ir nudrenavimo armatūra, Po=3,0 bar,Pe=5,0 bar, terpė – PG40% |  | Vnt. | 1 |
|  | Išsiplėtimo indas 8 ltr. komplekte su atjungimo DN20 ir nudrenavimo armatūra, Po=3,0 bar,Pe=5,0 bar, terpė – vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Talpa 50 ltr. propilenglikolio tirpalui 40%, Pe=4,0 bar |  | Vnt. | 1 |
|  | Micro burbulų (oro) atskyrėjas, DN80, G=13,4 m3/h, terpė - vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Micro burbulų (oro) atskyrėjas, DN40, G=2,4 m3/h, terpė - vanduo |  | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, ø80 mm, tiksl. kl. 2,5 su trieigiu čiaupu, terpė – PG40% |  | vnt | 28 |
|  | Įleidžiamas termometras su įvore, skalė -0...50°C, tiksl. kl. 2, terpė – PG40% |  | vnt | 15 |
|  | Automatinis nuorintuvas su uždaromąja armatūra, DN15, terpė – PG40% |  | vnt | 12 |
|  | Automatinis papildymo vožtuvas, reguliavimo riba iki 4 bar |  | vnt | 2 |
|  | Plieninis vamzdis DN125 su sintetinio kaučiuko vamzdiniais kevalais, δ=32mm |  | m | 80 |
|  | Tas pats, DN100, δ=25mm |  | m | 20 |
|  | Tas pats, DN80, δ=25mm |  | m | 40 |
|  | Tas pats, DN40, δ=19mm |  | m | 40 |
|  | Tas pats, DN25, δ=13mm |  | m | 20 |
|  | Tas pats, DN20, δ=13mm |  | m | 10 |
|  | Tas pats, DN15, δ=13mm |  | m | 20 |
|  | Plieniniai vamzdžiai DN125 su sintetinio kaučiuko vamzdiniais kevalais, δ=25mm, apskardinami | Sistema S.C01 | m | 30 |
|  | Tas pats, DN100 |  | m | 25 |
|  | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant grunto |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
| PEREINAMASIS LAIKOTARPIS 1B KORPUSE |  |  |  |  |
|  | ŠILDYMAS, ELEKTRINIAI RADIATORIAI |  |  |  |
|  | Elektrinis radiatorius 370x1394x90mm, N=2,4kW su patalpos termostatu | ADAX arba analogas | Vnt. | 4 |
|  | Esamos šildymo sistemos demontavimas |  | Kompl. | 1 |
|  | Montavimo darbai |  | Kompl. | 1 |
| I ETAPAS, 1P KORPUSAS |  |  |  |  |
|  | ŠILDYMAS, ELEKTRINIAI RADIATORIAI |  |  |  |
|  | Elektrinis radiatorius 370x474x90mm, N=0,4kW su patalpos termostatu | ADAX arba analogas | Vnt. | 2 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x704x90mm, N=0,8kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 4 |
|  | Elektrinis radiatorius 370x934x90mm, N=1,2kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 2 |
|  | 1P FREONINĖS VĖSINIMO SISTEMOS |  |  |  |
|  | Sieninio modelio oro kondicionierius “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=3,0kW, freonas R32, darbinės ribos vėsinant -20 ~52⁰C, šildant -20 ~24⁰C Lp≤49dB(A), SCOP 4,0, SEER 6,4. Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, su originaliu pulteliu. Triukšmo lygis Lp≤49dB(A). | DX1P-1, DX1P-2 FTXM50A+ RZAG50NY1 Daikin arba analogas | kompl | 2 |
|  | Varinis vamzdis 6,35mm izoliuotas antikondensacine izoliacija | TS-4.7.9 | m | 30 |
|  | Varinis vamzdis 12,7mm izoliuotas antikondensacine izoliacija |  | m | 30 |
|  | Montavimo darbai | TS-4.8 | Kompl | 14 |
|  | Metalas kondicionierių tvirtinimui |  | kg | 90 |

PASTABOS:

1.	Visus vamzdynus skaičiuojant būtina įsivertinti jų fasonines dalis ir jungtis;

2.	Visos medžiagos ir įrengimai turi būti skaičiuojami su tvirtinimo elementais ir montavimo darbais;

3.	Priešgaisrinis angų sandarinimas atliekas rangovo;

4.	Aktyvios šalčio sijas įtrauktos į vėdinimo medžiagų žiniaraštį;

5.	Medžiagų kiekiai (vamzdynai) – su 30% atsargos koeficientu;

6.	Radiatorių ir konvektorių spalvą derinti su projekto architektu.

7.	Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.

8.	Jeigu nurodomas gamintojas, tai analogiškas gaminys turi būti ne prastesnių parametrų už nurodyto gamintojo.