| Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II ETAPAS, 1B KORPUSAS |  |  |  |  |
|  | VĖSINIMO STOTIS 7B IR 1B PASTATAMS, I ETAPO ĮRANGA PERKELIAMA ANT 1B STOGO, Į PASTOVIĄ VIETĄ |  |  |  |
|  | Oru aušinama šalčio mašina su „scroll“, R32 pagrindu veikiančiais, kompresoriais: vasaros metu (-)460 kW, , t1/t2=7/12°C (40% PG), Nc=227 kW, EER≥3,06, SEER≥4,75 komplekte su srauto jungikliu, antivibracinėmis jungtimis ir spyruoklėmis, išsiplėtimo indu, buferine talpa, cirkuliaciniu siurbliu su dažnio keitikliu, atbuliniu vožtuvu ir filtru. | TS-4.7.1 1B.C-3 CLIVENT arba analogas | Kompl. | 1 |
|  | Balansinis ventilis DN150, terpė – PG40% | TS-2.3.7 | Vnt. | 1 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN150, terpė – PG40% | TS-2.3.1 | Vnt. | 2 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN150, terpė – PG40% | TS-2.3.13 | vnt | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, ø80 mm, tiksl. kl. 2,5 su trieigiu čiaupu, terpė – PG40% | TS-2.3.12 | vnt | 2 |
|  | Įleidžiamas termometras su įvore, skalė -0...50°C, tiksl. kl. 2, terpė – PG40% | TS-2.3.11 | vnt | 2 |
|  | Automatinis nuorintuvas su uždaromąja armatūra, DN25, terpė – PG40% | TS-2.3.14 | vnt | 4 |
|  | Plieninis vamzdis DN200 su sintetinio kaučiuko vamzdiniais kevalais, δ=32mm ir apskardinami |  | m | 36 |
|  | Tas pats, DN150, δ=32mm |  | m | 60 |
|  | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant grunto |  | Kompl. | 1 |
|  | Metalas vamzdynų tvirtinimui ant stogo konstrukcijos |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | Nereikalinų vamzdynų DN200, DN150 demontavimas |  | Kompl. | 1 |
|  | ŠILDYMO SISTEMA H1 ( GRINDINIAI KONVEKTORIAI IR RADIATORIAI ) |  |  |  |
|  | Įleidžiami į grindis konvektoriai su tangentiniais ventiliatoriais, su nuorinimu ir vandens išleidimo aklėmis, su gamyklišku elektros pajungimo bloku, su reikalingais tvirtinimais, dengiančiomis grotelėmis ir vandeninėmis jungtimis tv=22⁰C, dirbant vidutiniu greičiu 35-30dB(A), t1/t2=60/40°C: Katherm QK190-1000L-112, tipas/plotis-ilgis-gylis mm | TS-2.1.2, 2.1.3, KAMPMANN arba analogas | Kompl. | 19 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-1400L-112 |  | Kompl. | 9 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-1600L-112 |  | Kompl. | 1 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2000L-112 |  | Kompl. | 19 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2200L-112 |  | Kompl. | 41 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2400L-112 |  | Kompl. | 3 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2600L-112 |  | Kompl. | 7 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-2800L-112 |  | Kompl. | 2 |
|  | Tas pats, Katherm QK190-3000L-112 |  | Kompl. | 1 |
|  | Apatinio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, integruotu termostatiniu ventiliu, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais tv=22⁰C, t1/t2=60/40°C, FCV11-500-500 | TS-2.1.1 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FCV11-600-500 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, FCV21-600-600 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, FCV21-600-700 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FCV22-400-900 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV22-600-600 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV22-600-700 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV22-600-900 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FCV22-600-1400 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FCV22-600-1600 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, FCV33-600-1000 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FCV33-600-700 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FCV33-600-800 |  | Vnt. | 1 |
|  | Šoninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimo ir vandens išleidimo aklėmis, su nuo slėgio nepriklausomu ventiliu su termostatine galva, jungtimis bei sieniniais tvirtinimo kronšteinais t1/t2=60/40°C: FC21-600-900 | TS-2.1.1, 2.7.6 | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-600-1000 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC22-900-700 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, FC33-900-1200 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, FC33-900-1400 |  | Vnt. | 1 |
|  | Plieninis vamzdis DN65 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aluminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 10 |
|  | Tas pats, DN50, δ=60 mm |  | m | 110 |
|  | Tas pats, DN40, δ=60 mm |  | m | 45 |
|  | Tas pats, DN32, δ=60 mm |  | m | 210 |
|  | Tas pats, DN25, δ=40 mm |  | m | 85 |
|  | Tas pats, DN20, δ=40 mm |  | m | 270 |
|  | Tas pats, DN15, δ=40 mm |  | m | 210 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d22x1,5mm izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=40 mm | TS-2.4.1,2.5.1 | m | 15 |
|  | Tas pats, d18x1,2mm, δ=30 mm |  | m | 26 |
|  | Tas pats, d15x1,2mm, δ=30 mm |  | m | 80 |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis d18x1,2mm | TS-2.4.1 | m | 10 |
|  | Tas pats, d15x1,2mm |  | m | 50 |
|  | Daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d32x3,0mm izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.4,2.5.1 | m | 30 |
|  | Tas pats, d25x2,5mm, δ=13 mm |  | m | 270 |
|  | Tas pats, d20x2,25mm, δ=13 mm |  | m | 155 |
|  | Tas pats, d16x2,0mm, δ=9 mm |  | m | 1810 |
|  | Cinkuotas vamzdelis su jungtimis radiatorių ir konvektorių pajungimui iš apačios, l=300mm |  | Kompl. | 26 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Plastkinių daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Automatinis balansinis ventilis su slėgio perkričio reguliavimo funkcija, DN15 | TS-2.3.9 ZV-2 | vnt | 6 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Balansinis ventilis, porinis DN15 | TS-2.7.7, ZV-3 | Vnt. | 6 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Termostatinis ventilis DN15 nuo slėgio nepriklausomas su pavara (pavara numatoma PVA dalyje) | TS-2.3.3, ZV-1 | Vnt. | 108 |
|  | Uždarymo vožtuvas DN32 | TS-2.3.1 | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 21 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 260 |
|  | Kampinis pajungimo mazgas su automatiniu termostatiniu ventiliu VHS-DV, tiesus DN15 kartu su termostatine galva |  | vnt | 8 |
|  | Automatinis termostatinis ventilis, nuo slėgio nepriklausomas DN15, kartu su termostatine galva |  | Vnt. | 6 |
|  | Termostatinė galva (apatinio pajungimo radiatoriams) |  | Vnt. | 18 |
|  | Automatinis nuorintuvas su uždaromąja armatūra, DN15 | TS-2.3.14 | vnt | 20 |
|  | Vamzdžių jungtis su intarpu, daugiasluoksniams plastikiniams vamzdžiams d16x2,0mm |  | vnt | 12 |
|  | Šilumos skaitiklis DN15 Gnom=0,6 m3/h, dP<0.2bar, komplekte su temperatūros jutikliais, srauto jutikliu, su duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, signalinių laidų ilgis 1,5m | TS-2.3.16 Danfoss arba analogas | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, DN20 Gnom=1,5 m3/h, dP<0.2bar |  | kompl. | 1 |
|  | Reguliuojamas kolektorius 3 šakų (grįžtamas ir tiekiamas) DN25 su debitomačiais ir termostatiniais ventiliais terminių pavarų pajungimui (pavaros ir kambariniai termostatai PVA dalyje). Komplektuojamas su užpildymo ir nuorinimo ventiliais, kolektorių laikikliais kartu su užveržiamomis jungtimis vamzdžiui d16x2,0mm pajungti | TS-2.2.1 | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, 11 šakų |  | kompl. | 1 |
|  | Reguliuojamas kolektorius 3 šakų (grįžtamas ir tiekiamas) DN25 su debitomačiais ir termostatiniais ventiliais. Komplektuojamas su užpildymo ir nuorinimo ventiliais, kolektorių laikikliais kartu su užveržiamomis jungtimis vamzdžiui d16x2,0mm pajungti (be pavarų) | TS-2.2.1 | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, 4 šakų |  | kompl. | 2 |
|  | Tas pats, 6 šakų |  | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, 7 šakų |  | kompl. | 1 |
|  | Tas pats, 8 šakų |  | kompl. | 1 |
|  | Kolektorinė dėžė,potinkinė, rakinama 565(L)x665(h)x110mm | TS-2.2.3 | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, 715(L)x665(h)x110mm |  | vnt | 2 |
|  | Tas pats, 795(L)x665(h)x110mm |  | vnt | 1 |
|  | Tas pats, 965(L)x665(h)x110mm |  | vnt | 1 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN50 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN40 |  | Vnt. | 4 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN32 |  | Vnt. | 6 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN15 |  | Vnt. | 4 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Medžiagos angų sandarinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas |  | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai |  | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA H2/1 VĖDINIMO ĮRENGINIAMS IR ORO UŽVAROMS H2/1 (ŠILUMNEŠIS – VANDUO) |  |  |  |
|  | Horizontali oro užtvara: (+)12,0 kW, t1/t2=60/40°C, ti=20°C, įrengimo aukštis - h=2,5 m, oro užtvaros plotis - L=1,6 m. | TS-2.1.5 | Kompl. | 1 |
|  | Daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis temperatūros palaikymui, DN15 |  | Vnt. | 1 |
|  | Termostatinis ventilis DN25 nuo slėgio nepriklausomas su pavara (pavara numatoma PVA dalyje) | TS-2.3.3, ZV-1 | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.3.12 | Vnt. | 2 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.3.11 | Vnt. | 2 |
|  | Rutulinis čiaupas DN50 | TS-2.3.1 | Vnt. | 6 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 6 |
|  | Plieninis vamzdis DN50 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 310 |
|  | Tas pats, DN25 ir δ=40 mm |  | m | 100 |
|  | Tas pats, DN20 |  | m | 5 |
|  | Tas pats, DN15 |  | m | 5 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN50 |  | Vnt. | 6 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 2 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | 1B.AHU-10 vėdinimo kameros šilumos reguliavimo mazgas, 2a ventiliatorinėje (šilumnešis – vanduo) |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN40 | TS-2.7.1 | Vnt. | 3 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN40 | TS-2.7.3 | Vnt. | 1 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu: G=2,24 m3/h, 2,8 m.v.st. | TS-2.3.8 | Vnt. | 1 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN40 | TS-2.7.13 | Vnt. | 1 |
|  | Balansavimo ventilis DN40 | TS-2.7.7 | Vnt. | 1 |
|  | Daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis temperatūros palaikymui, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.7.12 | Vnt. | 2 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.7.11 | Vnt. | 5 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.7.14 | Vnt. | 1 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN20 | TS-2.7.15 | Vnt. | 1 |
|  | ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA H2/2 VĖDINIMO ĮRENGINIAMS (ŠILUMNEŠIS – PG40%) |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN50 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=60 mm | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 130 |
|  | Plieninis vamzdis DN50 izoliuotas mineralinės vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folija δ=60 mm, apskardinami | TS-2.4.2,2.5.1 | m | 140 |
|  | Tas pats, DN40 |  | m | 30 |
|  | Tas pats, DN32 |  | m | 0 |
|  | Tas pats, DN25 ir δ=40 mm |  | m | 60 |
|  | Tas pats, DN20 |  | m | 20 |
|  | Tas pats, DN15 |  | m | 10 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN50 |  | Vnt. | 10 |
|  | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant grunto |  | Kompl. | 1 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai, užpildymas propilengliukoliu 40% | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | 1B vėdinimo kamerų šilumos reguliavimo mazgai, ant stogo (šilumnešis - PG40%), reguliavimo mazgai montuojami apšiltintoje ir šildomoje dėžėje |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN40 | TS-2.7.1 | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 9 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 3 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN32 | TS-2.7.3 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 1 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu: G=2,15 m3/h, 2,7 m.v.st. | TS-2.3.8 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=0,95 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=0,7 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=0,5 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, G=0,4 m3/h, 2,7 m.v.st. |  | Vnt. | 1 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN40 | TS-2.7.13 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Balansavimo ventilis DN40 | TS-2.7.7 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 3 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis temperatūros palaikymui, DN15 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.7.12 | Vnt. | 10 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.7.11 | Vnt. | 15 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.7.14 | Vnt. | 5 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN15 | TS-2.7.15 | Vnt. | 5 |
|  | Dėžė, apšiltinta iš vidaus, vidiniai dėžės matmenys 1200(H)x1600(L)x1300(gylis, plotis)mm |  | kompl | 5 |
|  | Elektrinis šildytuvas DEVitronic 100W komplektujamas su temperatūros jutikliu |  | Kompl. | 5 |
|  | Atskirų srautų rekuperatorių reguliavimo mazgai (mazgai montuojami bendroje apšiltintoje ir apšildomoje dėžėje) |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN25 | TS-2.3.1 | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 2 |
|  | Trijų eigų reguliavimo vožtuvas DN20, kvs2,5, 0,7 m3/h ( pavara PVA dalyje) |  | vnt | 2 |
|  | Stiebo šildytuvas ~24V, 40W |  | vnt | 2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys su integruotu dažnio keitikliu: G=0,7 m3/h, 5,5 m.v.st. | TS-2.3.8 | Vnt. | 2 |
|  | Balansavimo ventilis DN25 | TS-2.3.7 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 2 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN20 | TS-2.3.13 | Vnt. | 2 |
|  | Išsiplėtimo indas 12 ltr. komplekte su atjungimo DN20 ir nudrenavimo armatūra, t1/t2=-9/20°C, Po=1,5 bar,Pe=3,0 bar, terpė – PG40% | TS-2.3.18 | Vnt. | 2 |
|  | Apsauginis vožtuvas ¾ “, atsidarymo slėgis 3,0 bar, terpė – PG40% |  | vnt | 2 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.3.12 | Vnt. | 2 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.3.11 | Vnt. | 8 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.7.14 | Vnt. | 2 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN15 | TS-2.7.15 | Vnt. | 2 |
|  | Dėžė, apšiltinta iš vidaus, vidiniai dėžės matmenys 1200(H)x1600(L)x1300(gylis, plotis)mm |  | kompl | 2 |
|  | SIJŲ VĖSINIMO SISTEMA C1/2 |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN100 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=32 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 50 |
|  | Tas pats, DN80, δ=25 mm |  |  | 60 |
|  | Tas pats, DN65, δ=25 mm |  |  | 115 |
|  | Tas pats DN50, δ=19 mm |  | m | 145 |
|  | Tas pats DN40, δ=19 mm |  | m | 120 |
|  | Daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d40x4,0mm izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.4,2.5.2 | m | 365 |
|  | Tas pats, d32x3,0mm, δ=19 mm |  | m | 210 |
|  | Tas pats, d25x2,5mm, δ=13 mm |  | m | 490 |
|  | Tas pats, d20x2,25mm, δ=13 mm |  | m | 265 |
|  | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Plastkinių daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys |  | Kompl. | 1 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas (pavara PVA dalyje) ir automatinio balansavimo funkcija, DN15 | TS-2.3.3 | vnt | 50 |
|  | Tas pats DN20 |  | vnt | 82 |
|  | Rutulinis čiaupas DN15 | TS-2.7.1 | Vnt. | 100 |
|  | Tas pats, DN20 |  | Vnt. | 164 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN100 |  | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN100 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN65 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 8 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 6 |
|  | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant grunto |  | Kompl. | 1 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Šalčio sijas, aktyvios įtrauktos į vėdinimo medžiagų žiniaraštį |  |  |  |
|  | VENTILKONVEKTORIŲ (FAN COIL‘Ų) VĖSINIMO SISTEMA C3/2 |  |  |  |
|  | 2 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C, (-)3600 W, išmatavimai 558x1122X216(H)mm | TS-4.7.6, FC-03 AERMEC arba analogas | Kompl. | 11 |
|  | 2 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu ir dekoratyvine panele, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C, (-)1200 W, (SK-ECM 14),išmatavimai 670X670mm | FC-01 SABIANA arba analogas | Kompl. | 1 |
|  | 4 vamzdžių ventiliatorinis konvektorius su EC varikliu, tvirtinimo kronšteinais,tv=24⁰C, t1/t2=8/13°C ir 60/40⁰C, (-)3600W, (+)2750W, išmatavimai 558x1122X216(H)mm | FC-03/1 AERMEC arba analogas | Kompl. | 6 |
|  | Plieninis vamzdis DN65 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=25 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 75 |
|  | Tas pats, DN50, δ=19 mm |  | m | 80 |
|  | Tas pats, DN40, δ=19 mm |  |  | 85 |
|  | Daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d40x4,0mm izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=19 mm | TS-2.4.4,2.5.2 | m | 140 |
|  | Tas pats, d32x3,0mm, δ=19 mm |  | m | 170 |
|  | Tas pats, d25x2,5mm, δ=13 mm |  | m | 20 |
|  | Tas pats, d20x2,25mm, δ=13 mm |  | m | 10 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas (pavara PVA dalyje) ir automatinio balansavimo funkcija, DN15 | TS-2.3.3 | vnt | 1 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 17 |
|  | Rutulinis čiaupas DN15 | TS-2.3.1 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 36 |
|  | Tas pats, DN65 |  | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN65 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 2 |
|  | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant grunto |  | Kompl. | 1 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Gilzės vamzdžių pravedimui per konstrukcijas |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | Vamzdynų ženklinimas |  | Kompl. | 1 |
|  | VĖSOS TIEKIMO SISTEMA VĖDINIMO ĮRENGINIAMS C2/2 |  |  |  |
|  | Plieninis vamzdis DN125 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=25 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 30 |
|  | Tas pats, DN100, δ=25 mm |  |  | 100 |
|  | Plieninis vamzdis DN100 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=25 mm, apskardinami | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 140 |
|  | Tas pats, DN80, δ=25 mm |  |  | 30 |
|  | Plieninis vamzdis DN65 izoliuotas vamzdiniais sintetinio kaučiuko kevalais δ=25 mm | TS-2.4.2,2.5.2 | m | 20 |
|  | Tas pats, DN50, δ=25 mm |  |  | 20 |
|  | Tas pats, DN40, δ=19 mm |  |  | 40 |
|  | Tas pats, DN32, δ=19 mm |  |  | 20 |
|  | Rutulinis čiaupas DN125 | TS-2.3.1 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 2 |
|  | Nejudama atrama vamzdžiui DN125 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN100 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 2 |
|  | Metalas tvirtinimui |  | Kompl. | 1 |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | TS-2.7 | Kompl. | 1 |
|  | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.6,2.8,2.9 | Kompl. | 1 |
|  | 1B korpuso vėdinimo kamerų šalčio reguliavimo mazgai, montuojami apšiltintoje ir šildomoje dėžėje |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN100 | TS-2.3.1 | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN65 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 4 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 2 |
|  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara ir automatinio balansavimo funkcija, DN80 | TS-2.3.3 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN25 |  | Vnt. | 1 |
|  | Balansavimo ventilis DN100 | TS-2.3.7 | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN65 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, DN40 |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, DN32 |  | Vnt. | 1 |
|  | Techninis manometras 0...6 bar, tiksl. kl. 1,0 su trieigiu čiaupu, Ø80 mm | TS-2.3.12 | Vnt. | 12 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100°C | TS-2.3.11 | Vnt. | 12 |
|  | Nuorinimo vožtuvas DN15 | TS-2.3.14 | Vnt. | 6 |
|  | Vandens išleidimo ventilis DN20 | TS-2.3.15 | Vnt. | 6 |
|  | LAIKINOS KASOS, ELEKTRINIS ŠILDYMAS IR FREONINĖS VĖSINIMO SISTEMOS |  |  |  |
|  | Elektrinis radiatorius 370x474x90mm, N=0,4kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, 370x704x90mm, N=0,8kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 2 |
|  | Tas pats, 370x934x90mm, N=1,2kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 1 |
|  | Tas pats, 370x1394x90mm, N=2,0kW su patalpos termostatu |  | Vnt. | 2 |
|  | Išorinis dvivamzdės VRV sistemos blokas su horizontaliu oro srautu, vėsinimo galia Q=11,7kW, freonas R32, darbinės ribos vėsinant -5 ~46⁰C, šildant -20 ~16⁰C, Lp≤49dB(A), SCOP 4,9, SEER 7,9. | DXLK-1 RXYSA4AY1 Daikin arba analogas | kompl | 1 |
|  | Vidinis kasetinis dvivamzdės VRV sistemos blokas su integruotu kondensato siurbliuku, vėsinimo galia Q=2,2kW, freonas R32, veikiant maksimaliu greičiu Lp≤33,5dB(A), išmatavimai 575x575x260(h)mm | FXZA20A Daikin arba analogas | kompl | 3 |
|  | Vidinis kasetinis dvivamzdės VRV sistemos blokas su integruotu kondensato siurbliuku, vėsinimo galia Q=3,5kW, freonas R32, veikiant maksimaliu greičiu Lp≤33,5dB(A), išmatavimai 575x575x260(h)mm | FXZA32A Daikin arba analogas | kompl | 1 |
|  | Varinis vamzdis 6,35mm izoliuotas antikondensacine izoliacija | TS-4.7.9 | m | 20 |
|  | Varinis vamzdis 9,5mm izoliuotas antikondensacine izoliacija |  | m | 40 |
|  | Varinis vamzdis 15,9mm izoliuotas antikondensacine izoliacija |  | m | 20 |
|  | Montavimo darbai | TS-4.8 | Kompl | 14 |
|  | Metalas kondicionierių tvirtinimui |  | kg | 70 |

PASTABOS:

1.	Visus vamzdynus skaičiuojant būtina įsivertinti jų fasonines dalis ir jungtis;

2.	Visos medžiagos ir įrengimai turi būti skaičiuojami su tvirtinimo elementais ir montavimo darbais;

3.	Priešgaisrinis angų sandarinimas atliekas rangovo;

4.	Aktyvios šalčio sijas įtrauktos į vėdinimo medžiagų žiniaraštį;

5.	Medžiagų kiekiai (vamzdynai) – su 30% atsargos koeficientu;

6.	Radiatorių ir konvektorių spalvą derinti su projekto architektu;

7.	Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.

8.	Jeigu nurodomas gamintojas, tai analogiškas gaminys turi būti ne prastesnių parametrų už nurodyto gamintojo.

9.	Šalčio mašinos 7B.C-1, 7B.C-2 perkeliamos nuo 1B SAUGYKLOS STOGO (Laikina vieta) ant 1B stogo (pastovi vieta), permontuojami jungiantys vamzdynai, esantys ant stogo.