| Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĮVADAS IR APSKAITA |  |  |  |  |
|  | Plieninis rutulinis čiaupas, DN100, Ps=25, Ts=150oC | Žiūr. TS-3.1.1 | Vnt. | 2 | 1 |
|  | Šilumos kiekio skaitiklis: Qp-10,0m3/h, DN40 su temperatūros davikliais, distanciniu informacijos perdavimu, tikslumo klasė 2, komplekte: - skaičiuotuvas; -srauto matuoklis Gn=10,0m³/h, Gmax=20,0m³/h, DN40 su įvirinamu montažiniu komplektu; -temperatūros jutiklis Pt500 su įvore (2vnt.) -lizdas temperatūros jutikliui (2vnt.) | Žiūr. TS-7 | Kompl. | 1 | Db-1 J1, J2 |
|  | Debito ribotuvas, G=13,42 m³/h, DN40, kvs32,3 | Žiūr. TS-3.2 | Vnt. | 1 | B1 |
|  | Slėgio perkryčio reguliatorius, G=13,42 m³/h, DN32, kvs12,5, nustatymo ribos 0,3-2,0 baras | Žiūr. TS-3.3 | Vnt. | 1 | SSR1 |
|  | Tech. manometras, skalė 0…2,5 MPa, korpuso Ø100 mm., tikslumo klasė 1.6, su trieigiu čiaupu, Ps=25, Ts=150 oC | Žiūr. TS-3.9 | Vnt. | 2 | 5, 5A |
|  | Tech. manometras, skalė 0…1.6 MPa, korpuso Ø100 mm, tikslumo klasė 1.6, su trieigiu čiaupu, Ps=16, Ts=120 oC | Žiūr. TS-3.9 | Vnt. | 1 | 4 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, tikslumo klasė 1.5, skalė 0...120 oC | Žiūr. TS-3.8 | Vnt. | 3 | 3 |
|  | Vandens filtras, akutės Ø<1 mm, DN80, Ts=120 oC, dPmax=10 kPa | Žiūr. TS-3.5 | Vnt. | 1 | 2 |
|  | Antgalis manometrui su akle |  | Vnt. | 1 | 6Cp |
|  | Automatinis nuorintojas su ventiliu DN15 | Žiūr. TS-3.3 | Vnt. | 1 | 7 |
|  | Plieninis rutulinis čiaupas, DN80, Ps=25, Ts=150oC | Žiūr. TS-3.1.1 | Vnt. | 1 | 8 |
|  | Vamzdžiai plieniniai, elektra virinti, izoliuoti 80mm akmens vatos vamzdiniais kevalais, padengtais armuota aliuminio folija, DN100 | Žiūr. TS-4.1, 5 | m | 4 |  |
|  | Tas pats, DN80 |  | m | 12 |  |
|  | Tas pats, izoliuoti 40mm akmens vatos vamzdiniais kevalais, padengtais armuota aliuminio folija, DN40 |  | m | 4 |  |
|  | Tas pats, izoliuoti 30mm akmens vatos vamzdiniais kevalais, padengtais armuota aliuminio folija, DN15 |  | m | 2 |  |
|  | PAPILDYMO LINIJA |  |  |  |  |
|  | Rutulinis čiaupas DN25 | Žiūr. TS-3.1 | Vnt. | 4 | 9 |
|  | Vandens filtras, akutės Ø<1 mm, DN25, dPmax=5 kPa | Žiūr. TS-3.5 | Vnt. | 1 | 10 |
|  | Karšto vandens skaitiklis, DN20, qp=2,5m³/h, T=90ºC, su impulsiniu išėjimu ir duomenų nuskaitymu | Žiūr. TS-6 | Vnt. | 1 | KS-1 |
|  | Automatinis sistemų užpildymo ir papildymo vožtuvas DN20, užsidaro slėgiui pasiekus 5,5 bar | Žiūr. TS-3.10 | Vnt. | 2 | AP-1 |
|  | Atbulinis vožtuvas DN25 | Žiūr. TS-3.4 | Vnt. | 2 | A-1 |
|  | Vamzdžiai plieniniai, elektra virinti, izoliuoti 30 mm. storio technine izoliacija, DN25 | Žiūr. TS-4.1, 5 | m | 20 |  |
|  | Tas pats, DN20 |  | m | 4 |  |
|  | ŠILUMOS PERDAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Plokštelinis šilumokaitis šildymui, Q=390 kW, dTpirm=11545 oC, dTantr=6040 ºC, vanduo-vanduo, DPpirm. ≤ 1,0 kPa, DPantr. ≤20kPa. | Žiūr. TS-2 | Vnt. | 1 | HX1 |
|  | Plokštelinis šilumokaitis šildymui, Q=300 kW, dTpirm=11545 oC, dTantr=6040 ºC, vanduo-vanduo, DPpirm. ≤ 1,0 kPa, DPantr. ≤15kPa. |  | Vnt. | 1 | HX2 |
|  | Plokštelinis šilumokaitis dvigubom sienelėm vėdinimui, Q=130 kW, dTpirm=11545 oC, dTantr=6040 ºC, vanduo-vandens ir propileno glikolio 40% mišinys, DPpirm. ≤ 20 kPa, DPantr. ≤3,0kPa. |  | Vnt. | 1 | HX3 |
|  | Plokštelinis šilumokaitis, surenkamas karštam vandeniui ruošti, dviejų pakopų Q=350 kW, dTpirm=6020 oC(vasarą), dTpirm=11525 oC(žiemą) dTantr=555 ºC, vanduo-vanduo, DPpirm. ≤ 30 kPa, DPantr. ≤30kPa. |  | Vnt. | 1 | HX4 |
|  | Plokštelinis tarpinis šilumokaitis, Q=178 kW, dTpirm=47-42⁰C PG40%, dTantr=43-23⁰C vanduo, DPpirm. ≤15 kPa, DPantr. ≤15kPa. |  | Vnt. | 1 | ŠTŠ-1 |
|  | Dvieigis reguliavimo vožtuvas šildymui, kvs6,3, DN20, G=4,79 m³/h | Žiūr. TS-3.6 el.pavara PVA dalyje | Vnt. | 1 | TR-1 |
|  | Dvieigis reguliavimo vožtuvas vėdinimui (vanduo), kvs4,0, DN15, G=3,69 m³/h |  | Vnt. | 1 | TR-2 |
|  | Dvieigis reguliavimo vožtuvas vėdinimui (PG40%), kvs1,6, DN15, G=1,6 m³/h |  | Vnt. | 1 | TR-3 |
|  | Dvieigis reguliavimo vožtuvas karštam vandeniui, kvs2,5, DN15, G=2,51 m³/h |  | Vnt. | 1 | TR-4.1 |
|  | Dvieigis reguliavimo vožtuvas karštam vandeniui, kvs4,0, DN15, G=5,02 m³/h |  | Vnt. | 1 | TR-4.2 |
|  | Automatikos valdymo jėgos skydas ir elektroninis valdiklis | Žiūr. PVA dalyje | Kompl. | 1 | ECL |
|  | Temperatūros jutikliai | Žiūr. PVA dalyje | Vnt. | 4 | R5,R6, R7,R8 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...150ºC | Žiūr. TS-3.8 | Vnt. | 4 | 3 |
|  | Tech. manometras, skalė 0…1.6 MPa, korpuso Ø100 mm., tikslumo klasė 1.6, su trieigiu čiaupu, Ps=16, Ts=70 oC | Žiūr. TS-3.9 | Vnt. | 4 | 4 |
|  | Atvamzdis su rutuline sklende ir akle, DN25 | Žiūr. TS-3.1.3 | Vnt. | 4 | Dp-1, Dp-2, Dp-3, Dp-4 |
|  | Rutulinė sklendė, izoliuota, DN32 | Žiūr. TS-3.1 | Vnt. | 2 | 11 |
|  | Tas pats, DN40 |  |  | 2 | 12 |
|  | Tas pats, DN50 |  |  | 4 | 13 |
|  | Tas pats, DN65 |  |  | 2 | 14 |
|  | Plieniniai vamzdžiai, elektra virinti, izoliuoti 80 mm storio akmens vatos kevalais DN65 | Žiūr. TS-4.1, 5 | m | 65 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai, elektra virinti, izoliuoti 60 mm storio akmens vatos kevalais DN50 |  | m | 70 |  |
|  | Tas pats, DN40 |  | m | 60 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai, elektra virinti, izoliuoti 40 mm storio akmens vatos kevalais DN32 |  | m | 60 |  |
|  | Tas pats, DN25 |  | m | 10 |  |
|  | ŠILUMOS VARTOTOJŲ PUSĖ |  |  |  |  |
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymui su EC varikliu ir debito palaikymo funkcijai, G=16,77 m³/h, H=105 kPa | Žiūr. TS-1 Wilo arba analogas | kompl. | 2 | S-1 |
|  | Cirkuliacinis siurblys vėdinimui su EC varikliu ir debito palaikymo funkcijai, G=12,9 m³/h, H=70 kPa |  | kompl. | 2 | S-2 |
|  | Cirkuliacinis siurblys atitirpinimui su EC varikliu ir debito palaikymo funkcijai, G=5,6 m³/h, H=70 kPa |  | kompl. | 2 | S-3 |
|  | Purvarinkis, akutės Ø<1 mm, prijungimas DN100 | Žiūr. TS-3.5 | Vnt. | 1 | 15A |
|  | Tas pats, DN80 |  | Vnt. | 1 | 15B |
|  | Tas pats, DN50 |  | Vnt. | 1 | 15C |
|  | Tas pats, DN15 |  | Vnt. | 1 | 15D |
|  | Atbulinis vožtuvas DN15 | Žiūr. TS-3.4 | Vnt. | 1 | A-2 |
|  | Temperatūros jutikliai |  | Vnt. | 3 | R1,R2,R3 |
|  | Apsauginis vožtuvas DN15, atsidarymo slėgis 6,0 bar | Žiūr. TS-3.11 | Vnt. | 3 | 16A,16B, 16C |
|  | Išsiplėtimo indas komplekte su atjungimo ir nudrenavimo armatūra, Vn=140 l, Po=2,0 bar, Pe=6,0 bar | Žiūr. TS-3.12 | Vnt. | 2 | 17A |
|  | Išsiplėtimo indas komplekte su atjungimo ir nudrenavimo armatūra, Vn=100 l, Po=2,0 bar, Pe=6,0 bar | Žiūr. TS-3.12 | Vnt. | 3 | 17B,17C |
|  | Dvieigis uždaromasis vožtuvas DN100, valdymas on/off (el.pavara PVA dalyje) |  | Kompl. | 2 | DV-1 |
|  | Dvieigis uždaromasis vožtuvas DN80, valdymas on/off (el.pavara PVA dalyje) |  | Kompl. | 3 | DV-2, DV-3, DV-4 |
|  | Balansinis ventilis su srautų matavimu, pilno uždarymo funkcija, srauto fiksatoriais DN50, kvs53,8, 3 kPa |  | Vnt. | 3 | BV1, BV2 |
|  | Balansinis ventilis su srautų matavimu, pilno uždarymo funkcija, srauto fiksatoriais DN32, kvs16, 7 kPa |  | Vnt. | 1 | BV3 |
|  | Rutulinė sklendė, izoliuota, DN100 | Žiūr. TS-3.1 | Vnt. | 4 | 18 |
|  | Rutulinė sklendė, izoliuota, DN80 |  | Vnt. | 10 | 19 |
|  | Rutulinė sklendė, izoliuota, DN65 |  | Vnt. | 4 | 20 |
|  | Rutulinė sklendė, izoliuota, DN50 |  | Vnt. | 2 | 21 |
|  | Rutulinė sklendė, izoliuota, DN15 |  | Vnt. | 1 | 22 |
|  | Spiritinis įleidžiamas termometras su įvore, skalė 0...100 oC | Žiūr. TS-3.8 | Vnt. | 14 | T |
|  | Tech. manometras, skalė 0…1.0 MPa, korpuso Ø100 mm., tikslumo klasė 1.5, su trieigiu čiaupu | Žiūr. TS-3.9 | Vnt. | 24 | M |
|  | Automatinis nuorintojas su ventiliu DN15 | Žiūr. TS-3.3 | Vnt. | 8 | O |
|  | Atvamzdis su rutuline sklende ir akle, DN25 | Žiūr. TS-3.13 | Vnt. | 18 | D-1 |
|  | Atvamzdis su rutuline sklende ir akle, DN32 |  | Vnt. | 6 | D-2 |
|  | Darbinės terpės užpildymas vandens propilenglikolio 40% mišiniu – plastikinė 200ltr. talpa, užpildymo pastotė komplektuojama su pakėlimo siurbliu G=1,5m3/h, 10m.v.st., uždarymo ventiliais ir kt.komplektuojančiomis dalimis |  | Kompl. | 1 | PS1 |
|  | Vandens propilenglikolio 40% mišinio surinkimo talpa, plastikinė 50 ltr. |  | Vnt. | 1 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai, elektra virinti, izoliuoti 80 mm storio akmens vatos kevalais DN100 | Žiūr. TS-4.1,5 | m | 20 |  |
|  | Tas pats, DN80 |  |  | 60 |  |
|  | Tas pats, DN65 |  |  | 60 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai, elektra virinti, izoliuoti 60 mm storio akmens vatos kevalais DN50 |  | m | 20 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai, izoliuoti 40 mm storio akmens vatos kevalais DN40 |  | m | 20 |  |
|  | Tas pats, DN32 |  | m | 10 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai, izoliuoti 30 mm storio akmens vatos kevalais DN25 |  | m | 10 |  |
|  | KARŠTO VANDENS RUOŠIMO SISTEMA |  |  |  |  |
|  | Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui, PN10, 20..90 oC, G=1,0 m³/h, H=25 kPa | Žiūr. TS-1 | Vnt. | 1 | S-4 |
|  | Apsauginis vožtuvas DN20, atsidarymo slėgis 4,5 bar. | Žiūr. TS-3.11 | Vnt. | 1 | 16D |
|  | Rutulinis čiaupas, 5...90 oC, DN65 | Žiūr. TS-3.1.2 | Vnt. | 3 | 23 |
|  | Rutulinis čiaupas, 5...90 oC, DN32 |  | Vnt. | 2 | 24 |
|  | Rutulinis čiaupas, 5...90 oC, DN15 |  | Vnt. | 6 | 25 |
|  | Panardinamas temperatūros jutiklis |  | Vnt. | 1 | R4 |
|  | Purvarinkis, akutės Ø<1 mm, prijungimas DN65 | Žiūr. TS-3.5 | Vnt. | 1 | 15E |
|  | Purvarinkis, akutės Ø<1 mm, prijungimas DN32 |  | Vnt. | 1 | 15F |
|  | Atbulinis vožtuvas, 5…90 °C, DN65 | Žiūr. TS-3.4 | Vnt. | 1 | A-3 |
|  | Atbulinis vožtuvas, 5…90 °C, DN32 |  | Vnt. | 1 | A-4 |
|  | Šalto vandens skaitiklis, 5…40 oC, DN32, Gnom=6,0m3/h | Žiūr. “VN” dalyje | Vnt. | 1 | KS-2 |
|  | Atvamzdis su rutuline sklende ir akle, DN25 | Žiūr. TS-3.13 | Vnt. | 1 | D-3 |
|  | Techninis manometras su trieigiu čiaupu, skalė 0...8 bar, korpuso Ø100 mm | Žiūr. TS-3.9 | Vnt. | 3 | M |
|  | Įleidžiamas termometras su įvore, skalė – 30…70 oC | Žiūr. TS-3.8 | Vnt. | 2 | T |
|  | Nerūdijančio plieno vamzdžiai d76,1x2,0mm su 80mm akmens vatos izoliacija, T=90 oC |  | m | 40 |  |
|  | Nerūdijančio plieno vamzdžiai d35x1,5mm su 50mm akmens vatos izoliacija, T=90 oC |  | m | 20 |  |
|  | Vamzdžių paviršių paruošimas, antikorozinis dažymas dviem sluoksniais bituminio lako ant grunto | Žiūr. TS-4.7 | Kompl. | 1 |  |
|  | Metalas tvirtinimui | Žiūr. TS-8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Hidraulinis vamzdynų išbandymas | Žiūr. TS-9 | Kompl. | 1 |  |
|  | Paleidimo derinimo darbai | Žiūr. TS-10 | Kompl. | 1 |  |
|  | Vamzdynų ženklinimas | Žiūr. TS-4.8 | Kompl. | 1 |  |

Pastabos:

Pastabos:

- Cirkuliacinių siurblių išvystomus slėgius tikslinti DP stadijoje, renkant konkrečią įrangą parinkti su 10% rezervu;

- Šilumokaičių galia pateikta be atsargos, renkant konkrečią įranga parinkti su 10% rezervu;

- Sistemų ir išsiplėtimo indų tūrius tikslinti DP stadijoje.