„Techninė specifikacija“

Šildymo katilų pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas Ilguvos socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 190792731, numato įsigyti katilinės įrangą su montavimo darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimą, apmokymų pravedimą.

- Darbai, baigiamieji bandymai, išpildomosios dokumentacijos parengimas ir apmokymas  turi būti atliktas per tiekėjo pasiūlytą terminą dienomis, bet ne ilgiau nei per 4 mėn nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Esama situacija:

  - administracijos katilinėje, adresu Dvaro g.36. Ilguvos k.,, Šakių r.sav. eksploatuojamas katilas Grandeg_gamybos (2006 m.) 40kW. (Katilinės schema.  Priedas Nr.1)

  - globos namų katilinėje, adresu _Dvaro g. 15, Ilguvos k., Šakių r.sav.__________ eksploatuojami katilai Grandeg 100 kW ir 40 kW galios.(Katilinės schema. Priedas Nr.2)

- Vietoje senų katilų planuojama pirkti ir įrengti du naujus granulinius  50kW katilus ir vieną   100 kW galios katilą, su granulių bunkeriais ir automatiniu valdymu.

- Tiekėjas privalo išnagrinėti vietoje katilinės infrastruktūrą ir pasiūlyti katilą ir įrangą, tinkančius prie esamos šildymo sistemos.

- Tiekėjas turi galimybę susipažinti su objektu- katilinėmis. Dėl galimybės susipažinti su objektu būtina kreiptis į direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Jūratę Bataitienę tel. 0 345 68407 arba el. paštu jurate.bataitiene@isgn.lt.

- Nustatytas  apžiūros laikas:2026 m. gegužės 18 d. , nustatyta apžiūros vieta: Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav., Dvaro g.15, Ilguvos k., Šakių r.sav.

- Tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:

  - demontuoti senus katilus ir įrangą,  medžiagas sudėti užsakovo nurodytoje vietoje,

  - pateiktos Įrangos su priklausiniais montavimo darbus;

  - valdymo automatikos montavimo darbus;

  - dūmtakių pajungimą į esamus katilinių kaminus;

  - prijungimo prie esamų veikiančių šildymo sistemų darbus.

- Tiekėjas turės atlikti šiuos katilo paleidimo darbus:

  - sistemos hidraulinius bandymus;

  - katilų paleidimo – derinimo darbus;

- Tiekėjas turės parengti katilinės schemas ir kitas reikalingas technines dokumentacijas, priduoti užsakovui.

- Sumontuotai įrangai turi būti taikomas ne mažesnis, nei 24 mėnesių garantinis terminas.

- Tiekėjas atliekamiems įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti Lentelėje Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytą Lentelę Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ bei pateikti lentelėje nurodytus techninius dokumentus.

Lentelė Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“

| Eil.nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai | Siūlomos įrangos parametrai ir atitikimą įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KATILAS ≤ 50kW |  |  |
|  | Atitikimas standartui | Atitinka EN 303-5:2023 (arba lygiavertį) 5 klasės standarto reikalavimus | Nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolas |
|  | Šilumokaičio valymo tipas | Rankinis arba automatinis | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Nominali šiluminė galia (Qn) | Ne mažiau 40 kW | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (prie Qn) | Ne mažiau 90 % | Pateikti nepriklausomos laboratorijos 5 kl. sertifikatą |
|  | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis | Ne mažiau 2,5 bar | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Didžiausia katilo darbinė temperatūra | Ne mažiau 90°C | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Granulių degiklis |  |  |
| 1.7.1 | Degiklio užkūrimas | Automatinis | Pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 1.7.2 | Degiklio našumo reguliavimo diapazonas (%) | 30-100 | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 1.7.3 | Automatinis našumo reguliavimas | Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 1.7.4 | Degiklio techninio aptarnavimo reikalavimai | Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant. | Pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 1.7.5 | Degiklio darbo rėžimo (kuro-oro santykio) automatinis reguliavimas | Privaloma | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 1.7.6 | Papildoma degiklio komplektacija | Nuotolinė parametrų stebėjimo ir valdymo sistema: - Degiklio būsena (dirba/nedirba) - Degiklio šiluminė galia - Vandens temperatūra iš katilo - Degiklio gedimų diagnostika |  |

| Eil.nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai | Siūlomos įrangos parametrai ir atitikimą įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KATILAS ≤100kW |  |  |
|  | Atitikimas standartui | Atitinka EN 303-5:2023 (arba lygiavertį) 5 klasės standarto reikalavimus | Nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolas |
|  | Šilumokaičio valymo tipas | Rankinis arba automatizuotas | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Nominali šiluminė galia (Qn) | Ne mažiau 90 kW | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (prie Qn) | Ne mažiau 90 % | Pateikti nepriklausomos laboratorijos 5 kl. sertifikatą |
|  | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis | Ne mažiau 4 bar | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Didžiausia katilo darbinė temperatūra | Ne mažiau 95°C | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Granulių degiklis |  |  |
| 2.7.1 | Degiklio užkūrimas | Automatinis | Pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 2.7.2 | Degiklio našumo reguliavimo diapazonas (%) | 30-100 | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 2.7.3 | Automatinis našumo reguliavimas | Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 2.7.4 | Degiklio techninio aptarnavimo reikalavimai | Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant. | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 2.7.5 | Degiklio darbo rėžimo (kuro-oro santykio) automatinis reguliavimas | Privaloma | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
| 2.7.6 | Papildoma degiklio komplektacija | Nuotolinė parametrų stebėjimo ir valdymo sistema: - Degiklio būsena (dirba/nedirba) - Degiklio šiluminė galia - Vandens temperatūra iš katilo - Degiklio gedimų diagnostika |  |

|  | Papildomi įrengimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Granulių bunkeriai | Parenkami pagal katilų galias ir įrangos montavimo vietą. Aukštis turi neviršyti 1,5m, kad būtų užtikrintas paprastas ir patogus granulių užpildymas be pagalbinių įrenginių. Granulių kiekis bunkeryje turi užtikrinti katilo darbą nominaliu galingumu ne trumpiau kaip 36 val. Tiekėjas gali siūlyti bendrą bunkerį dviem katilams, tokiu atveju skaičiuojant bunkerio talpą – katilų galia sumuojasi. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas |  |  |
|  | Gaminiams | Garantinis aptarnavimas gaminiams ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |

Priedai:

1 priedas. Katinės schema

2 priedas . Katilinės schema

3 priedas. Katilinės nuotraukos