ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJŲ TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO IR NAUJŲ ELEKTROS LINIJŲ ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ UŽDUOTIS

1. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnija.

2. Objektas: Projektuojama apšvietimų linijų nauja statyba ir atliekami rangos darbai.

3. Projektavimo ir darbų finansavimas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnijos biudžeto lėšos.

4. Statinio kategorija: Inžinerinis statinys.

5. Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas.

6. Projektuojamo objekto charakteristikos: Numatoma įrengti apšvietimo tinklą Anglininkų kaime, Visginų gatvėje, apie 795 m (tikslina projektuotojas) ir Kalvių kaime, Tyliojoje gatvėje, apie 615 m (tikslina projektuotojas). Apšvietimo linijos nauja statyba.

7. Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:

7.1. Gatvės apšvietimo atramų aukštį ir šviestuvų galingumą parinkti vadovaujantis apšviestumo skaičiavimais. Turi būti parinktas energetiškai efektyviausias sprendimas šviestuvų galios, atstumui tarp atramų aukščio atžvilgiu.

7.2. Techninį projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais.

8. Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo: Vadovautis inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų prijungimo sąlygomis.

9. Nurodymai dėl projekto komplektacijos: Pilnos sudėties techninis darbo projektas.

10. Numatoma  projektavimo darbų pradžia: 2026 m. II ketvirtis.

11. Suderintos projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius: 1egz. (popierinis variantas) ir 1 egz. skaitmeninė laikmena (USB).

12. Kiti nurodymai: Gauti inžinerinių komunikacijų prisijungimo sąlygas ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą tiesti susisiekimo ir inžinerines komunikacijas valstybėje žemėje. Suderinti techninį projektą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais. Projekto dalis turi pasirašyti atitinkamų specialybių projekto dalių vadovai. Projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybų reikalavimų išpildymą projekte. Parengti topografinę nuotrauką ir techninį projektą rengti ant galiojančios topografinės nuotraukos.

Projektuotojui parengti prieš projektinius sprendinius ir aptarti juos su užsakovu ne vėliau kaip per  4-6 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.

Šviestuvų specifikacija

| Reikalavimas | Rodiklis |
| --- | --- |
| Šviestuvų tipas | Dizainas turi būti griežtas, santūraus stiliaus, be nereikalingų detalių. Šviestuvai negali būti skirtingų spalvų, skirtingo dizaino (toje pačioje apšvietimo sistemos elementų ašyje). LED gatvės tipo šviestuvų pavyzdys: |
| Korpusas ir jo konstrukcija | Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu ir dangtis turi būti pagaminti iš drėgmei atsparaus aliuminio. Šviestuvo išorė, vidiniai paviršiai, šviestuvo optikos, elektrinio ir kitų skyrių paviršiai padengti antikoroziniais dažais. Šviestuvo gaubtas turi būti pagamintas iš grūdinto stiklo, kad užtikrintų saugų eksploatavimą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui jo sudužimo atveju. Laikui bėgant stiklas turi neprarasti šviesos pralaidumo savybių ir negeltonuoti. Šviestuvo paviršius turi būti lygus. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgį išlyginanti membrana, kad elektros kameroje nesusidarytų kondensatas.. Į elektros įrangos skyrių patenkama nenaudojant įrankių. Naudoti „peteliškių“ ir panašių varžtų neleidžiama dėl to, kad neįmanoma aiškiai apibrėžti tinkamo uždarymo (priveržimo sukimo momento). Pateikiami dokumentai: specifikacija, brėžiniai, montavimo instrukcija. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Pateikiami dokumentai: specifikacija. |
| Reikalavimas dėl 2 jų ZHAGA jungčių | Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos dvi standartizuotos ZHAGA jungtys, viena šviestuvo viršutinėje dalyje, kita šviestuvo apatinėje dalyje. Pateikiami dokumentai: specifikacija. |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, D60 mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas nuo 0° iki 30° (montavimas ant atramos) ir nuo -45° iki 30° (tvirtinimas ant gembės) kampu. Montavimo būdas keičiamas nenuimant šviestuvo, t. y. atskiriant laikiklį nuo korpuso. Pateikiami dokumentai: specifikacija, brėžiniai ar montavimo instrukcija. |
| Spalva (RAL) | Pasirenkama, Dažymas milteliniu būdu. |
| Šviesos temperatūra, K | 4000 K ± 10% |
| Spalvų atkūrimo indeksas, CRI | CRI≥70 |
| Šviestuvų šviesinis efektyvumas | ≥120 lm/W |
| Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti šviestuvo Dialux, Dialux Evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis apskaičiuoti fotometriniai duomenys: 1. Pateikiami apskaičiuoti fotometriniai parametrai, grafikai; 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų LM-79 atliktų pagal ES standartus, testų kopijos. |
| Galios koeficientas | ≥0,9 |
| Šviestuvų temdymo moduliai | Savaiminė temdymo galimybė kiekvienam šviestuvui. Temdymo diapazonas nuo 0 iki 100 proc. DALI, D4I valdymo sąsaja per 2xZhaga jungtis išoriniams įrenginiams, kurti pritemdymo scenarijus. Gamykloje nustatytas automatinis šviestuvo temdymas, suderinus su užsakovu. |
| Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO) (ang. Constant Lumen Output) | Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant laikui. |
| Šviestuvų maitinimo šaltinis | Palaikantis DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. Maitinimo šaltinio atminties banke saugomi šie duomenys: šviestuvo pagaminimo savaitė ir metai, individualaus šviestuvo identifikacinis numeris, CRI spalvų perteikimo indeksas, šviestuvo vardinė galia, šviesos srautas. Pateikiami dokumentai: šviestuvo specifikacija. |
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas, valandos | ≥100.000 valandų. Siekiamas ne blogesnis nei L90B10, esant TC= 85 °C, (pagal IES LM-80 TM-21). Pateikiami dokumentai: LM-80 ataskaita ir TM-21 bandymų protokolas. |
| Įtampa | 220–240V 50/60 Hz. |
| Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus. |
| Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 40 oC. Pateikiama šviestuvo specifikacija. |
| Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažiau kaip IP66. Patvirtinta ENEC sertifikatu. |
| Konstrukcinės atsparumo smūginėms apkrovoms klasė | Ne mažiau kaip IK09. Patvirtinta ENEC sertifikatu. |
| Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | 10kV papildoma apsauga. Integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama. |
| Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II klasė. Pateikiami dokumentai: šviestuvo specifikacija. |
| Šviestuvų sertifikatai ir atitikties deklaracijos | Gamintojo ISO9001, ISO14001, ISO 50001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG: EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas; |
| Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties CE deklaraciją. |
| Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |
| Šviestuvų garantinis laikas | 5 metai Pateikiami dokumentai: Gamintojo garantinis raštas. |

Užduotį parengė:

Seniūnas Audrius Slavinskas