VPP – 2061

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrangos ir patalpų parametrų monitoravimo paslaugų

PIRKIMO OBJEKTAS – nuotolinės stebėsenos (monitoringo) paslaugų teikimas.

SUTARTIES TRUKMĖ – 24 mėnesiai.

REIKALAVIMAI:

- Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) sistema (toliau – sistema) turi būti prijungta prie perkančiosios organizacijos objektuose esančios įrangos ir turi stebėti nustatytus parametrus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Stebėjimo duomenys turi būti registruojami, perduodami perkančiajai organizacijai, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas, nuotolinei stebėsenai (monitoringui) atlikti, turi turėti būtiną įrangą, ją sumontuoti, įdiegti ir suderinti perkančiosios organizacijos įrenginiuose, esančiuose perkančiosios organizacijos patalpose.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos metrologinę patikrą, kaip nustatyta galiojančiuose reikalavimuose metrologinei patikrai arba kalibraciją 3 pasirinktuose individualiuose taškuose (derinama prieš instaliavimą kiekvienam jutikliui individualiai) ir pateikti užsakovui atliktos patikros dokumentus. Jutikliams tiekėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ir kalibracija turi būti atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos techninę priežiūrą ir remontą.

- Tiekėjas gali turėti nuotolinę prieigą prie teikiamos įrangos tik per Perkančiosios organizacijos taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, nepriklausomai nuo interneto prieigos buvimo.

- Reikalavimai paslaugų teikimui naudojamai įrangai:

| Eil. Nr. | Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) paslaugų teikimui būtinos įrangos pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperatūros, drėgmės, CO2 koncentracijos, O2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio, įrenginių įspėjamųjų signalų (naudojant relinius prijungimus), elektros ir interneto sutrikimų monitoravimo sistema su serveriu ir integruota programine įranga | Prisijungimas prie sistemos vidiniame interneto tinkle (per VPN), su integruota programine įranga. |
|  |  | Visi sistemos įvykiai, parametrai, naudotojų prisijungimai, veiksmai ir pranešimų siuntimai turi būti registruojami „audit trail“ formatu, saugomi be galimybės keisti ar trinti įrašų su galimybe juos eksportuoti. |
|  |  | Siūloma įranga turi fiksuoti skirtingų naudotojų prisijungimo laikus, įvykių pradžią, pabaigą, trukmę ir jų pašalinimo laiką, elektros tiekimo sutrikimus, siųstuvų parametrų pakeitimus, pranešimus apie senkančias baterijas, jutiklių gedimus, aliarmų patvirtinimus, laiko nustatymo keitimus. Naudotojai turi galėti įrašyti komentarus aliarmo metu arba po jo, be galimybės juos taisyti ar ištrinti. |
|  |  | Sistema turi registruoti ir saugoti temperatūros, drėgmės, CO2 koncentracijos, O2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio, įrenginių įspėjamųjų signalų (naudojant relinius prijungimus), elektros ir interneto (vidinio) sutrikimų monitoravimo duomenis, taip pat nuokrypius, įvykius ir parametrų keitimus. |
|  |  | Galimybė sudaryti ir palyginti skirtingų matavimo taškų grafikus. |
|  |  | Galimybė atsisiųsti kiekvieno matavimo duomenis už norimą laikotarpį. |
|  |  | Prisijungimas prie programinės įrangos apsaugomas sistemos administratoriaus kiekvienam naudotojui priskirtu slaptažodžiu. Kiekvienas naudotojo prisijungimasir atsijungimas fiksuojamas ir išsaugomas programinėje įrangoje, be galimybės ištrinti šią informaciją. |
|  |  | Sistema turi užtikrinti, kad vienu metu galėtų prisijungti ir dirbti ne mažiau kaip 5 naudotojai. |
|  |  | Pranešimų siuntimas SMS žinute ir elektroniniu paštu ne mažiau kaip 20 naudotojų: |
|  |  | - sutrikus elektros tiekimui serveriui arba monitoruojamam taškui |
|  |  | - nutrūkus ryšiui su siųstuvu |
|  |  | - senkant siųstuvo baterijai |
|  |  | - sugedus jutikliui |
|  |  | - kontroliuojamų parametrų matavimo reikšmėms išėjus už leistinų ribų. |
|  |  | SMS aliarmo pranešimai turi būti siunčiami pirminiam gavėjų sąrašui, tačiau jei per nustatytą laiką aliarmas nėra patvirtinamas arba išlieka aktyvus, sistema turi automatiškai siųsti aliarmo pranešimus SMS ir el. paštu papildomam (aukštesnio lygio) gavėjų sąrašui. |
|  |  | Aliarmo patvirtinimas turi būti atliekamas tik prisijungus prie sistemos ir turi būti registruojamas su naudotojo vardu, laiku ir komentaru. |
|  |  | Kiekvienam monitoruojamam taškui aliarmų ribos nustatomos individualiai, su atskirai konfigūruojamu aliarmo delsimo laiku ir aliarmo gavėjų sąrašu. |
|  |  | Sistema turi leisti sukurti ne mažiau kaip 20 individualių matavimo grupių, lokacijų/patalpų, kurioms aliarmo pranešimai SMS ir el. paštu būtų siunčiami skirtingoms naudotojams ar jų grupėms. |
|  |  | Galimybė nustatyti dinaminį aliarmų siuntimo grafiką kiekvienam naudotojui individualiai – nurodant valandas ir savaitės dienas, kuriomis konkrečiam naudotojui bus siunčiami aliarmo pranešimai. |
|  |  | Galimybė individualiai nustatyti kiekvieno monitoruojamo taško matavimo dažnį, ne rečiau kaip kas 1 minutę. |
|  |  | Galimybė įjungti arba sustabdyti aliarmavimą kiekvienam matavimo taškui atskirai. |
|  |  | Integruota programinė įranga turi automatiškai kurti visų įrašų atsargines kopijas, o paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad pasibaigus paslaugų teikimo laikotarpiui perkančioji organizacija gautų visus monitoravimo duomenis (matavimus, įvykių žurnalus, aliarmų informaciją) CSV, PDF arba kitu lygiaverčiu plačiai naudojamu formatu, kuriuos būtų galima peržiūrėti be tiekėjo programinės įrangos. |
|  |  | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 20 vartotojų, suteikiant kiekvienam individualias prisijungimo teises: - administravimas - konfigūravimas - peržiūra - aliarmų tvirtinimas |
|  |  | Sistema turi veikti nepertraukiamai 24/7, užtikrinant ne mažesnį kaip 99% mėnesinį patikimumą. |
|  |  | Sistema turi leisti generuoti automatines monitoravimo duomenų ataskaitas pageidaujamu periodu pasirinktiems monitoravimo taškamas už pasirinktą laikotarpį, į kurias įtraukiami registruoti sistemos įvykiai, nuokrypiai ir aliarmų informacija. |
|  |  | Galimybė spausdinti monitoravimo duomenų išklotines. |
|  |  | Aliarmo metu pranešimai turi būti siunčiami pakartotinai kliento norimu laiko intervalu, konfigūruojamu kiekvienam monitoruojamam taškui individualiai ne mažesniame diapazone kaip nuo 5 min iki 6 val. |
|  |  | Sistema turi generuoti sistemos lygio aliarmus esant įvykių žurnalo ar duomenų bazės integralumo pažeidimams, taip pat dėl vėluojančių ar negrįžtamai prarastų istorinių duomenų. |
|  |  | Galimybė matyti siųstuvo paskutinio komunikavimo ir duomenų siuntimo laiką, paskutinio įvykio ar aliarmo laiką ir siųstuvo baterijos būklę. |
|  |  | Galimybė realiu laiku stebėti monitoravimo duomenis, ne senesnius nei 5 minutės, prisijungus prie sistemos serverio. |
| 1.1 | Serveris | Paslaugos teikėjas savo lėšomis pristato paslaugos teikimui reikalingą serverį su visomis būtinomis licencijomis ir įdiegia programinę įrangą paslaugos gavėjo patalpose visam paslaugos teikimo laikotarpiui. |
|  |  | Atsarginės kopijos turi būti atliekamos automatiškai kasdien, saugomos visą sutarties laikotarpį. |
|  |  | Serveris turi saugoti ne mažiau kaip 2 metų monitoravimo duomenis. Pasibaigus sutarčiai, tiekėjas, užsakovui pareikalavus, privalo neatlygintinai pateikti visą per sutarties laikotarpį sukauptą monitoravimo informaciją. |
|  |  | Elektros dingimo atveju serveris turi veikti ne trumpiau kaip 1 valandą, naudodamas integruotą akumuliatorių arba išorinį UPS. |
|  |  | Serverio duomenys turi būti saugomi dubliuotose laikmenose, užtikrinant apsaugą nuo duomenų praradimo. |
|  |  | Elektros tinklas AC 240 V±10 %, 50/60 Hz. |
|  |  | Elektros ir/ar interneto (vidinio) dingimo atveju siųstuvai privalo tęsti monitoravimą, užtikrinant nenutrūkstamą duomenų kaupimą, o naudotojai turi gauti dingimo aliarmo pranešimus SMS žinutėmis. Ryšiui grįžus atgal, visi įvykę aliarmų pranešimai turi būti automatiškai perduoti naudotojams. |
|  |  | Visa komunikacija tarp siųstuvų, prieigos taškų ir serverio turi būti šifruota gamintojo įdiegtu saugiu ryšio protokolu, užtikrinant duomenų vientisumą ir apsaugą nuo pakeitimų. Visa komunikacija tarp naudotojų ir serverio turi būti šifruota SSL/TLS ar lygiaverčiu būdu. |
|  |  | Sistema turi palaikyti automatinį laiko sinchronizavimą su vidiniu arba išoriniu NTP serveriu, o laiko pakeitimai turi būti registruojami “audit trail”. |
|  |  | Serveris gali būti jungiamas prie perkančiosios organizacijos vidinio tinklo tik naudojant laidinę Ethernet LAN jungtį. |
| 1.2 | Siųstuvai temperatūros ir drėgmės matavimui | Siųstuvai turi būti tinkami prijungti vieną arba du išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnėsnei nuo -196°C iki +50°C ar drėgmės matavimo jutiklį |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos temperatūros jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C. |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 18 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo. |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. |
|  |  | Nutrūkus ryšiui tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. |
|  |  | Vizualinis aliarmo indikatorius. |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes. Įrodoma kvalifikavimo metu. |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų. |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti. |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP54 standartą. |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C. |
|  |  | Dingus ryšiui ir po to atsistačius, visi duomenys, aliarmo įvykiai, atsiradę ryšio sutrikimo metu, turi būti automatiškai perduoti serveriui, išlaikant teisingą įvykių chronologiją.Įrodoma kvalifikavimo metu. |
|  |  | Duomenų siuntimas bevieliu būdu. |
| 1.3 | Siųstuvai tinkantys CO2 koncentracijos, O2 koncentracijos, diferencialinio slėgio, įrenginių įspėjamųjų signalų (naudojant relinius prijungimus) monitoravimui) | Siųstuvai tinkantys prijungti: - CO2 dujų koncentracijos matavimo jutiklį, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 1 iki 8% - O2 dujų koncentracijos matavimo jutiklį, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 17 iki 25% - diferencialinio slėgio jutiklį ne siauresnėse nei ±50 Pa bar ribose - prie įrenginių relinių išėjimų (NO/NC) ir skirti įrenginių įspėjamiesiems signalams perduoti į monitoravimo sistemą. |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos rezoliucija 0,1. |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 20 valandų, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo. |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. |
|  |  | Vizualinis aliarmo indikatorių. |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes. |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų. |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti. |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP30 standartą. |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C. |
|  |  | Dingus ryšiui ir po to atsistačius, visi duomenys, aliarmo įvykiai, įvykę ryšio sutrikimo metu, turi būti automatiškai perduoti serveriui, išlaikant teisingą įvykių chronologiją.Įrodoma kvalifikavimo metu. |
| 1.4 | Temperatūros matavimo jutikliai | Viengubi ir dvigubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami matuoti skysčių ir oro temperatūrą nuo −196 °C iki +50 °C. Paklaida ne didesnė nei nuo -196 °C iki −90 °C ±2,5 °C, nuo -90 °C iki −30 °C ±0,75 °C, nuo -30 °C iki 0 °C ±0,5 °C, nuo 0 °C iki +50 °C ±0,25 °C. Jutiklių laido ilgis su/be prailginimo laidu ne trumpesnis nei 5 metrai. |
|  |  | Oro temperatūros matavimo jutiklis tinkamas matuoti temperatūrą nuo 0 °C iki +50 °C. Matavimo paklaida ne didesnė nei ±0,2 °C nuo 0 °C iki +40 °C ir ne didesnė nei ±0,4 °C nuo +40 °C iki +50 °C. |
| 1.5 | Drėgmės matavimo jutikliai | Turi būti tinkami matuoti santykinę drėgmę 10–100 %RH ribose, turėti ne didesnę kaip ±1,5 %RH paklaidą nuo 10 iki 90 %RH ir ne didesnę kaip ±2,5 %RH paklaidą 91–100 %RH intervale, bei ilgalaikį stabilumą ne prastesnį kaip ±2 %RH per dvejus metus. Reakcijos laikas <60 sekundžių. |
| 1.6 | CO2 koncentracijos jutikliai | CO2 jutiklio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 1 iki 8 %, paklaida ne prastesnė nei ±0,2%. Jutiklis turi būti su automatiniu temperatūros ir slėgio kompensavimu. lgalaikis stabilumas ne prastesnį kaip ±0,3 % per metus. Reakcijos laikas <60 sekundžių. |
| 1.7 | O2 koncentracijos jutiklis | Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 17 iki 25%, paklaida ne prastesnė nei ± 1%, reakcijos laikas <60 sekundžių. Garsinis vidinis aliarmas pasiekus mažesnę nei 19,5% O2 koncentraciją |
| 1.8 | Diferencialinio slėgio jutiklis | Tinkamas matuoti slėgį ne siauresnėse kaip nuo -60 iki +60 Pa ribose, turėti ne didesnę kaip ±0,4 % nuo diapazono matavimo paklaidą, ilgalaikį stabilumą ne prastesnį kaip ±0,5 % per metus ir reakcijos laiką ne ilgesnį kaip 0,5 sekundės. Privaloma integruota jutiklio temperatūrinė kompensacija darbinės temperatūros intervale ne siauresnėse ribose nei nuo +15 iki + 25 °C. |
| 1.9 | CliniMACS Prodigy įrenginio kritinių aliarmų ir įspėjamųjų signalų monitoravimas naudojant relinius prijungimus | Monitoravimo sistemos siųstuvas prijungiamas prie CliniMACS Prodigy įrenginio relinių išėjimų, kai relinis sujungimas yra normaliai atviras (NO) ir normaliai uždaras (NC). Galimybė atvaizduoti grafiškai CliniMACS Prodigy relinių išėjimų būseną. Prijungimo schema: |
| 1.10 | Elektros dingimo linijoje stebėjimo jutikliai | Suderinami su monitoravimo sistema ir jungiami prie siųstuvo registravimui bei aliarmavimui. |
| 1.11 | Švarių patalpų valdymo skydo/ centralės aliarmų išvadų stebėjimo jutikliai | Suderinami su monitoravimo sistema ir jungiami prie siųstuvo registravimui bei aliarmavimui. |
| 1.12 | SMS žinučių siuntimas aliarmuojant | SMS trumposios žinutės turi būti siunčiamos per GSM moduliatorių įprastomis sąlygomis. Sutrikus GSM moduliatoriaus SMS siuntimo funkcijai (pvz. GSM ryšio trukdžiai, SIM kortelės gedimas, įrangos ar jos priedų gedimas ir kt.) ir nepavykus išsiųsti SMS žinutės šiuo kanalu, naudotojai turi gauti SMS pranešimą apie nepavykusią išsiųsti žinutę per pagalbinę SMS siuntimo platformą naudojančią internetą žinučių siuntimui (pvz., Twilio, ClickSend, TextMagic ar kita lygiaverte platforma). Bendras išsiunčiamų trumpųjų SMS žinučių kiekis per mėnesį ne mažiau kaip 5 000 vnt., kai žinutės ilgis iki 160 simbolių. Kiekvienoje žinutėje turi būti pateikta kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, leistinos ribos min - max, aktuali matavimo reikšmė SMS siuntimo metu, siųstuvo identifikacinis numeris. SMS žinutė siunčiama ir aliarmui pasibaigus arba patvirtinus naudotojui. Sistemoje turi būti galimybė redaguoti SMS aliarmo pranešimo tekstą pagal poreikį. SMS žinučių turinys redaguojamas tik administratoriaus, o ne visų vartotojų. GSM moduliatorius, suderinamas su sistemos programine įranga, turi turėti akumuliatorių, užtikrinantį SMS siuntimą elektros dingimo atveju ne trumpiau kaip 1 valandą. |
| 1.13 | Elektroninių laiškų siuntimas aliarmuojant | Aliarmo pranešimai elektroniniu paštu gali būti siunčiami ne mažiau kaip 20 naudotojų. Kiekviename laiške turi būti pateikta kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, leistinos ribos min., max, aktuali matavimo reikšmė aliarmo siuntimo metu, siųstuvo identifikacinis numeris, aliarmo pradžios ir pabaigos laikas ir mažiausios ir didžiausios nuokrypio vertės. El. Paštas siunčiamas ir aliarmui pasibaigus arba patvirtinus naudotojui. Sistemoje turi būti galimybė redaguoti laiškų pranešimo tekstą pagal poreikį. El. Paštų turinys redaguojamas tik administratoriaus, o ne visų vartotojų. Elektroninių laiškų siuntimas turi veikti lygiagrečiai kartu su SMS pranešimais, kad būtų užtikrintas aliarmo informacijos perdavimo patikimumas. |
| 1.14 | Metrologinė patikra ir kalibracija jutikliams | Jutikliams tiekėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus ar kalibravimo sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ar kalibracija turi būti atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018. |
| 1.15 | Sistemos veikimo tikrinimas | Paslaugos teikėjas darbo dienomis (I-V) ne rečiau kaip 2 kartus per dieną - nuo 9:00 iki 11:00 ir nuo 16:00 iki 18:00 tikrina monitoravimo sistemos veikimą, o esant aktyviems aliarmams, paslaugos teikėjas telefonu susisiekia su paslaugos gavėjo paskirtais atsakingais asmenimis, informuoja apie aktyvius nepatvirtinus aliarmus ir konsultuoja apie aliarmo šalinimo sprendimo būdus |
| 2 | Įranga turi būti ženklinta CE ženklu. |  |
| 3 | Įrangos gamintojo, tiekėjo arba subtiekėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo ir instaliavimo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalvimus. Kvalifikavimo ataskaitos turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. |  |
| 4 | Tiekėjas privalo turėti identišką antrą matavimo įrangos komplektą pakeitimui, kai sueina metrologinės patikros ar kalibracijos terminas. Keičiant prietaisus, matavimų pertrauka negali būti ilgesnė nei 5 minutės. Naujai metrologiškai patikrintas ar sukalibruotas įrangos komplektas turi būti pristatytas, sukeistas ir sumontuotas ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki įdiegtos įrangos patikros termino pabaigos. |  |

7. Nuotolinė stebėsena (monitoringas) turi būti vykdoma šiuose perkančiosios organizacijos įrenginiuose:

| Kauno klinikos. Eivenių g. 2 LT-50161 Kaunas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Šaldytuvų/šaldiklių temperatūros stebėjimui nuo -40°C iki +50°C | 7 vnt. |
| Inkubatoriuose temperatūros stebėjimui nuo +15°C iki +50°C | 2 vnt. |
| Inkubatoriuose drėgmės stebėjimui 10-97% RH | 2 vnt. |
| Diferencialinio slėgio stebėjimuinuo -60 iki +60 Pa | 1 vnt. |
| Inkubatoriuose CO2 koncentracijos stebėjimui nuo 1% iki 8% | 2 vnt. |
| Patalpos temperatūrai stebėti nuo +15°C iki +30°C | 3 vnt. |
| Patalpos drėgmės stebėjimui 10-90% RH | 3 vnt. |
| Skysto azoto diuarų ir šaldiklių temperatūros stebėjimui nuo -40°C iki -200°C | 6 vnt. |
| Ląstelių apdirbimo sistemos Prodigy aliarmų ir įspėjamųjų 2 lygių svarbos pranešimų stebėjimas (Prodigy įrenginio relinių išėjimų monitoravimas) | 1 vnt. |
| Švarių patalpų valdymo skydo/centralės aliarmų stebėjimas O/C | 1 vnt. |
| Elektros dingimo linijoje stebėjimui O/C | 1 vnt. |
| O2 koncentracijos patalpoje stebéjimui nuo 17% iki 25% | 1 vnt. |

TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi teisę verstis veikla reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti | Tiekėjas pateikia įstatų, ar kito dokumento, patvirtinančio tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, kopijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |
| 2. | Paslaugos tiekėjas privalo būti apdraudęs siūlomą paslaugą civilinės atsakomybės draudimu trečiajam asmeniui už galimą žalą, padarytą pateikta netinkamos kokybės paslauga ne mažesnei nei 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių eurų) sumai. | Pateikti galiojantį draudimo liudijimą. (Pateikiamos dokumentų kopijos). |
| 3. | Gamintojo įgaliojimas parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti personal naudotis siūloma įranga. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti personalą naudotis siūloma įranga. Pateikti tai patvirtinančius dokumentų kopijas – gamintojo įgaliojimą tiekėjui ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą tiekėjo specialistui. |
| 4. | Įrangos gamintojo, tiekėjo arba subtiekėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) | Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Kvalifikavimo ataskaitos turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 1. | Tiekėjas arba subtiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo arba subtiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas arba subtiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus)įvykdė arba vykdo bent vieną, ar daugiau tokio tipo įrangos kvalifikavimo atlikimo sutartį, arba tokio tipo įrangos pardavimo kartu su kvalifikavimu sutartį. | Tiekėjas turi pateikti laisvos formos dokumentą, pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens, patvirtinantį atitikimą nurodytam reikalavimui, kuriame būtų: sutarties pavadinimas; trumpas sutarties aprašymas; duomenys apie užsakovą (įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo); sutarties pasirašymo data. Komisija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti įvykdytų ar vykdomų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį). Komisija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą ar vykdomą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su Tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. Pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos. |