Pirkimo sąlygų 2 priedas

TERMOVIZORINIŲ KAMERŲ PIRKIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkama (16 (šešiolika) termovizorinių kamerų su integruotais optiniais moduliais, visa reikalinga įranga ir programine įranga, montavimo, diegimo ir paleidimo darbais, integracija į vieningą vaizdo stebėjimo sistemą) pilnai veikianti sistema („turn-key“ principu), skirta užtikrinti saugumą visose patalpose, stoginėse, sąvartynuose kur laikomos atliekos temperatūros stebėjimui ir ankstyvam gaisro aptikimui.

- Techniniai reikalavimai sistemai:

  - Įranga turi būti nauja, nenaudota, skirta profesionaliam naudojimui;

  - Sistema turi veikti kaip vieninga, centralizuota platforma;

  - visos 16 kamerų turi būti sujungtos į vieną bendrą sistemą;

  - turi būti užtikrintas centralizuotas:

  - vaizdo stebėjimas;

  - temperatūros stebėjimas;

  - aliarmų valdymas;

  - sistema turi veikti per vieningą sąsają (VMS arba lygiavertė platforma);

  - turi būti galimybė vienu metu stebėti visas kameras;

  - sistema turi veikti 24/7 režimu.

- Techniniai reikalavimai kameroms (vienai kamerai):

  - Visos tiekiamos termokameros turi atitikti Europos standarto EN 54-10:2002 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

  - Terminis modulis

- neaušinamas mikrobolometras arba lygiavertis;

- raiška: ≥ 640 × 512 px;

- NETD: ≤ 40 mK arba geresnis;

- spektrinis diapazonas: apie 8–14 μm arba platesnis;

- spalvų paletės: ne mažiau kaip 5.

  - Objektyvas

- tipas: fiksuotas arba lygiavertis;

- židinio nuotolis: 25 mm (+- 5 mm);

- matymo kampas: tinkamas transporto priemonių stebėjimui;

- diafragma: F1.0 arba geresnė.

  - Optinis modulis

- raiška: ne mažesnė kaip Full HD;

- optinis priartinimas: ≥ 30x arba lygiavertis;

- veikimas prasto apšvietimo sąlygomis;

- dienos/nakties režimas.

  - Vaizdo parametrai

- kadrų dažnis: iki 25/30 fps;

- palaikomi modernūs kodekai (H.264, H.265 arba lygiaverčiai);

- keli vaizdo srautai.

  - Temperatūros matavimas

- taško, zonos, linijos matavimas;

- ne mažiau kaip 10–20 matavimo taisyklių;

- tikslumas: ±2°C arba ±2%;

- temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo -20°C iki +150°C (su galimybe plėsti);

- realaus laiko veikimas.

  - Aliarmai

- temperatūros viršijimo aliarmas;

- temperatūrų skirtumo aliarmas;

- karštųjų taškų aptikimas;

- konfigūruojami slenksčiai.

- Integracija ir suderinamumas

Tiekėjas privalo:

  - sujungti visas kameras į vieningą sistemą;

  - integruoti sprendimą su esama vaizdo stebėjimo sistema (VMS ar lygiaverte);

  - užtikrinti suderinamumą naudojant standartinius protokolus (pvz., ONVIF arba lygiaverčius);

  - sukonfigūruoti:

  - vaizdo srautus;

  - aliarmų perdavimą;

  - naudotojų prieigas.

- Montavimas, diegimas ir paleidimas

Tiekėjas privalo užtikrinti pilną sistemos įdiegimą „iki veikiančio rezultato“.

Į montavimo apimtį įeina:

- visų 16 kamerų montavimas;

- tvirtinimo konstrukcijos;

- kabeliavimas (maitinimo ir tinklo);

- konfigūravimas;

- temperatūrų kalibravimas;

- aliarmų nustatymas;

- sistemos integracija;

- testavimas realiomis sąlygomis.

Perkančioji organizacija įsigyja pilnai veikiančią sistemą, todėl tiekėjas atsako už visų komponentų suderinamumą, įdiegimą ir galutinį veikimą. Jei pilnam sistemos veikimui reikalingi papildomi komponentai, jie turi būti įtraukti į tiekėjo pasiūlymo kainą.

- Testavimas ir perdavimas

- sistema turi būti ištestuota realiomis sąlygomis;

- turi būti patikrintas aliarmų veikimas;

- pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas tik po pilno veikimo patvirtinimo.

- Terminai

- visi montavimo darbai turi būti atlikti per ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

- Garantija ir aptarnavimas

- garantija: ≥ 24 mėn.;

- turi būti užtikrintas aptarnavimas ES arba Lietuvoje.

- Dėl uždarose patalpose vykstančių atliekų tvarkymo procesų pastate gali būti aukštesnė nei įprastai temperatūra, nemalonūs kvapai ir agresyvi aplinka. Rangovas privalo pilnai aprūpinti savo darbuotojus visomis reikalingomis darbų saugos priemonėmis. Darbams naudojami reikmenys ir asmens apsaugos priemonės turi atitikti galiojančius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rangovas privalo pats užtikrinti darbuotojams pasikėlimo, konstrukcijų kėlimo ir kitas būtinas priemones saugiam darbų atlikimui. Darbuotojai privalo gebėti suteikti pirmąją pagalbą ir turėti tai patvirtinančius galiojančius sertifikatus.

- Tiekėjas privalo darbų metu užtikrinti: saugų darbą objekte; aplinkos ekologinę apsaugą; medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą; tinkamas darbo higienos sąlygas; greta esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus; nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.

- Tiekėjas atsako už darbų metu padarytą žalą tretiesiems asmenims.

- Tiekėjas įsipareigoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal visas galiojančias teisės normas, įskaitant darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, asmens duomenų apsaugos bei kitus galiojančius teisės aktus.

- Prekės pristatomos ir darbai atliekami adresu: Sandraugos g. 12, Kaunas.

- Darbų vykdymas turi būti organizuojamas prisitaikant prie objekte vykdomos veiklos.

- Darbai turi būti atliekami ne gamyklų darbo metu. Gamybos darbo laikas: pirmadienis–penktadienis 6:00–22:00 val. Gamybos stabdyti negalima.

Prieš pateikiant pasiūlymą tiekėjas gali apžiūrėti objektą vietoje.