POLIALIUMINIO CHLORIDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“.

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Polialiuminio chlorido 38% vandeninis tirpalas (toliau – koagulianto) identifikacinis pavadinimas polialiuminio chloridas, cheminė formulė Al(OH)1,2Cl1,8. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas preliminarus kiekis |  |  | 650 000 kg (650 t) Medžiagos tiekimas turės būti vykdomas dalimis, pagal gamybinį poreikį. Sutarties trukmė 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |
|  | Polialiuminio chlorido 38% vandeninis tirpalas (koaguliantas) |  |  |  |
|  | Paskirtis | Technologinė medžiaga geriamojo vandens ruošimui. |  |  |
|  | Būsena | Skystis |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Aliuminis (Al) koncentracija | 9,0±0,3 % |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Chloras (CL) koncentracija | 21,0±2,0 % |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Šarmingumas | 41,0±3,0 % |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Sutarties vykdymo metu teikiama dokumentacija | - Vadovaujantis Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo, patvirtinto 2023-03-13 LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-75/V-330 9 punktu, Tiekėjas šių produktų naudotojui privalo pateikti Aprašo 10.2-10.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus. - Su pasiūlymu privalo būti pateikti Aprašo 10.2, 10.4 ir 10.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai: 10.2. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės kokybę, sudėtį, grynumą, naudojimo paskirtį, naudojimo sąlygas, saugą sveikatai ir aplinkai patvirtinantis dokumentas (techninė specifikacija, techninis liudijimas, kokybės pažymėjimas ar kt.); 10.4. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės atitiktį konkrečiam perimtajam Europos standartui ar ISO standartui patvirtinantis dokumentas; 10.7. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės saugos duomenų lapai, parengti 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2022/586, 31 straipsnyje nustatyta tvarka. - Aprašo papunkčiuose 10.3, 10.5 ir 10.6 nurodytus dokumentus Tiekėjas privalės pateikti per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos: 10.3. geriamojo vandens ruošimo proceso saugą sveikatai ir efektyvumą patvirtinantys laboratorinių tyrimų (bandymų) protokolai; 10.5. duomenys apie cheminius ir mikrobiologinius geriamojo vandens (po apdorojimo konkrečia geriamojo vandens ruošimo chemine medžiaga ar filtravimo priemone) rodiklius, jų atitiktį higienos normos 24:2017 nustatytiems rodikliams patvirtinantys dokumentai; 10.6. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės naudojimo instrukcija; Pateikti dokumentai galioja visam pirkimui, jei jų galiojimo termino neapriboja jį išdavusi institucija. Jei dokumentai yra riboto galiojimo ir jų galiojimo terminas baigiasi neužbaigus pirkimo, turi būti pateiktas dokumento galiojimo pratęsimas. |  |  |
|  | Prekių tiekimas | Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. |  |  |
|  | Prekių pristatymo vietos | Klaipėdos m. 3 –ioji vandenvietė, Kairių g. 13, Klaipėdos m. |  |  |
|  | Bandymai | Preliminarus pirkimo laimėtojas iki sutarties pasirašymo, per 10 darbo dienų, savo lėšomis privalo pateikti ne mažiau kaip 1 m³ talpą tirpalo gamybiniams bandymams. Jeigu koaguliantas atliekant bandymus pripažįstamas netinkamu – Pasiūlymas bus atmetamas ir sutartis nebus pasirašoma. Talpa pristatoma į Klaipėdą, adresu Kairių g. 13. Dėl bandymų pristatymo derinti su atsakingu asmeniu: inžiniere-technologe Egle Kiviliene Tel.: +370 659 95049. |  |  |
|  |  | 2. Vienos paros bėgyje arba tiek laiko, kiek užteks pateikto tirpalo, bus bandomas naujas koaguliantas tikromis gamybos sąlygomis. |  |  |
|  |  | 3. Bandymo metu atsižvelgiant į gamybinius rodiklius dozė gali būti keičiama, tačiau pradinė dozė parenkama tokia pati, kokia buvo naudojama su dabartiniu koaguliantu. |  |  |
|  |  | 4. Prieš pradedant dozuoti naują koaguliantą paimamas „žalio“ vandens mėginys ir mėginiai „Po Actiflo“ ir „Po Filtrų“. |  |  |
|  |  | 5. Vėliau pradėjus dozuoti naują koaguliantą , kas dvi valandas imami mėginiai „Po Actiflo“ ir „Po Filtrų“. |  |  |
|  |  | 6. Bandymų metu stebimas dozatorių darbas, vizualinis dribsnių susidarymas, skaidrumas nuskaidrinimo kameroje ir filtrų darbas ir visas procesas. |  |  |
|  |  | 7. Jeigu pradėjus dozuoti naują koaguliantą pastebimas blogas dozatorių darbas ( srauto matuokliai rodo netolygų, su pertrūkiais srautą, kemšasi dozavimo ar pasiurbimo linijos ar priemaišos tirpale užkemša dozatorių) bandymas nutraukiamas ir koaguliantas pripažįstamas netinkamu. |  |  |
|  |  | 8. Jeigu bandymo metu, nuo jo pradžios praėjus ne mažiau 30 min. , stebint vizualiai nematomas dribsnių susidarymo procesas, atsirado neskaidrus , drumstas vanduo nuskaidrinimo kameroje, putos ar kiti neįprasti procesai bandymas stabdomas ir koaguliantas pripažįstamas netinkamu. |  |  |
|  |  | 9. Jeigu nevyksta jokių 7 ir 8 punkte nurodytų reiškinių bandymas tęsiamas ir kas dvi valandos imami mėginiai, kaip nurodyta 5 punkte. |  |  |
|  |  | 10. Jeigu toliau vykstant bandymui pradeda kimštis filtrai, atsiranda 4.7, 4.8 punktuose nurodyti procesai bandymas stabdomas. Iki stabdymo paimti mėginiai netiriami ir koaguliantas pripažįstamas netinkamu. |  |  |
|  |  | 11. Tik koaguliantas kuris viso bandymo metu nesukėlė anksčiau išvardytų nepageidaujamų reiškinių procese, pripažįstamas tinkamu. |  |  |
|  |  | 12. Mėginiai paimti kas dvi valandas, naudojant galimai tinkamą koaguliantą tiriami laboratorijoje nustatant PI ir Al reikšmes. |  |  |
|  |  | 13. Jeigu mėginiuose PI ir Al reikšmės neviršija HN 24:2003 reikšmių, koaguliantas pripažystamas tinkamu. |  |  |
| 2. | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |
|  | Prekių pristatymas | - Koaguliantas turi būti atvežamas automobiliniu transportu (pavyzdžiui, cheminėms medžiagoms transportuoti skirta automobilinė cisterna, aprūpinta iškrovimo įranga) ir supilamas į užsakovo talpas. - Tiekėjas atsakingas už saugų prekės atvežimą ir iškrovimą nurodytoje vietoje. Prekę priimantis Pirkėjo atstovas, vizualiai pastebėjęs netvarkingą ar netinkamą iškrovimo įranga, turi teisę neleisti vykdyti iškrovimo darbus - Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl avarijos prekės krovos darbų metu, kompensuoja Tiekėjas. - Vienkartinis pristatomas kiekis – iki 30 tonų. - Prekė laikoma gauta, kai visas jos kiekis yra patalpintas į talpas Pirkėjo sandėlyje. |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai prekėms | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. p. - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. - Rengiama dokumentacija, Paslaugų perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. - Siekti, kad prekė būtų pristatoma ne piko metu. - Perkamas objektas pristatomas automobilinėmis cisternomis, nenaudojant vienkartinių pakuočių. |  |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 4.1. | Prekės kiekis bus užsakomas pagal Pirkėjo poreikį. |  |  |  |
| 4.2. | Į bendrą prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami prekių tiekimo ir pristatymo, pakuotės tvarkymo mokesčiai. |  |  |  |
| 4.3. | Perkamos medžiagos savybės ir kokybės rodikliai negali būti keičiami visam sutarties laikotarpiui. |  |  |  |
| 4.4. | Cheminė medžiaga turi būti švari. Joje neturi būti šiukšlių, priemaišų ar kitokio pobūdžio kietų dalelių, kurios galėtų užkimšti vamzdynus, siurblių darbo kameras ir t.t. |  |  |  |
| 4.5 | Cheminė medžiaga turi atitikti LR Vyriausybės cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą pagal klasifikavimo ir ženklinimo tvarką. |  |  |  |
| 4.6. | Cheminė medžiaga turi atitikti LR ir ES galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus bei turi būti pažymėta ženklu CE. |  |  |  |