PATVIRTINTA

LITGRID AB vadovo

2025 m.            d. įsakymu Nr. 25IS-

PERDAVIMO TINKLO OBJEKTŲ REIKALAVIMAI GAMYBOS IR MONTAVIMO BRĖŽINIAMS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Šie reikalavimai skirti Litgrid AB (toliau – PSO) naujų objektų statybos, esamų objektų rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų, vykdomų pagal parengtus techninius darbo projektus (toliau – TDP) ir suderintą įrangą/medžiagas, gamybos ir montavimo brėžiniams (toliau – GMB) parengti. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis, gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai.

Pagal STR1.04.04.2017 6.41. punktą sąvoka gamybos ir montavimo brėžinys – tai brėžinys, kuris skirtas statinio konstrukcinių elementų ir sistemų, statybos produktų, įrenginių, inžinerinių sistemų elementų gamybos ir (ar) montavimo darbams pagal konkretaus gamintojo reikalavimus atlikti ir kuriame statybos produktų gamintojas arba statinio statybos rangovas, vadovaudamiesi techninio darbo projekto sprendiniais, detalizuoja sprendinius.

Statinio statybos rangovas, vykdysiantis darbus pagal parengtą TDP bei suderintą įrangą/medžiagas, pagal numatytą poreikį turi parengti, suderinti ir pateikti gamybos ir montavimo brėžinius.

- REIKALAVIMAI GAMYBOS IR MONTAVIMO BRĖŽINIAMS

Šie reikalavimai nustato kiekvienos TDP dalies sprendinių detalizavimą gamybos ir montavimo brėžinių parengimo etape.

Pagal suderintą įrangą/medžiagas, rangovas turi detalizuoti TDP etape pateiktus brėžinius ir juos teikti suderinti su technine priežiūra pagal PSO parengtą procesą. Gamybos ir montavimo brėžiniuose turi būti pateikta jau suderinta įranga/medžiagos, jų jungimo detalės, tvirtinimas ir pan. Brėžinių sąrašas su reikalavimais detalumui ir apimčiai TDP ir gamybos ir montavimo etapuose pateiktas 1-16 lentelėse.

Reikalavimų lentelėse pateiktas brėžinių sąrašas nėra baigtinis ir gali būti papildomas atsižvelgiant į objekto specifiką bei sudėtingumą.

Gamybos ir montavimo brėžiniai kaip ir visa dokumentacija statybos eigoje komplektuojama skaitmeninėje formoje ir talpinama bei centralizuotai saugoma „Microsoft 365“ aplinkoje, naudojant „SharePoint“, „Teams“ platformas ir/ar kitoje Užsakovo nurodytoje CDE aplinkoje ((bendroji duomenų (valdymo) aplinka) – toliau informacinė sistema). Tuo atveju, jei bus taikomi statinio informacinio modeliavimo (toliau – BIM) reikalavimai, gamybos ir montavimo brėžinių derinimas turi būti vykdomas per PSO pateiktą bendrąją duomenų – BIM aplinką. Derinimo metu atliekami šie veiksmai:

- PSO pasirašius projektavimo ir/arba rangos darbų sutartį su Rangovu, Užsakovo  atstovas (toliau - Projektų vadovas) sukuria informacinėje sistemoje gamybos ir montavimo brėžinių katalogą (Techninės priežiūros komandai, Rangovo atstovams, Projekto komandos nariams);

- Projekto gamybos ir montavimo brėžinių katalogas viduje skirstomas į atskirus katalogus pagal projekto dalis ir atitinkamai projekto katalogai viduje skirstomi į atskirus katalogus skaitmeninėms brėžinių kopijoms talpinti - atskiras bylas/katalogus *.pdf formatu bei atskiras bylas/katalogus skaitmeniniams brėžinių originalams - *.dwg formatu;

- Rangovo atsakingas(i) atstovas(ai) projekto vykdymo eigoje visus su projektu susijusius projekto gamybos ir montavimo brėžinius (vėliausias brėžinių versijas) sukelia į užsakovo nurodytoje CDE aplinkoje („Microsoft 365“) sukurtą brėžinių katalogą, naudojant „SharePoint“, „Teams“, Dalux platformas;

- Gamybos ir montavimo brėžinių pavadinimo ir jo adreso (katalogo, kataloge esančio katalogo ir t.t.) kartu paėmus bendras simbolių skaičius (simbolių eilutė nurodanti kelią iki dokumento) negali viršyti 160 simbolių;

- Gamybos ir montavimo brėžinių skaitmeninės kopijos *.pdf formate pateikiamos spalvotos (jeigu toks buvo jų pradinis/originalus išpildymas/apipavidalinimas) ne žemesnės kaip 300 dpi raiškos, o jų skaitmeniniai originalai *.dwg formate taip pat turi būti pateikiami su galimybe redaguoti;

- Kiekvienos projekto dalies visi brėžiniai sudėti į vieną *.dwg failą, išskyrus brėžinius, kuriuose kaip pagrindas yra naudojami paveikslėliai (JPG, GIF ir t.t.);

- Pateikiami *dwg failai negali turėti nuorodų į kitus dokumentus (External References funkcijos naudojimas draudžiamas), visa būtina perteikti informacija turi būti talpinama tame pačiame faile;

- Derinimui bylos teikiamos *.pdf,  *.dwg ir/ar *.ifc formatais;

- Redaguojamos *.dwg formato bylos pateikiamos su projekto užbaigimo dokumentacija.

- SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

Funkcinė schema – tai grafinis sistemos arba įrenginio funkcinių dalių (blokų) ir jų tarpusavio ryšių atvaizdavimas, padedantis suprasti sistemos struktūrą ir dalių paskirtį, bet nerodo detalaus veikimo principo ar realios komponentų padėties. Ji padeda suprasti, kokias funkcijas atlieka sistemos dalys ir kaip jos tarpusavyje susijusios, bet neparodo detalaus veikimo Funkcinės dalys dažniausiai vaizduojamos stačiakampiais (blokais), o ryšiai tarp jų – linijomis su rodyklėmis, nurodančiomis signalų ar procesų kryptį.

Principinė schema – tai techninis dokumentas kuriame nurodomi visi elektriniai (ar kiti) grandinės elementai ir jų tarpusavio sujungimai, būtini gaminio veikimo principui parodyti. Ji yra pagrindinis dokumentas, naudojamas projektavimui, kitų dokumentų (pvz., montažinės schemos) rengimui, taip pat naudojama įrenginio derinimui, diagnostikai, remontui ir analizei.

Montažinė schema – tai techninis dokumentas, kuriame nurodomi gaminio sudėtinių dalių sujungimai, taip pat laidai, kabeliai ir (ar) vamzdynai, kuriais šie sujungimai atliekami. Parodomas faktinis sudėtinių dalių išdėstymas ir fiziniai laidų, kabelių ar vamzdynų maršrutai tarp jų. Taip pat nurodomos prijungimo vietos, tokios kaip gnybtai, jungtys, plokštės, relės ir kt. Ši schema naudojama gaminant, montuojant, tikrinant ir remontuojant įrenginį.

1 lentelė. Reikalavimai sklypo plano dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | GMB rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklypo plano dalis (SP) | Situacijos planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Sklypo (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Sklypo vertikalus (sklypo aukščių) planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Koordinačių nužymėjimo ir pririšimo planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Tvoros brėžinys | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

2 lentelė. Reikalavimai architektūrinės dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektūrinė dalis (SA) | Oro linijos atrama | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Pastotės valdymo pulto (PVP) fasadas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Po įrangos/medžiagų suderinimo, esant pasikeitimams, gamintojas/rangovas detalizuoja TDP brėžinius. |
|  | Pastotės valdymo pulto stogo planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Po įrangos/medžiagų suderinimo, esant pasikeitimams, gamintojas/rangovas detalizuoja TDP brėžinius. |
|  | Pastotės valdymo pulto vidaus planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

3 lentelė. Reikalavimai konstrukcijų dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcijų dalis (SK) | Pamatinių konstrukcijų planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. Rangovas ir gamintojas kartu su deklaracijomis pateikia užsakovui detalizuotas koordinates, atstumus, pririšimus, raudonas linijas, pamatų aukščio altitudes (jei skiriasi nuo TDP). Detalizuojami sprendimų mazgai ir kilpos. |
|  | Pamatų konstrukcijos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Pamatų kiekių žiniaraštis | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Metalinės konstrukcijos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. Detalizuojama: skylių matmenys, varžtų tipai, cinkavimas ir pan. |
|  | PVP atraminės konstrukcijos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus + principiniai armavimo brėžiniai. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. Turi būti detalizuojamas visos įrangos/įrenginių tvirtinimas prie vidaus ir išorės sienų. |
|  | Pastotės valdymo pulto atraminių konstrukcijų planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Pastotės valdymo pulto atitvarų detalės | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | G/b lauko tualetas (WC) su išsiurbimo duobe | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Demontuojamų įrenginių planas | Turi būti žiniaraščiai (metalo, g/b kiekiai). | Nerengiama |
|  | SE montavimas ant stogo | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Antžeminiai / požeminiai kabeliniai kanalai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

4 lentelė. Reikalavimai susisiekimo dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

Susisiekimo dalies byla turi būti rengiama tik privažiavimo keliams iki TP teritorijos.

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Susisiekimo dalis (S) | Dangų planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU *reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Dangos konstrukcijos skersinis profilis | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Išilginis profilis | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

5 lentelė. Reikalavimai lauko ir/ar vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN | Vandentiekio ir nuotekų tinklų planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Lietaus nuotekų išilginiai profiliai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Drenažo išilginiai profiliai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Gaisro gesinimo sistemų schemos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Gręžinio geologinis pjūvis ir konstrukcija | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Siurblinė | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia montavimo detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

6 lentelė. Reikalavimai šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

Jeigu yra pastatai, tada reikia pateikti detalesnio išpildymo brėžinius.

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK) | Planas su šildymo ir oro kondicionavimo įrenginiais (radiatoriai ir kondicionieriai) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. Visi principai. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Planas su vėdinimo įrenginiais. Vėdinimo sistemų principinės schemos (dūmų pasišalinimo sistema, apšiltinti vožtuvai, ventiliatoriai, su el. pavara) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | ŠVOK loginė schema, veikimo principai | Nerengiama | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

7 lentelė. Reikalavimai elektrotechnikos – pastočių skirstyklų elektros įrenginių dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastočių skirstyklų elektros įrenginių dalis (E) | Principinė (pagrindinė) pastotės/skirstyklos schema | Nurodomi operatyviniai pavadinimai, pagrindinės įrenginių charakteristikos (kuriomis grindžiamas įrenginio atitikimas TU ir konkretaus projekto reikalavimams), laidininkų tipas, skaičiuojamoji trumpojo jungimo srovė šynose ir pan. | Pateikiamas detalizavimas pagal suderintą įrangą ir medžiagas, pirminiams įrenginiams papildomai nurodant įrenginio gamintojo pavadinimą, tipą bei pagrindines vardines charakteristikas. |
|  | Fazavimo schema | Aukštos įtampos laidininkų fazių tarpusavio išdėstymas visuose prijunginiuose. | Nerengiama |
|  | Pastotės (skirstyklos) planas | Neturi būti perkrautas papildoma informacija (sluoksniais), kuri nėra derinama, nėra aktuali konkrečiame brėžinyje (plane) arba projekto dalyje, arba turi būti pateikta atskirame brėžinyje. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Pjūvių brėžiniai | Pjūvis per kiekvienas šynas, kiekvieno narvelio (prijunginio) pjūvis, pateikiant pjūvių vaizdus iš šono ir iš viršaus. Identiško išdėstymo prijunginių pjūvio brėžinių atkartoti nebūtina. | Brėžiniai patikslinti pagal faktiškai montuojamų įrenginių ir laikančių konstrukcijų gabaritus. |
|  | Trimatė objekto vizualizacija | Trimatis išdėstymo planas. Pateikiama ne mažiau dviejų skirtingų vizualizacijų iš skirtingų TP pusių. Parinkti optimaliausią vizualizacijos kryptį ir kampą TP įrenginių išdėstymo detaliausiam atvaizdavimui. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Žaibosaugos planas | Trimatė vizualizacija su pažymėta žaibosaugos zona. Pastotės planas su nurodytomis žaibosaugos zonomis saugomų įrenginių aukščiuose. Pjūvio brėžiniai su pažymėta žaibosaugos zona (nereikalaujama, jeigu žaibosaugos zona žymima atskiruose pjūvių brėžiniuose). | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Įžeminimo planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU*, EĮĮBT bei SPEĮĮT reikalavimus. | Detalizuoti įžeminimo laidininkų prijungimo prie visų konstrukcijų mazgus, nurodant naudojamus standartinius (pagal Litgrid AB reikalavimus) ir nestandartinius sujungimo būdus. Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Potencialo išlyginimo laidininko ASĮ sumontavimo brėžinys | Nerengiama. TDP pateikiami tik laidininko minimalaus leistino skerspjūvio skaičiavimai. | Laidininko išdėstymo ASĮ schema, nurodant skirtingų laidininkų charakteristikas. Detalizuojami sujungimų mazgai. |
|  | ASĮ teritorijos apšvietimo planas | Preliminarus apšvietimo planas nustatantis LED prožektorių kiekį, jų įrengimo vietas ir montavimo aukštį, reikalingus išpildyti reikalaujamą apšvietimo lygį. | Patikslinimai pagal faktiškai naudojamų prožektorių vardines charakteristikas. |
|  | Apšvietimo valdymo spintos (AVS) schema/brėžinys | Atskiros prožektorių grupės (didelėms TP) ir pan. | AVS detalizacija pagal faktiškai įrengiamus aparatus ir spintos gabaritus. |
|  | Kilnojamų įrenginių galios skydo (KĮGS) montavimo brėžinys | Nerengiama. TDP apimtyje rengiamos tik KĮGS techninės specifikacijos. | Detalizacija: gabaritai, aparatų, lizdų ir kt. išdėstymas. |
|  | PVP planas | Pagal PrS, PS ir TU reikalavimus. Papildomai pateikiama: - Kabelių išvedžiojimo planas (kopėtėlės ir pan.); - Apšvietimo planas; - Pjūvių brėžiniai; - Saulės elektrinės išdėstymo brėžinys. | Patikslinimai pagal faktiškai naudojamų įrenginių charakteristikas. Kabelių klojimo konstrukcijų montavimo brėžinys. Apšvietimo planai (pagrindinių patalpų ir pogrindžio). |
|  | KSSRS schema | Brėžinyje arba atskirai būtina pateikti komutacinių aparatų selektyvumo kreives. T.y. srovė, vardinė srovė, aparatų nominalai, suminės šynų apkrovos ir t.t. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | NSSRS schema | Brėžinyje arba atskirai būtina pateikti komutacinių aparatų selektyvumo kreives. T.y. srovė, vardinė srovė, aparatų nominalai, suminės šynų apkrovos ir t.t. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | AB sujungimų schema | Principinė montavimo ir sujungimų baterijos schema ir išdėstymas pagal standartinius baterijos gabaritus. | Principinė montavimo ir sujungimų baterijos schema ir išdėstymas pagal faktiškai parinktos baterijos gamyklinius brėžinius. |
|  | Kintamosios/Nuolatinės srovės maitinimo žiedavimo schema/brėžiniai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU, EĮĮBT bei SPEĮĮT reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Pastotės teritorijoje klojamų galios kabelių schema (planas) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU, EĮĮBT bei SPEĮĮT reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Laikinų maitinimo sprendinių principinė ir išdėstymo schema | Laikinų sujungimų aukštos įtampos grandinėse bendri sprendiniai, pateikiant informaciją apie sujungimo principus, įrenginius ir medžiagas (izoliatorius, laidininkus, atramines konstrukcijas ir pan.), kurios gali būti panaudojamos šių sprendinių išpildymui. | Detalizuoti sprendinių brėžiniai nurodant faktiškai naudojamus įrenginius ir medžiagas. Išskirti ir RAA dalyje. |
|  | Detalus pirminio įrenginio sumontavimo brėžinys | Nerengiama | Kiekvienam pirminiam įrenginiui (kiekvienam sprendiniui priklausomai nuo prijunginio: mazgai, gnybtai, įžeminimo prijungimo mazgai ir t.t.). Pateikiamas įrenginio montuojamo ant atraminės konstrukcijos pjūvio brėžinys. Detalizuojamos įžeminimo laidininkų prijungimo vietos. Pateikiamas aukštos įtampos prijungimo gnybto mazgo brėžinys. Jungtuvams vaizduojama pavaros aptarnavimo aikštelė (jeigu yra numatyta), nurodant atstumą nuo jos pagrindo iki izoliatoriaus apatinio krašto. Nors aikštelė detalizuota konstrukcijų dalyje, šioje dalyje žiūrima ar išlaikomas saugus atstumas iki įtampos ir ar patogi pavaros apžiūrai. Aikštelė pateikiama jungtuvo montavimo pjūvio brėžinyje. |
|  | Tvoros įžeminimo montavimo brėžinys | Nerengiama | Visų įžeminimo prijungimo mazgų ir tvoros segmentų tarpusavio sujungimo brėžiniai, vartelių ir vartų, esančių PSO priklausomybėje, įžeminimo sprendiniai. |
|  | Priešgaisrinės technikos įžeminimo įrenginio montavimo brėžinys | Nerengiama | Pagrindinių mazgų ir prijungimo prie įžeminimo kontūro detalizacija. |
|  | Prožektorių montavimo brėžinys | Nerengiama | Prožektorių tvirtinimo mazgas pagal parinkto prožektoriaus konstrukciją. |
|  | Kabelių žurnalas (byla, kuri gali būti struktūrizuota pagal kabelių tipą)(kontroliniai, galios ir valdymo, apsauginiai, vaizdo stebėjimo ir pan. kabeliai) | Nerengiama | Detalizuojami ilgiai, kiekis, prijungimo taškai, markiruotės išskaidant pagal funkcionalumą. Žurnale atskirti galios kabelį nuo kitų (kontrolinių, EEA ir pan.), sugrupuoti atskiromis grupėmis. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

8 lentelė. Reikalavimai elektrotechnikos – elektros linijų dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

Gamykliniuose įrangos brėžiniuose turi būti numatyti įrenginių/įrangos gamykliniai išmatavimai, varžtų ir kt. detalių matmenys.

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oro linijos |  |
| Elektros linijų dalis (EL) | Aiškinamasis raštas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Trasos planas M1:1000 | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus, bei turi apimti visą oro linijos apsaugos zonos plotį. Turi būti nurodyta: - Esamų laidų padėtis; - Projektuojamų laidų padėtis; - Esama apsaugos zona; - Projektuojama apsaugos zona; - Projektuojamų atramų koordinatės; - Esamų ir projektuojamų atramų numeriai. Atstumai nuo projektuojamų atramų iki kelių, geležinkelių ir kitų inžinerinių statinių. | Nerengiama |
|  | Trasos išilginis profilis Mh 1:2000/ Mv 1:200 | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei: - Atramų aukščiai; - Traversų aukščiai; - Žemės reljefas; - ŽT/ŽTŠK įlinkis prie +15 oC; - Viršutinės fazės laido įlinkis prie +15 oC; - Apatinio laido įlinkis prie +35 oC aplinkos temperatūros, +80 oC laido įšilimo temperatūros ir 0,6 m/s vėjo greičio. - Vertikalieji atstumai tarp laido ir ŽT/ŽTŠK, tarp apatinio laido ir žemės, inžinerinių statinių (kelių, geležinkelių, pastatų) ir vandens telkinių paviršiaus. - Laidų ir ŽT/ŽTŠK įlinkiai. Atramų viršūnių, traversų ir pamatų antžeminės dalies altitudės. | Detalizuojamas po įrangos/medžiagų suderinimo atsižvelgiant į faktinius palaikančių girliandų ilgius. Jei ilgiai atitinka TDP sprendinius – detalizacija neatliekama. |
|  | ŽTŠK montavimo ir atramų išdėstymo schema | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei: - Atramų tipai; - Atramų aukščiai; - Tarpatramių ilgiai; - ŽTŠK movų montavimo vietos(atramos); - Trasos posūkių kampai. | Nerengiama |
|  | OL laidų fazavimo schema | Pagal Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentą. | Nerengiama |
|  | Tempiamasis ŽTŠK tvirtinimas Tempiamasis ŽTŠK/ŽT tvirtinimas Laikantysis ŽTŠK/ŽT tvirtinimas Dvigubas tempiamasis ŽTŠK tvirtinimas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei pateikiamas preliminarus sudedamųjų dalių brėžinys, nurodant preliminarius matmenis, detalizuojant ŽTŠK įžeminimo prijungimą prie ŽTŠK ir atramos ar TP portalo, sudedamųjų dalių kiekį. | Detalizuojami matmenys, ilgis, sudedamosios dalys. |
|  | Transpozicinė girlianda laidų tvirtinimui atramoje Tempiamoji girlianda laidų tvirtinimui atramoje | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei pateikiamas preliminarus sudedamųjų dalių brėžinys, nurodant preliminarius matmenis, sudedamųjų dalių kiekį. | Detalizuojami matmenys, ilgis, tarpinių reguliuojamų grandžių kiekis. |
|  | Laikančioji girlianda laidų tvirtinimui | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei pateikiamas preliminarus sudedamųjų dalių brėžinys, nurodant preliminarius matmenis, sudedamųjų dalių kiekį. | Detalizuojami matmenys, ilgis, sudedamosios dalys, tarpinių reguliuojamų grandžių kiekis. |
|  | OL atramų ženklinimas | Pateikiamas atramos numeravimo brėžinys pagal reikalavimus „400-110 kV įtampos oro linijų atramų ženklinimui“. | Tvirtinimo (viela, apkaba ar kniedėm prie numatytos konstrukcijos) brėžinys. |
|  | Įžeminimo įrengimas atramoms | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei pateikiamas detalus įžeminimo įrengimo brėžinys, detalizuojant įžeminimo prijungimą prie atramos metalo konstrukcijų, prijungimo mazgą (varžtų skaičių), juostos prijungimą prie įžeminimo strypo ar vamzdžio (jei įrengiamas giluminis įžemintuvas), įžeminimo strypų įrengimo gylį, giluminio įžemintuvo (jei toks projektuojamas) brėžinys (gylis, vamzdžio matmenys, šulinio brėžinys). Pateikiama įžeminimo kontūro sudedamųjų dalių suvestinė lentelė. | Detalizacija pateikiama tuo atveju, jei su TDP numatytų įžeminimo kontūrų nepavyksta pasiekti reikiamos įžeminimo varžos ir atsiranda poreikis įrengti giluminį įžeminimo įrenginį. |
|  | Vibroslopintuvų tvirtinimas ant laidų ir ŽT/ŽTŠK | Pateikiamas preliminarus vibracijos slopintuvų įrengimo brėžinys laidams ir ŽT arba ŽTŠK. | Detalizuojamos tvirtinimo vietos atsižvelgiant į vibracijos slopintuvų gamintojo skaičiavimus ir jų rezultatus. |
|  | Laidų įkabinimas projektuojamoje atramoje | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei detalizuojamas laidų išdėstymas tarpinėje ir inkarinėje atramoje. Pateikiami atstumai tarp skirtingų fazių laidų, atstumai nuo atramos ašies iki girliandų tvirtinimo taškų. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Laidų transpozicija inkarinėje atramoje | Pateikiamas transpozicinės atramos erdvinis (3D) brėžinys, detalizuojant atstumus tarp įtampą turinčių dalių ir įžemintų atramos konstrukcijų bei tarp skirtingų fazių laidų. Nurodomas izoliatorių girliandų visas ilgis ir izoliuojančios dalies ilgis. | Detalizuojami matmenys, ilgis, tarpinių reguliuojamų grandžių kiekis. |
|  | Distancinių spyrių šleifuose montavimas | Nerengiama | Detalizuojamos tvirtinimo vietos. |
|  | Distancinių spyrių – vibracijos slopintuvų tarpatramyje montavimas | Pateikiamas preliminarus distancinių spyrių - vibracijos slopintuvų įrengimo brėžinys. | Detalizuojamos tvirtinimo vietos atsižvelgiant į distancinių spyrių - vibracijos slopintuvų gamintojo skaičiavimus ir jų rezultatus. |
|  | ŽTŠK ir movos montavimas atramose ir portaluose | Pateikiamas ŽTŠK nuvedimo atrama/portalu brėžinys, nurodant ŽTŠK tvirtinimo taškų prie atramos/portalo intervalą. Pateikiamas ŽTŠK movos ir ŽTŠK atsargos tvirtinimo atramoje/portale brėžinys. Nurodomas atstumas nuo žemės iki ŽTŠK atsargos tvirtinimo įrenginio. | Detalizuojamas ŽTŠK nuvedimas iki movos ir movos montavimas atramoje arba portale. |
|  | Laidų grandžių sujungimo (šuntavimo)schema atramoje | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir nemažiau, nei: Pateikiami laikino skirtingų grandžių sujungimo sprendiniai, detalizuojant atstumus tarp įtampą turinčių dalių ir įžemintų atramos konstrukcijų bei tarp skirtingų fazių laidų. | Detalizuojama tik tuo atveju, jei TDP sprendiniuose numatomas laikinas sujungimas ar atskirų linijos grandžių sujungimas bandomajai eksploatacijai. |
|  | 330 kV OL ženklinimas nakties ir dienos ženklais | Pateikiamas sferų įrengimo ant ŽT / ŽTŠK brėžinys, nurodant sferų įrengimo intervalą ir sferų spalvą. Pateikiamas žibintų įrengimo ant laidų brėžinys, nurodant tvirtinimo vietas. | Detalizuojamos dienos ir nakties ženklų tvirtinimo vietos ir būdas, pateikiami dienos ir nakties ženklų faktiniai brėžiniai (atsižvelgiant į suderintą įrangą/ medžiagas). |
|  | Žymeklių (Paukščiams matomumą didinančių priemonių) montavimas tarp atramų | Pateikiamas žymeklių įrengimo brėžinys, nurodant žymeklių įrengimo vietą, tipą ir įrengimo intervalą. | Nerengiama |
|  | Atramų brėžiniai su detalizuotais atstumais fazė – žemė, fazė – fazė ir detalizuotais palaikančių girliandų atsilenkimo kampais (tarpinėms atramoms) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei: Pateikiami kiekvieno skirtingo atramos tipo brėžiniai, juose detalizuojant: - atstumus tarp įtampą turinčių dalių ir įžemintų atramos konstrukcijų bei tarp skirtingų fazių laidų. - Palaikančių girliandų atsilenkimo kampus ir norminių atstumų spindulius atsižvelgiant į skirtingas aplinkos sąlygas, nurodytas ELIĮT Pateikiamas tarpinės atramos brėžinys, kurioje esant vidutinei metinei temperatūrai bei nesant vėjui gaunamas didžiausias palaikančių girliandų posvyrio kampas. Nurodomas girliandų posvyrio kampas. | Detalizuojami transpozicinių atramų brėžiniai, įvertinant faktinius izoliatorių girliandų ilgius bei nurodant atstumus tarp įtampą turinčių dalių ir įžemintų atramos konstrukcijų bei tarp skirtingų fazių laidų. |
|  |  | Kabelių linijos |  |
| Elektros linijų dalis (EL) | 110 kV kabelių linijų principinė schema | Pateikiama principinė schema, joje detalizuojant: - kabelių ilgius tarp jungiamųjų ir(ar) galinių movų; - kabelių ekranų įžeminimo būdus; - kabelių ekranų įžeminimo transpozicines dėžes bei įžeminimo būdą jose (su ribotuvais, be ribotuvų); - įžeminimo varžų dydžius ties kiekviena galine ir(ar) jungiamąja mova; - kabelių ekranų transpoziciją (jei tokia daroma). | Nerengiama |
|  | 110 kV kabelių linijų planas Mastelis M1:500 – 1:1000 | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus, bet ne mažiau, nei: - ne senesnė, nei 1-ų metų senumo topografinė nuotrauka; - esami antžeminiai ir požeminiai statiniai bei inžineriniai tinklai, želdiniai. - projektuojami kabeliai bei jų apsaugos zona; - kabelio trasos posūkių koordinatės; - nurodyti įrengimo būdai ir jų ilgiai; - detalizuotas kabelių atsargų ties galinėmis ir(ar) jungiamosiomis movomis įrengimas. | Detalizuojamas atsargų įrengimas ties movomis, atsižvelgiant į suderinto kabelio leistinus lenkimo spindulius. |
|  | 110 kV kabelių linijų plano išilginis pjūvis | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus, bet ne mažiau, nei turi būti pateiktas visos trasos kabelio išilginis pjūvis, jame detalizuojant įrengimo gylį bei visas sankirtas su esamais inžineriniais tinklais. | Nerengiama |
|  | Įrenginių išdėstymas projektuojamoje atramoje ar TP teritorijoje įrengiamoje konstrukcijoje | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus, bet ne mažiau, nei pateikiamas preliminarus kabelio tvirtinimo atramoje brėžinys, detalizuojant galinių movų įrengimo aukštį virš žemės, atstumą tarp skirtingų fazių galinių movų, kabelių užvedimą iki galinių movų, galines movas ir viršįtampių ribotuvus, kabelių ekranų įžeminimo dėžių tvirtinimą, įžeminimo laidininkų išvedžiojimą, apsauginių vamzdžių ir kabelių gaubtų tvirtinimą bei aukštį virš žemės, laidų užvedimą nuo tempiamųjų girliandų į galines movas. | Detalizuojamas movų aukštis, ekranų įžeminimo tvirtinimo dėžių matmenys, įžeminimo kabelių išvedžiojimas ir tvirtinimas, apsauginių vamzdžių ir kabelių gaubtų tvirtinimas. |
|  | 110 kV kabelių klojimo pjūviai | Pagal standartinius techninius reikalavimus kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio poveikio. | Nerengiama |
|  | 110 kV kabelių klojimas kanale/lovyje | Pateikiamas kanalo pjūvis, detalizuojant kabelių išdėstymą jame bei atstumus. | Detalizuojami kabelių lenkimo spinduliai, atsižvelgiant į suderinto kabelio parametrus. |
|  | 110 kV kabelių klojimas tranšėjoje | Nerengiama | Detalizuojami kabelių lenkimo spinduliai, atsižvelgiant į suderinto kabelio parametrus. |
|  | 110 kV kabelių ekranų įžeminimo įrengimas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei: Pateikiamas detalus įžeminimo įrengimo brėžinys, detalizuojant įžeminimo prijungimą prie kabelių ekranų įžeminimo dėžės, pateikiant šulinio brėžinį ir kabelių ekranų įžeminimo dėžės tvirtinimo brėžinį šulinyje. Pateikiama įžeminimo kontūro sudedamųjų dalių suvestinė lentelė. | Detalizuojamas kabelių ekranų įžeminimo laidininkų įrengimas ir prijungimas prie įžeminimo kontūro. |
|  | Įžeminimo įrengimas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus ir ne mažiau, nei pateikiamas įžeminimo kontūro įrengimo brėžinys detalizuojant įžemiklių įrengimo gylį, įžeminimo juostos sujungimą su įžeminimo strypu. Jei įrengiamas giluminis įžemiklis – detalizuojamas jo gylis, vamzdžio matmenys, šulinio įrengimas. | Detalizuojama jei įžeminimo įrenginio tipas skiriasi nuo numatyto TDP (pvz. yra poreikis įrengti giluminį įžeminimo įrenginį). |
|  | 110 kV kabelių linijų žymėjimų lentelės | Pagal Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentą. | Nerengiama |
|  | 110 kV kabelių linijų principinė schema | Pateikiama principinė schema, joje detalizuojant: - kabelių ilgius tarp jungiamųjų ir(ar) galinių movų; - kabelių ekranų įžeminimo būdus; - kabelių ekranų įžeminimo transpozicines dėžes bei įžeminimo būdą jose (su ribotuvais, be ribotuvų) ; - įžeminimo varžų dydžius ties kiekviena galine ir(ar) jungiamąja mova; - kabelių ekranų transpoziciją (jei tokia daroma). | Nerengiama |
|  | 110 kV kabelių linijų planas Mastelis M1:500 – 1000. | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus, bet nemažiau, nei: - ne senesnė, nei 1-ų metų senumo topografinė nuotrauka; - esami antžeminiai ir požeminiai statiniai bei inžineriniai tinklai, želdiniai. - projektuojami kabeliai bei jų apsaugos zona; - kabelio trasos posūkių koordinatės; - nurodyti įrengimo būdai ir jų ilgiai; - detalizuotas kabelių atsargų ties galinėmis ir(ar) jungiamosiomis movomis įrengimas. | Detalizuojamas atsargų įrengimas ties movomis, atsižvelgiant į suderinto kabelio leistinus lenkimo spindulius. |
|  | 110 kV kabelių linijų plano išilginis pjūvis | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus, bet ne mažiau, nei turi būti pateiktas visos trasos kabelio išilginis pjūvis, jame detalizuojant įrengimo gylį bei visas sankirtas su esamais inžineriniais tinklais. | Nerengiama |
|  | Įrenginių išdėstymas projektuojamoje atramoje ar TP teritorijoje įrengiamoje konstrukcijoje | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus, bet ne mažiau, nei pateikiamas preliminarus kabelio tvirtinimo atramoje brėžinys, detalizuojant galinių movų įrengimo aukštį virš žemės, atstumą tarp skirtingų fazių galinių movų, kabelių užvedimą iki galinių movų, galines movas ir viršįtampių ribotuvus, kabelių ekranų įžeminimo dėžių tvirtinimą, įžeminimo laidininkų išvedžiojimą, apsauginių vamzdžių ir kabelių gaubtų tvirtinimą bei aukštį virš žemės, laidų užvedimą nuo tempiamųjų girliandų į galines movas. | Detalizuojamas movų aukštis, ekranų įžeminimo tvirtinimo dėžių matmenys, įžeminimo kabelių išvedžiojimas ir tvirtinimas, apsauginių vamzdžių ir kabelių gaubtų tvirtinimas. |
|  | 110 kV kabelių klojimo pjūviai | Pagal standartinius techninius reikalavimus kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio poveikio. | Nerengiama |
|  | 110 kV kabelių klojimas kanale/lovyje | Pateikiamas kanalo pjūvis, detalizuojant kabelių išdėstymą jame bei atstumus. | Detalizuojami kabelių lenkimo spinduliai, atsižvelgiant į suderinto kabelio parametrus. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

9 lentelė. Reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

Kiekvienam skirstyklos prijunginiui relinės apsaugos ir automatikos gamybos ir montavimo brėžinių byla turi būti rengiama atskirai. RAA įrenginiams, kurie nepriskiriami konkrečiam prijunginiui (pvz. bendrapastotinis valdiklis ir pan.) brėžiniai rengiami vienoje bendroje byloje.

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Relinės apsaugos ir automatikos dalis (RAA) | Aiškinamasis raštas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | TDP aprašomi esminiai RAA sprendiniai, gamybos ir montavimo brėžiniuose sprendiniai detalizuojami bei aprašoma sprendinių detalizacija. Surašyti turinį, konkrečiai kokias dalis papildyti (patikrinti įtampos kritimą, selektyvumo kreives). |
|  | Prijunginio RAA struktūrinė schema (-os) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Struktūrinė konkretaus prijunginio RAA schema, kurioje vaizduojami bendri prijunginio RAA įrenginių, savų reikmių bei pirminių įrenginių ir komunikacijų įrenginių funkciniai ryšiai kontroliniais kabeliais, optinio ryšio kabeliais ir komunikacijų protokolais/sąsajomis/prievadais. Rengiama ir pagal Litgrid AB struktūrinių schemų aprašo reikalavimus. Šių schemų sprendiniai detalizuojami gamybos ir montavimo brėžiniuose. |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Pagrindinės RAA įrangos techninės specifikacijos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Specifikacijų forma rengiama pagal Litgrid AB reikalavimus. Rengiama įrangai, kuri yra LITGRID AB pagrindinės įrangos sąraše. |
|  | Papildomos arba kitos nepagrindinės įrangos specifikacijos (kuri nepatenka į LITGRID AB pagrindinės įrangos sąrašą) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Specifikacijų forma rengiama pagal Litgrid AB reikalavimus. Rengiama įrangai, kurios nėra LITGRID AB pagrindinės įrangos sąraše. |
|  | Pastotės vienlinijinė schema su įtampos ir srovės matavimo transformatorių antrinių apvijų charakteristikomis ir panaudojimu | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Kiekvienos prijunginio bylos pirmasis brėžinys turi būti pastotės skirstyklos (vienlijinė) schema. |
|  | Prijunginio RAA įrenginių principinė schema (-os) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | TDP konkretaus prijunginio struktūrinės schemos sprendinių detalizavimo brėžinys, kuriame vaizduojami konkretaus gamintojo įrenginiai ir tipai, jų tarpusavio ryšiai kabeliais, vidinio montažo laidais ir optiniais kabeliais su įvardintomis ir numeruotomis grandinėmis, tarpinių gnybtų rinklių numeracija. |
|  | Prijunginio RAA įrenginių montavimo brėžinys (-iai) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Prijunginio montavimo schemoje vaizduojama: - RAA ir kitų susijusių įrenginių montavimo schema RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose su kabelių ir vidinio montažo laidų prie tarpinių gnybtų bei optinių kabelių prijungimu; - RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintų ir jose montuojamos įrangos matmenys, įrengimo vietos ir tvirtinimo taškai; - RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintų konstrukciniai elementai; - RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose įrengiamos įrangos bei medžiagų detali specifikacija kuria turi sudaryti: Įrenginio žymuo schemoje, gamintojo pavadinimas ir techninės charakteristikos, medžiagos arba įrenginio tipas ir kodas pagal gamintojo katalogą; - RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintų montavimo instrukcijos ir brėžiniai. |
|  | Pirminių įrenginių operatyvinių blokuočių loginė schema ir matrica | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. TDP struktūrinėje schemoje pateikiama visų pastotės/ skirstyklos prijunginių operatyvinio valdymo blokuočių schema. | Gamybos ir montavimo brėžiniuose konkretaus prijunginio pirminių įrenginių operatyvinio valdymo loginių blokuočių schema ir matrica (valdyti leidžiančio/valdymą blokuojančio įrenginio). |
|  | Kontrolinių kabelių kabelinis žurnalas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Kiti brėžiniai susijusiems su objekto RAA sprendiniams atvaizduoti (kas nepatenka po prijunginiu) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. TDP aprašomi esminiai RAA sprendiniai. | Sprendiniai detalizuojami bei aprašoma sprendinių detalizacija. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

10 lentelė. Reikalavimai elektros energijos apskaitos ir matavimo dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

Elektros energijos apskaitos gamybos ir montavimo brėžinių byla turi būti rengiama atskirai. Įrenginiams, kurie nepriskiriami EEA (pvz. duomenų perdavimui skirta ryšio įranga ir pan.) brėžiniai turėtų būti rengiami atitinkamoje atskiroje byloje.

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis (EEA) | Aiškinamasis raštas (AR) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. TDP aprašomi esminiai EEA sprendiniai. | Sprendiniai detalizuojami bei aprašoma sprendinių detalizacija. Pateikiamas detalesnis aiškinamasis raštas pagal parinktus konkrečius įrangos modelius. |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. Nurodomi projektuojamos EEA įrenginiai bei įranga ir medžiagos su žinomais ir preliminariais kiekiais. Aprašomi montavimo derinimo, bandymų ir testavimo darbai, esamos įrangos demontavimo darbai. | Žiniaraštyje nurodomi projektuojamos EEA įrenginiai bei įranga ir medžiagos su jų modelių tipais, modifikacijomis, gamykliniais žymėjimais ir kiekiai. Detaliai aprašomi montavimo derinimo, bandymų ir testavimo darbai, esamos įrangos demontavimo darbai. |
|  | EEA pagrindinės ir papildomos arba kitos (nestandartinės) įrangos techninės specifikacijos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Techninių specifikacijų forma rengiama pagal Litgrid AB reikalavimus ir standartinius techninius reikalavimus. Pagrindinė įranga parenkama tik ta, kuri yra LITGRID AB pagrindinės įrangos sąraše. EEA pagrindinės įrangos sąranka su papildoma arba nestandartine įranga specifikuojama pagal TDP sprendinius ir pakeitimai detalizuojami GMB. |
|  | XXX TP (XXX kV skirstyklos (YY kV skirstomųjų įrenginių) EEA organizavimo principinė schema (-os) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. XXX TP (XXX kV skirstyklos (YY kV skirstomųjų įrenginių) pirminių įrenginių principinė schema (-os), kuri (-ios) yra naudojama (-os) ir kitose dalyse, kurioje (-iose) turi būti vaizduojama EEA organizacinė schema (nurodomų ST ir ĮT įrengimo vietos, EEA naudojamų apvijų parametrai, vaizduojama EEA principinių sujungimų visuma nuo ST ir ĮT iki apskaitos prietaisų, jų įrengimo vietos (su komutavimo įranga), nuosavybės ribos su tinklų naudotojų įrenginiais - schema pageidautina papildyta grandinių numeriais, gnybtais ar pan. | GMB stadijoje pateikiamas toks pats brėžinys kaip ir TDP. |
|  | 0,4kV PSO saulės elektrinės EEA organizavimo principinė schema | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. TDP vaizduojama 0,4kV ST ir įtampinių grandinių principiniai sujungimai su apskaitos prietaisu, jo įrengimo vieta (schema bendram supratimui), su ST įrengimo vieta, parametrais, komutavimo aparatais. | 0,4 kV KSSRS principinė schema yra naudojama ir kitose dalyse, kurioje turi būti vaizduojama EEA organizacinė schema. GMB detalizuojami ir vaizduojami 0,4kV ST ir įtampinių grandinių pajungimai prie apskaitos prietaiso su papildomai nurodomai visais prijunginiuose naudojamais gnybtais, komutaciniais aparatais antrinių grandinių pavadinimais bei operatyviniais žymėjimais. |
|  | XXX kV (YY kV) ST antrinių apvijų panaudojimo schema (-os) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. TDP schemoje (-ose) vaizduojami srovės matavimuose naudojamų ST apvijų sujungimai ir grandinės nuo ST iki matavimo prietaisų, panaudoti gnybtai, komutaciniai aparatai, jų operatyviniai žymėjimai plombuojamos spintų vietos. Pateikiami visi su tuo susiję sprendiniai. | GMB schemoje (-ose) vaizduojami detalūs srovės matavimuose naudojamų ST apvijų sujungimai ir grandinės nuo ST iki matavimo prietaisų, panaudoti gnybtai, komutaciniai aparatai, jų operatyviniai žymėjimai, grandinių numeriai ir prijungiamų laidų/kabelių pavadinimai/numeriai, plombuojamos spintų vietos (markiravimas). |
|  | XXX kV (YY kV) ĮT antrinių apvijų panaudojimo schema (-os) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. TDP schemoje (-ose) vaizduojami įtampos matavimuose naudojamų ĮT apvijų sujungimai ir grandinės nuo ĮT iki matavimo prietaisų, panaudoti gnybtai, komutaciniai aparatai, jų operatyviniai žymėjimai plombuojamos spintų vietos. Pateikiami visi su tuo susiję sprendiniai. | GMB schemoje (-ose) vaizduojami detalūs įtampos matavimuose naudojamų ĮT apvijų sujungimai ir grandinės nuo ĮT iki matavimo prietaisų, panaudoti gnybtai, komutaciniai aparatai, jų operatyviniai žymėjimai, grandinių numeriai ir prijungiamų laidų/ kabelių pavadinimai/ numeriai, plombuojamos spintų vietos (markiravimas). |
|  | Duomenų (komercinės informacijos ir realaus laiko momentinių matavimų) surinkimo iš apskaitos prietaisų organizacinė schema (-os) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. TDP vaizduojama elektros apskaitos prietaisų sujungimo su duomenų perdavimui į Litgrid AB IS skirta struktūrinė schema (elektros skaitiklių „CL1“ ir „CL2“ srovinių kilpų prijungimo prie valdiklių (KDV ir MDV), KDV ir MDV sujungimai su TP ryšio įranga ir pan. pagal PSO reikalavimus ir sprendinius). | GMB pateikiama detali sujungimo schema (-os) (tikslinamas TDP brėžinys, vaizduojami EEA, ryšio įranga iki bendrapastotinio komutatoriaus, panaudoti laidininkai, gnybtai, grandinių numeriai ir prijungiamų laidų/ kabelių pavadinimai/ numeriai (markiravimas), nurodomos įrangos montavimo spintos, jų operatyviniai žymėjimai). |
|  | Įrenginių išdėstymo EEA spintose brėžinys (-iai) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. Atsižvelgiant į projektinius sprendinius ir technines specifikacijas TDP EEA spintų brėžiniuose preliminariai vaizduojamas spintose numatomos įrengti įrangos išdėstymas, išlaikant spintų ir įrangos proporcijas, pateikiama įrangos eksplikacija/žiniaraštis su kiekiais. | Po įrangos/medžiagų suderinimo GMB pateikiami EEA spintų patikslinantys brėžiniai, nurodomi tikslūs spintų gabaritiniai matmenys, pateikiamas tikslus spintoje talpinamos įrangos išdėstymas, išlaikant spintų ir įrangos proporcijas (nurodomi pagrindiniai atstumai tarp montuojamos įrangos), pateikiama pilna įrangos ir naudojamų medžiagų eksplikacija/ žiniaraštis su kiekiais, pateikiama montažinė schema su įrangos operatyviniais žymėjimais, grandinių numeriais ir prijungiamais laidais/ kabeliais, laidų/ kabelių pavadinimai/ numeriai (markiravimas). |
|  | EEA naudojamos įrangos operatyvinių pavadinimų (užrašų) lentelės, laidų markiravimas | Nerengiama | GMB pateikiami tikslūs gabaritiniai lentelių matmenys su techninių prižiūrėtoju suderintu operatyvinio žymėjimo tekstu, laidų ir kabelių markiravimo principai ir markiruočių matmenys. |
|  | XXX TP (XXX kV skirstyklos (YY kV skirstomųjų įrenginių) valdymo pulto planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. XXX TP (XXX kV skirstyklos (YY kV skirstomųjų įrenginių) valdymo pulto (PVP) planas yra naudojamas ir kitose dalyse. PVP brėžinyje turi būti vaizduojamas pulto planas su spintų išdėstymu ir jų gabaritiniais matmenimis + spintų atvirų durų pozicija vaizduojama punktyru (durys atidarytos 120 laipsnių kampu)+ matmenys atstumų tarp spintų fasadų ir kitos įrangos. | GMB stadijoje pateikiamas toks pats brėžinys kaip ir TDP. |
|  | XXX kV TP (XXX kV skirstyklos) atviros skirstyklos planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. XXX TP (XXX kV skirstyklos) planas yra naudojamas ir kitose dalyse. XXX kV skirstyklos brėžinyje turi būti vaizduojamas XXX kV atvirosios skirstyklos planas su įrangos, spintų (gnybtynų, EEA sintų ir kitų) išdėstymu su atstumų matmenimis tarp įrangos ir spintų. Plano brėžinyje turi būti matoma TP sklypo, Litgrid AB ir tinklų naudotojo sklypo riba/ribos. | GMB stadijoje pateikiamas toks pats brėžinys kaip ir TDP. |
|  | Kiti brėžiniai vaizduojantys būtinus pakeitimus kitų objektų EEA schemose, taip pat nestandartinių sprendinių brėžiniai, kurie susiję su projektuojamo/įgyvendinamo objekto EEA dalies sprendinių išpildymu | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Kai atsiranda pakeitimai kituose objektuose (kitose TP), susijusiose su rekonstruojamu/naujai statomu objektu, TDP aprašomi esminiai EEA sprendiniai, o GMB sprendiniai detalizuojami. Šie pakeitimai turi būti įnešti ir susijusių objektų bylose (objekto eksploatavimui naudojamoje dokumentacijoje). Rekomenduojama tokius pakeitimus vaizduoti atskiru brėžiniu kiekvienam objektui (kitose TP) atskirai. Reikalavimai TDP ir GMB brėžiniams ir schemoms surašyti šios lentelės kituose punktuose. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

11 lentelė. Reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis (TIS) | Aiškinamasis raštas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Pateikiamas detalesnis aiškinamasis raštas pagal parinktus konkrečius įrangos modelius Reikalinga numatyti darbus ir jei reikia įrangos papildymą susijusiose su statyba/rekonstrukcija pastotėse. Jei atsiranda pakeitimai, turi atsirasti tie pakeitimai tų pastočių bylose. Galima pateikti nuorodą į kitą bylą, kur šie pakeitimai jau atlikti. |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai | Žiniaraštyje nurodomi projektuojami įrenginiai ir jų kiekiai, numatomi darbai. | Žiniaraštyje nurodomi projektuojami įrenginiai su jų modelių tipais, juos sudarantys modulių tipai ir kiekiai (jei tokie yra). Detaliai aprašomi darbai. Reikalinga numatyti darbus ir, jei reikia, įrangos papildymą susijusiose su statyba/rekonstrukcija pastotėse. |
|  | Pagrindinės TIS dalies įrangos techninės specifikacijos | Specifikacijos rengiamos remiantis LITGRID AB standartiniais techniniais reikalavimais TIS dalies įrangai (TSPĮ, PLSĮ, spinta). | Nerengiama |
|  | Duomenų perdavimo brėžinys | Pateikiamas struktūrinis duomenų perdavimo brėžinys, kuriame parodyti visi pastotės ir kiti susiję įrenginiai, dalyvaujantys duomenų iš pastotės perdavime. Pavaizduojami įrenginių naudojami komunikaciniai protokolai. | Pateikiamas principinis duomenų perdavimo brėžinys, kuriame parodyti visi pastotės ir kiti susiję įrenginiai, dalyvaujantys duomenų iš pastotės perdavime. Brėžinyje turi matytis naudojami įrenginių prievadai, tų prievadų komunikaciniai protokolai. |
|  | Spintos brėžinys | Brėžinyje atvaizduojama spinta, kurioje numatyta vieta kiekvienam projektuojamam įrenginiui. Atvaizduojama spintos ventiliacija. | Brėžinyje atvaizduojama spinta, kurioje atvaizduoti visi projektuojami įrenginiai (pagal parinktus įrangos modelius). Atvaizduojama spintos ventiliacija. |
|  | Spintos įrenginių maitinimo brėžinys | Pateikiamas struktūrinis spintos įrenginių maitinimo brėžinys. | Pateikiamas principinis spintos įrenginių maitinimo brėžinys. |
|  | PLSĮ antenos montavimo brėžinys | Pateikiamas pastotės valdymo pulto brėžinys, kuriame parodytas PLSĮ antenos montavimo principas. | Pateikiamas pastotės valdymo pulto brėžinys, kuriame parodytas PLSĮ antenos tipas ir jos montavimo principas. |
|  | Signalų sąrašas | Pagal NVRA reikalavimus. | Pagal NVRA reikalavimus ir pagal konkrečius RAA nuostatus. Darbų pabaigoje, po derinimo darbų, signalų sąrašas papildomas visais trūkstamais signalų adresais (IEC 61850 ir kt.). |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

12 lentelė. Reikalavimai elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (ER) | Aiškinamasis raštas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Pateikiamas detalesnis aiškinamasis raštas pagal parinktus konkrečius įrangos modelius. Reikalinga numatyti darbus ir jei reikia įrangos papildymą susijusiose su statyba/rekonstravimu pastotėse. Jei atsiranda pakeitimai, turi atsirasti tie pakeitimai tų TP bylose bei turi būti nuoroda į kitas susijusias bylas. |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai | Žiniaraštyje nurodomi projektuojami įrenginiai ir jų kiekiai, numatomi darbai. | Žiniaraštyje nurodomi projektuojami įrenginiai su jų modelių tipais, juos sudarantys modulių tipai ir kiekiai (jei tokie yra). Detaliai aprašomi darbai. Detalizuoti su įranga. Reikalinga numatyti darbus ir jei reikia įrangos papildymą susijusiose su statyba/rekonstrukcija pastotėse. |
|  | Pagrindinės ER dalies įrangos techninės specifikacijos | Specifikacijos rengiamos remiantis LITGRID AB standartiniais techniniais reikalavimais ER dalies įrangai (MPLS, BP, PDT, spintos). | Nerengiama |
|  | Duomenų perdavimo brėžinys | Pateikiamas struktūrinis duomenų perdavimo brėžinys, kuriame parodyti visi pastotės ir kiti susiję įrenginiai, dalyvaujantys duomenų iš pastotės perdavime. Pavaizduojami įrenginių naudojami komunikaciniai protokolai. | Pateikiamas principinis duomenų perdavimo brėžinys, kuriame parodyti visi pastotės ir kiti susiję įrenginiai, dalyvaujantys duomenų iš pastotės perdavime. Brėžinyje turi matytis naudojami įrenginių prievadai, tų prievadų komunikaciniai protokolai. |
|  | Telekomunikacijų spintų brėžiniai | Brėžinyje atvaizduojama spinta, kurioje numatyta vieta kiekvienam projektuojamam įrenginiui. Atvaizduojama spintos ventiliacija. | Brėžinyje atvaizduojama spinta, kurioje atvaizduoti visi projektuojami įrenginiai (pagal parinktus įrangos modelius). Atvaizduojama spintos ventiliacija. |
|  | Telekomunikacijų spintų įrenginių maitinimo brėžinys | Pateikiamas struktūrinis spintos įrenginių maitinimo brėžinys. | Pateikiamas principinis spintos įrenginių maitinimo brėžinys. |
|  | Ryšio linijos antenų montavimo brėžinys | Pateikiamas pastotės valdymo pulto, bokšto, stiebo brėžinys, kuriame parodytas antenos (pvz. 4G/LTE/5G/RRL) montavimo principas ir kabelio trasa. | Pateikiamas pastotės valdymo pulto brėžinys, kuriame parodytas ryšio linijos antenos tipas ir jos montavimo principas. |
|  | IP adresų sąrašas | Pagal NVRA reikalavimus. | Pagal NVRA reikalavimus. Pateikiama pilnai užpildyta lentelė, IP adresų suteikimui. Gamintojo daliai pateikti tik PSO reikalingų bendravimui įrenginių sąrašą. |
|  | Testavimų protokolai | Privalu įtraukti į darbų žiniaraštį pagal TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | RRL profilis | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | TP planas su ryšio linijų kabelių įrengimo trasomis | Preliminari ryšio linijų kabelių įrengimo trasa. | Detali ryšio linijų kabelių įrengimo trasa nuo ryšių bokšto iki telekomunikacijų spintos. Mastelis M 1:500. |
|  | Įrangos montavimo spintoje brėžinys | Preliminarus įrangos ir jos maitinimo montavimo spintoje brėžinys. | Detalus įrangos ir jos maitinimo montavimo spintoje brėžinys su konkrečiais suderintais įrenginiais (su operatyviniais pavadinimais). Įvertinti įrangos gamintojo rekomendacijas montavimui ir vėsinimui. |
|  | ŽTŠK-ŠK movos įrengimo OL portale brėžinys | Preliminarus ŽTŠK-ŠK movos įrengimo OL portale brėžinys. | Detalus su konkrečia suderinta ŽTŠK-ŠK mova, vaizduojant tvirtinimo elementus, įrengimo aukštį. |
|  | Skaidulų paskirstymo schema movoje XX-YY | Preliminari skaidulų paskirstymo schema movoje. | Konkreti mova, su skaidulų spalviniu žymėjimu, su movos pavadinimu, su skaidulų kryptimis, su konkrečiu šviesolaidiniu kabeliu(-iais). |
|  | TP planas su šviesolaidinio kabelio įrengimo trasomis, RKKS, ryšių šuliniais | Preliminarus TP planas su šviesolaidinio kabelio įrengimo trasomis, RKKS, ryšių šuliniais. | Detalus TP planas su šviesolaidinio kabelio įrengimo trasomis, RKKS, ryšių šuliniais, su koordinatėmis ir masteliu. Mastelis M 1:500 RKŠ su koordinatėmis. |
|  | VP planas su šviesolaidinio kabelio įrengimo trasomis | Preliminarus, su šviesolaidinio kabelio įrengimo trasomis ir, žymėjimu. | Detalus, su šviesolaidinio kabelio įrengimo trasomis , montavimo būdu ir žymėjimu. Mastelis M 1:50-1:100. |
|  | Nutolusių TP brėžiniai | Preliminarios šviesolaidžio trasos, telekomunikacijų infrastruktūros brėžiniai nutolusiose TP. | Detalios šviesolaidžio trasos, nurodant mastelį. telekomunikacijų infrastruktūros brėžiniai nutolusiose TP. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

13 lentelė. Reikalavimai apsauginės signalizacijos dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsauginės signalizacijos dalis (AS) | Aiškinamasis raštas (AR) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. TDP aprašomi (vaizduojami) esminiai AS sprendiniai. | Gamybos ir montavimo brėžinių stadijoje TDP stadijos sprendiniai yra aprašomi (detalizuojami) tik kai yra būtina techninių niuansų supratimui (paprastai GMB AR yra aprašomi tik netipiniai sprendiniai). |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | AS pagrindinės ir papildomos arba kitos (nestandartinės) įrangos techninės specifikacijos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. Specifikacijų forma rengiama pagal Litgrid AB reikalavimus. Pagrindinė įranga parenkama tik kuri yra LITGRID AB pagrindinės įrangos sąraše. | Nerengiama |
|  | Valdymo pulto planas | BRĖŽINYS YRA NAUDOJAMAS IR KITOSE DALYSE. Pateikiamas pulto planas su AS įrangos išdėstymu. | GMB stadijoje pateikiamas toks pats brėžinys kaip ir TDP. Pateikiamas pulto planas su AS įrangos išdėstymu + matmenys atstumų ar konkrečios montavimo vietos pagal AS įrangos išdėstymo reikalavimus. Turi būti pateiktas Valdymo pulto ar kitų statinių pjūvis, iš kurio matytųsi, kokio aukščio yra objektas. |
|  | XXX kV TP atviros skirstyklos planas, sklypo planas | BRĖŽINYS YRA NAUDOJAMAS IR KITOSE DALYSE. Pateikiamas AS įrangos išdėstymas teritorijoje. Sužymėtos saugomos/stebimos teritorijos ribos. Turi būti matoma sklypo riba/ribos. | Nerengiama |
|  | AS ryšių organizavimo struktūrinė schema, apimanti visus pastotėje sumontuotus AS įrenginius ir išorinę komunikaciją | Pateikiama struktūrinė schema su visais AS įrenginius ir išorinės komunikacijos įrenginius jungiančiais ryšiais (kabeliais ar bevielius). | Nerengiama |
|  | Įrenginių/os montavimo brėžiniai, apjungimo signalizacijos | Nerengiama | Gamintojas/rangovas pateikia detalizavimą pagal suderintą įrangą ir medžiagas. |
|  | Kiti brėžiniai, vaizduojantys būtinus pakeitimus kitų objektų AS sistemose, taip pat nestandartinius AS sprendinius/įrangą, kurie susiję su projektuojamo/ įgyvendinamo objekto AS dalies sprendinių išpildymu naujame/rekonstruojamame objekte | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Pvz. jei atsiranda pakeitimai kituose objektuose (kitose TP) susijusiose su rekonstruojamu/naujai statomu objektu, šie pakeitimai turi būti įnešti ir susijusių objektų bylose (objekto eksploatavimui naudojamoje dokumentacijoje). Rekomenduojama tokius pakeitimus vaizduoti atskiru brėžiniu kiekvienam objektui atskirai. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

14 lentelė. Reikalavimai fizinės saugos dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fizinės saugos dalis (FS) | XXX kV TP atviros skirstyklos planas, sklypo planas (aktualu tvoros, vartų sprendiniai ir PVP vieta sklype) | BRĖŽINYS YRA NAUDOJAMAS IR KITOSE DALYSE Turi būti atitikimas fizinės saugos reikalavimams. | Nerengiama |
|  | Kritinių įrenginių apsaugos priemonės (Lego blokai, Hesko tipo bastijonai, metaliniai užtvarai, sustiprintos tvoros ir pan.) | BRĖŽINYS YRA NAUDOJAMAS IR KITOSE DALYSE Brėžiniai, su apsaugos priemonių išdėstymu, kaip bus apsaugoma kritinės infrastruktūros įranga. | Nerengiama |

15 lentelė. Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS) | Aiškinamasis raštas (AR) | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU* reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | GSS pagrindinės ir papildomos arba kitos (nestandartinės) įrangos techninės specifikacijos | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | Nerengiama |
|  | Valdymo pulto planas | Pagal STR1.04.04:2017, PrS, PS ir TU reikalavimus. | BRĖŽINYS YRA NAUDOJAMAS IR KITOSE DALYSE. Pateikiamas pulto planas su GSS įrangos išdėstymu. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.

16 lentelė. Reikalavimai gaisrinės saugos dalies techninio darbo projekto bei gamybos ir montavimo brėžinių detalumui ir apimčiai

| Dalies (bylos) pavadinimas | Brėžinių/schemų/principų pavadinimas | TDP rengimo etapas (detalumas, apimtis) | Gamybos ir montavimo brėžinių rengimo etapas (detalumas, apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaisrinės saugos dalis (GS) | Vandens rezervuaras ir gaisro gesinimo sistema | VN ir SP dalyse (bylose) | Nerengiama |
|  | Įžeminimo taškai | Sklypo plano dalyje (byloje) | Nerengiama |
|  | Elektromagnetinių laukų žemėlapis | Nerengiama | Žemėlapio tikslumas priklauso nuo matavimų taškų skaičiaus, o matavimo taškų skaičius priklauso nuo įrenginių skaičiaus objekte. |

* PrS – prisijungimo sąlygos; PS – projektavimo sąlygos; TU – techninė užduotis.