ŠILUMINĖS TRASOS REMONTO AUKŠTAIČIŲ G. 43 PER 1-MO KORPUSO PATALPAS IKI ŠILUMOS MAZGO

techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus Elektrotechnikos tarnybos vyresnysis inžinierius Darius Kusta, tel.: +370-682-49936 |
| 2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Komunikacijos 1-mo korpuso rūsyje ir 1-mo aukšto grindų kanale, Aukštaičių g. 43, Kaunas (priedėlis Nr. 1) |
| 3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Šilumos tiekimo trasa |
| 4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Apšiltinti kieta termoizoliacija DN50 šilumos tiekimo vamzdžiai sumontuoti 1-mo korpuso rūsyje ir 1-mo aukšto grindų kanale |
| II. Perkami darbai: |  |  |
| 6. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Demontuoti kietą termoizoliaciją nuo esamų 2 x DN50 šilumos tiekimo vamzdžių – 17 m.; - Demontuoti esamą DN50 vamzdyną – 34 m.; - Pašalinti demontuotos 2 x DN50 šilumos tiekimo trasos plieninius vamzdžius, jų kietos termoizoliacijos liekanas ir išvalyti 1-mo aukšto grindų kanalą; - Sumontuoti naujus plieninius DN50 šilumos tiekimo vamzdžius - 34 m.; - Atlikti naujai sumontuotos šilumos tiekimo trasos hidraulinį bandymą, užtikrinantį visų naujų ir prijungimo prie esamų šilumos tiekimo vamzdžių suvirinimo siūlių sandarumo patikrinimą; - Naujai sumontuotus plieninius DN50 šilumos tiekimo trasos vamzdžius padengti antikorozine danga; - Naujai sumontuotą, atlaikiusią hidraulinį bandymą ir padengtą antikorozine danga šilumos tiekimo trasą izoliuoti mineralinės vatos kevalais; - Užsandarinti šilumos tiekimo trasos perėjimus per sienas. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas reikalingas medžiagas ir įrengimus tiekia Rangovas. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Visos tiekiamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalaujamus standartus, technines sąlygas bei turėti gamintojo CE atitikties deklaracijas. |
| 10. | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Rangovas turi užpildyti perkamų darbų žiniaraštį (priedėlis Nr.2) ir pateikti kartu su pasiūlymu. |
| 11. | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Panaudotų medžiagų ir detalių kokybę patvirtinantys dokumentai; - Šilumos tiekimo trasos hidraulinio bandymo protokolas; - Metalo laužo ir kitų grąžinamųjų medžiagų perdavimo – priėmimo į saugojimo aikštelę aktas; - Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas. |
| 12. | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas darbams ir medžiagoms suteikia ne mažiau kaip 6 (šešių) metų garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas. |
| 13. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Statybines atliekas surenka, išveža iš teritorijos ir perduoda utilizavimui Rangovas; - Susidariusį metalo laužą Rangovas turi priduoti UAB „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriui, Marvelės g. 199A, Kaunas. |
| 14. | Bandymai, derinimai, paleidimas | Rangovas, po šilumos tiekimo trasos sumontavimo atlieka jos užpildymą ir hidraulinį bandymą. |
| III. Kiti reikalavimai: |  |  |
| 16. | Darbų vykdymo grafikas | Darbų atlikimo terminas – 3 (trys) mėnesiai, bet ne vėliau kaip iki Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimu nustatytos šildymo sezono pradžios dienos. |
| 17. | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, Rangovas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. |
| 18. | Kita | Objekto apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ asmens duomenys: Darius Kusta: +370-682-49936 |

Techninės specifikacijos priedėliai:

Priedėlis Nr.1 – Šilumos tiekimo trasos schema;

Priedėlis Nr.2 – Darbų žiniaraštis