## TS
6 KV SKIRSTYKLOS
preliminarus informacinių signalų sąrašas
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | SCADA Tipas Filtras
[5 empty] | 0 | 01 (0) | 6 (1) | 11
6 kV linijos narvelis (L-XXX)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX/L-XXX-0 | Vežimėlis/Skyriklis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX-ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | Grandinės I
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės II
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
7 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
8 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
9 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | Valdymo raktai
11 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
12 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
13 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
14 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
15 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos II
16 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | JRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | Kiti raktai
17 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
18 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | AKĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | Kiti raktai
19 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Kiti raktai
20 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Kryptinė įžemėjimo apsauga |  | Nėra | Yra |  | Nėra | Įžemėjimai
21 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
22 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Lanko apsaugos būklė(2) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
23 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | Apsaugos I
24 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | ADN(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Dalinimo automatika
25 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | DAKĮ(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Dalinimo automatika
26 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | NA(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Dalinimo automatika
27 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | NAKĮ(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Dalinimo automatika
28 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | ADN būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | Kiti raktai
29 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | NA būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | Kiti raktai
30 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Nustatymų grupė |  | 1 | 2 |  | 1 | Nustatymų grupės
31 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Ryšys
32 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Ryšys
33 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
34 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | Ryšys
Sekcijinio 6 kV narvelis (TS-XX)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX-1 | Vežimėlis/Skyriklis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX-2 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX-ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | Grandinės I
7 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės II
8 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
9.4286 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
6.6429 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
11.8571 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
13.0714 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | Valdymo raktai
14.2857 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
15.5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
16.7143 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
17.9286 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
19.1429 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Išjungtas nuo (6/35kV) linijų JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
20.3571 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | JRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | Kiti raktai
21.5714 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
22.7857 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Šynų apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
24 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | 6kV ARĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos II
25.2143 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | 6kV ARĮ būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungtas | Valdymo raktai
26.4286 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | 6kV ARĮ sąlygos |  | Yra | Nėra |  | Yra | Grandinės I
27.6429 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | Apsaugos I
28.8571 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Nustatymų grupė |  | 1 | 2 |  | 1 | Nustatymų grupės
30.0714 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Elektromagnetinių blokuočių raktas |  | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | Valdymo raktai
31.2857 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
32.5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | TSPĮ ryšys su RAA |  | Yra | Nėra |  | Yra | Ryšys
33.7143 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Ryšys
35 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Ryšys
Įvadinis 6 narvelis (T-61)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61/T-61-0 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61-ž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | Grandinės I
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės II
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
7 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
8 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
9 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | Valdymo raktai
11 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
12 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
13 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
14 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | JRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | Kiti raktai
15 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
16 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Išjungtas nuo (35/6 kV) TS-6/35 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
17 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Išjungtas nuo (35/6 kV) linijų JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
18 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos II
19 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Umin blokuota |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos II
20 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T1-30 | Įžemėjimo apsauga |  | Nėra | Yra |  | Nėra | Įžemėjimai
21 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Šynų apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
22 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Išjungtas nuo T-1 apsaugų |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
23 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
24 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
25 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Šynų lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | Apsaugos I
26 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Šynų lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
27 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | Apsaugos I
28 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Nustatymų grupė |  | 1 | 2 |  | 1 | Nustatymų grupės
29 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I
30 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | TSPĮ ryšys su RAA |  | Yra | Nėra |  | Yra | Ryšys
31 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Ryšys
32 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Ryšys
Kintamos srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | SR ARĮ būsena | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | Valdymo raktai
2 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | SRT-041 | I š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
3 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | SRT-042 | II š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
4 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | TS-04 | Sekcinis a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Išjungtas | S.r. signalai
5 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | SR ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | S.r. signalai
6 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | I š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
7 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | II š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS)
1 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Įkroviklio Nr.1 būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | S.r. signalai
2 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Įkroviklio Nr.2 būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | S.r. signalai
3 | Petrašiūnų elektrinė |  | SF11 | I š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
4 | Petrašiūnų elektrinė |  | SF21 | II š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
5 | Petrašiūnų elektrinė |  | SF12 | I š.s. baterijos įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
6 | Petrašiūnų elektrinė |  | SF22 | II š.s. baterijos įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
7 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Įžemėjimo signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | S.r. signalai
8 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | I š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
9 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | II š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
6 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Žema įtampa | - | Norma | Suveikė | - | Norma | S.r. signalai
11 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Aukšta įtampa | - | Norma | Suveikė | - | Norma | S.r. signalai
12 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Baterijos saugiklis | - | Norma | Perdegė | - | Norma | S.r. signalai
13 | Petrašiūnų elektrinė |  | QFU11 | Baterijos įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | S.r. signalai
14 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Baterijos įkrovimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | S.r. signalai
Kiti signalai
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Vežimėlio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | Š1-6-ž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Apskaitos įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | RAA įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | 3Uo įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | 6 kV saugikliai | - | Norma | Perdegė | - | Norma | Apsaugos I
7 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įžemėjimas šynose Š1-35/6 | - | Nėra | Yra | - | Nėra | Įžemėjimai
8 | Petrašiūnų elektrinė | 16 | ĮT-61 | 16kV įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
9 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Nuotekų lygis rezervuare | - | Norma | Aukštas | - | Norma | kiti signalai
6 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Nuotekų lygis valymo įrenginiuose |  | Norma | Aukštas | - | Norma | kiti signalai
11 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | AS spintų ir pavarų apšildymo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | kiti signalai
12 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Pastotės durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | Aps. signalizacija
13 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Ryšių namelio durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | Aps. signalizacija
14 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Apsauginė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | Signalizacija
15 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Apsauginės signalizacijos būsena | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | Aps. sig. būsena
16 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Apsauginės signalizacijos būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Aps. signalizacija
17 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Perimetro apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | Signalizacija
18 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Gaisro signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | Signalizacija
19 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Gaisro signalizacijos būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Aps. signalizacija
Signalai paduodami iš KE Petrašiūnų elektrinė į PE TSPĮ
1 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
2 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61 | T-61 valdymo režimas (pavara-S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | Valdymo raktai
3 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
4 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61-1 | T-61-1 valdymo režimas (pavara-S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | Valdymo raktai
5 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
6 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61-1ž | T-61-1ž valdymo režimas (pavara-S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | Valdymo raktai
7 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61 | T-61 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | - | Valdymo raktai
8 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61 | T-61 RAA | - | Norma | Suveikė | - | - | Apsaugos I
9 | Petrašiūnų elektrinė | 16kV | T-61 | T-61 gedimas | - | Norma | Suveikė | - | - | Apsaugos I
Signalai paduodami iš ST į KE Petrašiūnų elektrinė TSPĮ
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6kV |  | T1(2)-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6kV |  | ADN |  | Norma | Suveikė |  | - | -
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6kV |  | T-1 ST RAA |  | Norma | Suveikė |  | - | -
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6kV |  | T-2 ST RAA |  | Norma | Suveikė |  | - | -
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6kV |  | NA |  | Norma | Suveikė |  | - | -
Valdymo sistemų signalai
1 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | Ryšio būklė | - | Norma | Gedimas |  | Norma | Ryšys
2 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | RMR/GPRS maitinimo grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
3 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | TSPĮ būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | VS aliarmai
4 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | TSPĮ maitinimo grandinės, a. j (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
5 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | TSPĮ modulio būklė (x+1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | VS aliarmai
7 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | RMR/GPRS maitinimas | - | Iš tinklo | Iš NMŠ | - | Iš tinklo | Grandinės II
8 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | TSPĮ maitinimas | - | Iš tinklo | Iš NMŠ | - | Iš tinklo | Grandinės II
9 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | NMŠ būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
6 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | NMŠ baterijų būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | Grandinės I
11 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | NMŠ apkrova | - | Norma | Viršyta | - | Norma | Grandinės I
12 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | NMŠ baterijų įkrova | - | Norma | Žema | - | Norma | Grandinės I
13 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | Ryšių namelio šildymas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | Kiti signalai
14 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | TSPĮ spintos durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | Aps. signalizacija
14 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Ryšių spintos durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | Aps. signalizacija
15 | Petrašiūnų elektrinė |  | TSPĮ | RMR/GPRS spintos durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | Aps. signalizacija
16 | Petrašiūnų elektrinė |  | RMR | RMR maitinimo grandinės, a. j (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | Grandinės I

## Valdymas
6 KV SKIRSTYKLOS
valdymo komandų sąrašas
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda
Įvadinis 6 kV jungtuvas (T-61)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61/T-61-0 | Vežimėlis/Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61-ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Nustatymų grupė | 1 | 2
Sekcijinis 6 kV jungtuvas (TS-XX)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX/TS-XX-1 | Vežimėlis/Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Nustatymų grupė | 1 | 2
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | 6kV ARĮ būsena | Išjungti | Įjungti
6 kV linijos jungtuvas (L-XXX)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX-0 | Vežimėlis/Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX-Ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Nustatymų grupė | 1 | 2
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | ADN būsena | Išjungti | Įjungti
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | NA būsena | Išjungti | Įjungti
7 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti
Kitos komandos
1 | Petrašiūnų elektrinė | - |  | Apsauginės signalizacijos būsena | Išjungti | Įjungti
2 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | 0,4 kV ARĮ būsena | Išjungti | Įjungti
3 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | SRT-041 | I š.s. įvadas | Išjungti | Įjungti
4 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | SRT-042 | II š.s. įvadas | Išjungti | Įjungti
5 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | TS-04 | Sekcinis a.j. | Išjungti | Įjungti

## Matavimai
6 KV SKIRSTYKLOS
matuojamų parametrų sąrašas
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
Sekcijinis 6 kV jungtuvas (TS-XX)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Srovė Ia | A | 1
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Srovė Ib | A | 1
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Srovė Ic | A | 1
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | TS-XX | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
Kompensacinė ritė (KR-1)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | KR-1 | Įžemėjimo srovė | A | 1
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | KR-1 | Kompensavimo srovė | A | 1
Nuolatinės srovės skydas (NSSRS)
1 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Akumuliatorių baterijos įtampa | V | 0.1
2 | Petrašiūnų elektrinė |  | NSSRS | Akumuliatorių baterijos srovė | A | 1
Kintamos srovės skydas (KSSRS)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ia | A | 1
2 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ib | A | 1
3 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ic | A | 1
4 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Uab | V | 1
5 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Ubc | V | 1
6 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Uca | V | 1
7 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ia | A | 1
8 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ib | A | 1
9 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ic | A | 1
6 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Uab | V | 1
11 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Ubc | V | 1
12 | Petrašiūnų elektrinė | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Uca | V | 1
Įvadinis 6 kV narvelis (T-61)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Srovė Ia | A | 1
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Srovė Ib | A | 1
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Srovė Ic | A | 1
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Aktyvioji galia P | MW | 0.01
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Reaktyvioji galia Q | Mvar | 0.01
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
7 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
8 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | T-61 | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
9 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įtampa Uab | kV | 0.01
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įtampa Uca | kV | 0.01
11 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
12 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įžemėjimo įtampa 3Uo | kV | 0.01
13 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įtampa Ua | kV | 0.01
14 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įtampa Ub | kV | 0.01
15 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | ĮT-61 | Įtampa Uc | kV | 0.01
6 kV linijinis narvelis (L-XXX)
1 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Srovė Ia | A | 1
2 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Srovė Ib | A | 1
3 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Srovė Ic | A | 1
4 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Įžemėjimo srovė Io | A | 1
5 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
6 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
7 | Petrašiūnų elektrinė | 6 | L-XXX | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
Kiti matavimai
1 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | US/PVP/Ryšių patalpos temperatūra | °C | 1
2 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | US/PVP/Ryšių patalpos drėgmė | % | 1
3 | Petrašiūnų elektrinė |  | Kiti | Lauko temperatūra | °C | 1
Paaiškinimai:
* | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.