TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 0,4 - 10 kV izoliatoriai (antro tipo).

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 0,4 - 10 kV izoliatoriai (antro tipo).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smaiginis izoliatorius SDI37 arba lygiavertis | 320 |
| 2. | Rišimo spiralių komplektas (komplekte 6 vnt.) CO35 arba SO115.5085 arba lygiavertis | 120 |
| 3. | Rišimo spiralių komplektas (komplekte 6 vnt.) CO70 arba SO115.9585 arba lygiavertis | 120 |
| 4. | Rišimo spiralių komplektas (komplekte 6 vnt.) CO120 arba SO115.150 arba lygiavertis | 120 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai Smaiginio izoliatoriaus SDI37 arba lygiaverčio pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 60383 arba lygiavertis |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. *Tuo atveju, kai siūloma Prekė yra įtraukta į www.eso.lt puslapyje pateiktą viešai prieinamą „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą“ Tiekėjas bandymų protokolo kopijų pateikti neturi. Nuoroda: http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai.html |
|  | Skirti naudoti | Lauke |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Vardinė įtampa | ≥ 10 kV |
|  | Maksimalioji įtampa | ≥ 12 kV |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Vientisas smaiginis izoliatorius skirtas | Oro linijų laidams su apvalkalu tvirtinimui |
|  | Izoliuojamoji medžiaga | Porcelianas |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50ms) | ≥ 125 kV |
|  | Bandymo įtampa esant šlapiam izoliatoriui (50Hz, 1min) | ≥ 50 kV |
|  | Izoliacijos atsparumas tarša pagal IEC 60815 | ≥ 20 mm/kV |
|  | Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova | ≥ 12,5 kN |
|  | Izoliatoriaus nuotėkio kelio ilgis | ≥ 325 mm |
|  | Izoliatorius montuojamas | Ant smaigo |
|  | Izoliatoriaus tvirtinimui ant smaigo įlietos įvorės: | - Kūgio formos - Izoliatoriui nuo smaigo apsaugoti - Storis ≥2 mm - Įtvirtinta gamintojo (negali sukiotis, iškristi) - Įvorės turi būti suderinamos su izoliatoriumi bei traversomis skirtomis montuoti oro linijų laidą su apvalkalu pagal albumą OLI - 10. |
|  | Oro linijų laidas su apvalkalu tvirtinimas | Izoliatoriaus galvutėje sumontuotame plastmasiniame įdėkle |
|  | Plastmasinio įdėklo: - vidinis skersmuo - išpjovos plotis | Ø 50 ... 55 mm; 22 ... 28 mm |
|  | Izoliatoriaus aukštis | 212 |
|  | Izoliatoriaus masė | 3,8 kg ± 10% |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

    - Techniniai reikalavimai Rišimo spiralių komplekto (komplekte 6 vnt.) CO35 arba SO115.5085 arba lygiaverčio pateikiami lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 50397-2 arba lygiavertis |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. |
| 3. | Skirti naudoti | Lauke |
| 4. | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
| 5. | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
| 6. | Oro linijų laidams su apvalkalu | 35 – 50 mm2 |
| 7. | Laidų rišimo spiralės naudojamos | Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio. |
| 8. | Izoliatoriaus kaklelio skersmuo | 85 mm |
| 9. | Laidų rišimo spiralių tinkamumas | Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) |
| 10. | Komplektas | 6 vnt. (komplektas 1-ai traversai) |
| 11. | Spiralių komplekto masė | 0,55 kg ± 5 % |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 13. | Garantinis laikas | - mėnesiai |

    - Techniniai reikalavimai Rišimo spiralių komplekto (komplekte 6 vnt.) CO70 arba SO115.9585 arba lygiaverčio pateikiami lentelėje Nr. 4:

Lentelė Nr.4

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 50397-2 arba lygiavertis |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. |
| 3. | Skirti naudoti | Lauke |
| 4. | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
| 5. | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
| 6. | Oro linijų laidams su apvalkalu | 70 – 95 mm2 |
| 7. | Laidų rišimo spiralės naudojamos | Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio. |
| 8. | Izoliatoriaus kaklelio skersmuo | 85 mm |
| 9. | Laidų rišimo spiralių tinkamumas | Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37). |
| 10. | Komplektas | 6 vnt. (komplektas 1-ai traversai) |
| 11. | Spiralių komplekto masė | 0,588 kg ± 5 % |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 13. | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

    - Techniniai reikalavimai Rišimo spiralių komplekto (komplekte 6 vnt.) CO120 arba SO115.150 arba lygiaverčio pateikiami lentelėje Nr. 5:

Lentelė Nr.5

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 50397-2 arba lygiavertis |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. |
| 3. | Skirti naudoti | Lauke |
| 4. | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
| 5. | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
| 6. | Oro linijų laidams su apvalkalu | 120 – 150 mm2 |
| 7. | Laidų rišimo spiralės naudojamos | Laidų rišimo spiralės naudojamos oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio. |
| 8. | Izoliatoriaus kaklelio skersmuo | 85 mm |
| 9. | Laidų rišimo spiralių tinkamumas | Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) |
| 10. | Komplektas | 6 vnt. (komplektas 1-ai traversai) |
| 11. | Spiralių komplekto masė | 0,665 kg ± 5 % |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 13. | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas/naujas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2. nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų (dvidešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai.