PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-359) 0,4 - 10 kV izoliatoriai (antro tipo)

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių gamintojo aprašymus, kuriuose turi būti: informacija įrodanti prekių atitikimą techninei specifikacijai (Jei tiekėjo siūlomos prekės markė įtraukta į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai.html), tuomet prekės aprašymų bei protokolų teikti nereikia.);

- Siūlomų prekių tipinių bandymų protokolų kopijas;

- Laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomos prekės yra lygiavertės, suderinamos su Pirkėjo turima įranga ir garantuojanti pilną Pirkėjo nuostolių atlyginimą, jeigu tiekėjo siūlomos prekės padarys žalą Pirkėjo naudojamai įrangai ir / ar įrenginiams; (jei siūloma lygiavertė prekė)

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

## PATVIRTINIMAI

| Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (pažymima varnele, jei „taip“) | ☐ taip |
| --- | --- |

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai |  | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai Smaiginio izoliatoriaus SDI37 arba lygiaverčio |  |  |  |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |  |  |
| 1 | Standartas | LST EN 60383 arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. *Tuo atveju, kai siūloma Prekė yra įtraukta į www.eso.lt puslapyje pateiktą viešai prieinamą „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą“ Tiekėjas bandymų protokolo kopijų pateikti neturi. Nuoroda: http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai.html |  |  |
| 3 | Skirti naudoti | Lauke |  |  |
| 4 | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |  |  |
| 5 | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |  |  |
| 6 | Vardinė įtampa | ≥ 10 kV |  |  |
| 7 | Maksimalioji įtampa | ≥ 12 kV |  |  |
| 8 | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
| 9 | Vientisas smaiginis izoliatorius skirtas | Oro linijų laidams su apvalkalu tvirtinimui |  |  |
| 10 | Izoliuojamoji medžiaga | Porcelianas |  |  |
| 11 | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50ms) | ≥ 125 kV |  |  |
| 12 | Bandymo įtampa esant šlapiam izoliatoriui (50Hz, 1min) | ≥ 50 kV |  |  |
| 13 | Izoliacijos atsparumas tarša pagal IEC 60815 | ≥ 20 mm/kV |  |  |
| 14 | Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova | ≥ 12,5 kN |  |  |
| 15 | Izoliatoriaus nuotėkio kelio ilgis | ≥ 325 mm |  |  |
| 16 | Izoliatorius montuojamas | Ant smaigo |  |  |
| 17 | Izoliatoriaus tvirtinimui ant smaigo įlietos įvorės: | - Kūgio formos - Izoliatoriui nuo smaigo apsaugoti - Storis ≥2 mm - Įtvirtinta gamintojo (negali sukiotis, iškristi) - Įvorės turi būti suderinamos su izoliatoriumi bei traversomis skirtomis montuoti oro linijų laidą su apvalkalu pagal albumą OLI - 10. |  |  |
| 18 | Oro linijų laidas su apvalkalu tvirtinimas | Izoliatoriaus galvutėje sumontuotame plastmasiniame įdėkle |  |  |
| 19 | Plastmasinio įdėklo: - vidinis skersmuo - išpjovos plotis | Ø 50 ... 55 mm; 22 ... 28 mm |  |  |
| 20 | Izoliatoriaus aukštis | 212 |  |  |
| 21 | Izoliatoriaus masė | 3,8 kg ± 10% |  |  |
| 22 | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 23 | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |  |  |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai |  | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |  |  |  |
|  | Rišimo spiralių komplekto (komplekte 6 vnt.) CO35 arba SO115.5085 arba lygiaverčio |  |  |  |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |  |  |
| 1 | Standartas | LST EN 50397-2 arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. |  |  |
| 3 | Skirti naudoti | Lauke |  |  |
| 4 | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |  |  |
| 5 | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |  |  |
| 6 | Oro linijų laidams su apvalkalu | 35 – 50 mm2 |  |  |
| 7 | Laidų rišimo spiralės naudojamos | Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio. |  |  |
| 8 | Izoliatoriaus kaklelio skersmuo | 85 mm |  |  |
| 9 | Laidų rišimo spiralių tinkamumas | Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) |  |  |
| 10 | Komplektas | 6 vnt. (komplektas 1-ai traversai) |  |  |
| 11 | Spiralių komplekto masė | 0,55 kg ± 5 % |  |  |
| 12 | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 13 | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |  |  |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai |  | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai Rišimo spiralių komplekto (komplekte 6 vnt.) CO70 arba SO115.9585 arba lygiaverčio |  |  |  |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |  |  |
| 1 | Standartas | LST EN 50397-2 arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. |  |  |
| 3 | Skirti naudoti | Lauke |  |  |
| 4 | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |  |  |
| 5 | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |  |  |
| 6 | Oro linijų laidams su apvalkalu | 70 – 95 mm2 |  |  |
| 7 | Laidų rišimo spiralės naudojamos | Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio. |  |  |
| 8 | Izoliatoriaus kaklelio skersmuo | 85 mm |  |  |
| 9 | Laidų rišimo spiralių tinkamumas | Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37). |  |  |
| 10 | Komplektas | 6 vnt. (komplektas 1-ai traversai) |  |  |
| 11 | Spiralių komplekto masė | 0,588 kg ± 5 % |  |  |
| 12 | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 13 | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |  |  |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai |  | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |  |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai Rišimo spiralių komplekto (komplekte 6 vnt.) CO120 arba SO115.150 arba lygiaverčio |  |  |  |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Prekių parametrai |  |  |
| 1 | Standartas | LST EN 50397-2 arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją. |  |  |
| 3 | Skirti naudoti | Lauke |  |  |
| 4 | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |  |  |
| 5 | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |  |  |
| 6 | Oro linijų laidams su apvalkalu | 120 – 150 mm2 |  |  |
| 7 | Laidų rišimo spiralės naudojamos | Laidų rišimo spiralės naudojamos oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio. |  |  |
| 8 | Izoliatoriaus kaklelio skersmuo | 85 mm |  |  |
| 9 | Laidų rišimo spiralių tinkamumas | Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) |  |  |
| 10 | Komplektas | 6 vnt. (komplektas 1-ai traversai) |  |  |
| 11 | Spiralių komplekto masė | 0,665 kg ± 5 % |  |  |
| 12 | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 13 | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

* Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Perkamos paslaugos nebus teikiamos iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijos, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.