KONTROLINIAI KABELIAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Valdymo ir matavimo kabelių charakteristikos ir konstrukcija pagal vieną iš nurodytų standartų: b) arba c) | LST HD 627 (HD 627) LST HD 603 (HD 603) LST HD 604 (HD 604) DIN VDE 0276-603 DIN VDE 0276-627 |  |
|  | Kabelių atsparumas ugniai turi būti išbandytas pagal c) | LST EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2) |  |
|  | Kabelių degumo klasė ne mažesnė kaip (pagal EN 13501-6) c) | Eca |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U c) | ≥ 450/750 V |  |
|  | Bandymo įtampa ne žemiau b) arba c) | ≥ 4 kV A.C arba ≥ 2500 V D.C |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos, tinkami naudoti b) arba c) | Patalpoje |  |
|  |  | Lauke apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių |  |
|  |  | Apsaugoti žemėje |  |
|  | Gyslų žymėjimas c) | Spalvinis arba skaitinis |  |
|  | Gyslų skaičius c) | Minimalus gyslų skaičius nurodoma užsakant: 2÷21 (atsižvelgiant į laidininko skerspjūvį) |  |
|  | Laidininkas c) | Varinė monolitinė apvali atkaitinto vario gysla |  |
|  | Laidininkų izoliacija c) | Vienas iš: - PVC - XLPE - HF behalogenis mišinys |  |
|  | Ekrano medžiaga c) | Koncentrinis laidininkas iš vario vielų ir varinės juostos |  |
|  | Išorinis apvalkalas c) | PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys; |  |
|  | Kabelio laidininko skerspjūvio plotas c) | Nurodoma užsakant: - 1,5 mm²; - 2,5 mm²; - 4,0 mm²; |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys c) | - Montuojant ≤ 12xD (D – išorinis kabelio skersmuo) |  |
|  | Leistina laidininko temperatūra trumpo jungimo metu (kai trumpo jungimo trukmė iki 5s) turi būti ne žemesnė kaip c) | ≥ + 160 °C |  |
|  | Valdymo ir matavimo kabelių instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 5⁰C ÷ +40⁰C |  |
|  | Valdymo ir matavimo kabelių eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 30⁰C ÷ + 70⁰C |  |
|  | Garantinis laikotarpis c) | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Tarnavimo laikas b) arba c) | ≥ 40 m. |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;