## 1 lapas
PROJEKTAVIMO - MONTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS
Įrašomas Doclogix Nr.
1. | PROJEKTO PAVADINIMAS
10 kV elektros tinklų rekonstravimas
| Regionas: | Kauno
| Objekto pavadinimas: | Vytėnų TP 10 kV rekonstrukcija (Jurbarko raj., Kauno reg.)
Investicinis numeris:
PROJEKTAVIMO DARBŲ SUDĖTIS
1.1. | TECHNINIS - DARBO PROJEKTAS
Rengiant techninį - darbo projektą privaloma vadovautis projektavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, AB "Energijos skirstymo operatoriaus" reikalavimų, techniniams ir darbo projektams, aktualia redakcija.
1.2. | STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
2. | UŽSAKOVAS
AB "Energijos skirstymo operatorius" (toliau - ESO)
3. | STATYBOS RŪŠIS
Rekonstravimas
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES RENGĖJAS
Projektinių užduočių komanda

## 2 lapas
4. PAGRINDINĖ, REKONSTRUOJAMŲ ELEKTROS TINKLO OBJEKTŲ, INFORMACIJA
Vytėnų TP 10 kV rekonstrukcija (Jurbarko raj., Kauno reg.)
| Vykdant, lentelėje pateiktus, projektavimo ir rangos darbus, privaloma įvertinti visus pateiktus priedus ir nuostatas, kurios pateiktos dalyje „Bendri techniniai reikalavimai“. Visi lentelėje pateikti kiekiai yra preliminarūs, konkretūs kiekiai turi būti nustatomi rengiant techninį - darbo projektą. | [37 empty] | Laikas, val. | 16
[39 empty] | Kartai, vnt. | 4
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto TEVIS ID | OL, TR, KL | Vykdomi darbai | OL, KL, TR rekonstrukcija, Pastabos | Charakteristika 1 | Charakteristika 2 | Charakteristika 3 | Kiekis, (vnt.) | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | Išmontuojama 10 kV OL (km) | Nauja 10 kV OL, OLI (km) | Naujo 10 kV VKS su komutavimu mont. (vnt.) | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | Išmontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | Atramos keitimas (vnt.) | Atvadas iki vartotojo (vnt.) | ST montavimas (iki 63 kVA) (vnt.) | ST montavimas (nuo 63 iki 400 kVA) (vnt.) | Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | Atjungimų skaičius | Priedai Nr. | Kiti 0,4 kV darbai | Kiti 10 kV darbai | Atjungimo laikai | Nauji galios transf. 25 kVA | Nauji galios transf. 40 kVA | Nauji galios transf. 63 kVA | Nauji galios transf. 100 kVA | Nauji galios transf. 160 kVA | Nauji galios transf. 250 kVA | Nauji galios transf. 400 kVA | Nauji galios transf. 630 kVA | Nauji galios transf. 800 kVA | Nauji galios transf. 1000 kVA | Nauji galios transf. 1250 kVA | Nauji galios transf. 1600 kVA | Transformatoriai 2x400 kVA | Transformatoriai 2x630 kVA | Transformatoriai 2x800 kVA | Transformatoriai 2x1000 kVA | Transformatoriai 2x1250 kVA | Transformatoriai 2x1600 kVA | Transformatoriai 2x2000 kVA | Transformatoriai 2x2500 kVA | OLS montavimas (vnt.) | OL valdomo jungtuvo įrengimas | Naujo OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas | 10 kV galinė mova | 10 kV jungiamoji mova | Naujo 10 kV komutacinio punkto montavimas (KP) | Naujo 0,23 kV oro linijos vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas | Naujo 0,4 kV oro linijos apkrovų balansavimo įrenginio montavimas | KT, MT, ST išmontavimas (vnt.) | 15.7.1. Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios rekonstravimas (visos) | 15.7.1. 0,4 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA | 15.7.1. 10 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA rekonstravimas | Kompensacinės ritės montavimas | Trumpojo jungimo indikatorių montavimas su perdavimu SCADA | Palikti esamą transformatorių | Pakeisti 10 kV skirstyklą į SF6 | Sumontuoti 10 kV orinius narvelius | Sumontuoti 10 kV narveliuose variklines pavaras | Saugiklių kirtiklių bloko montavimas | TSPĮ įrengimas | OLS išmontavimavimas
| Atjungimo laikai |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preliminari 10 kV kaina: | Projektavimas | 1846.5 | Viso: | 11247.6136 | [5 empty] | 11146.1874 | 101.4262 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Preliminari 0,4 kV kaina: |  |  | Viso: | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 10 kV kiekiai: | [8 empty] | X | 0.085 | 0.03 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
| 0,4 kV kiekiai: | [8 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X
Inventorinis Nr. | Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto TEVIS ID | OL, TR, KL | Vykdomi darbai | OL, KL, TR rekonstrukcija, Pastabos | Charakteristika 1 | Charakteristika 2 | Charakteristika 3 | Kiekis, (vnt.) | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | Išmontuojama 10 kV OL (km) | Nauja 10 kV OL, OLI (km) | Naujo 10 kV VKS su komutavimu mont. (vnt.) | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | Išmontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | Atramos keitimas (vnt.) | Atvadas iki vartotojo (vnt.) | ST montavimas (iki 63 kVA) (vnt.) | ST montavimas (nuo 63 iki 400 kVA) (vnt.) | Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | Atjungimų skaičius | Priedai Nr. | Kiti 0,4 kV darbai | Kiti 10 kV darbai | Atjungimo laikai | Nauji galios transf. 25 kVA | Nauji galios transf. 40 kVA | Nauji galios transf. 63 kVA | Nauji galios transf. 100 kVA | Nauji galios transf. 160 kVA | Nauji galios transf. 250 kVA | Nauji galios transf. 400 kVA | Nauji galios transf. 630 kVA | Nauji galios transf. 800 kVA | Nauji galios transf. 1000 kVA | Nauji galios transf. 1250 kVA | Nauji galios transf. 1600 kVA | Transformatoriai 2x400 kVA | Transformatoriai 2x630 kVA | Transformatoriai 2x800 kVA | Transformatoriai 2x1000 kVA | Transformatoriai 2x1250 kVA | Transformatoriai 2x1600 kVA | Transformatoriai 2x2000 kVA | Transformatoriai 2x2500 kVA | OLS montavimas (vnt.) | OL valdomo jungtuvo įrengimas | Naujo OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas | 10 kV galinė mova | 10 kV jungiamoji mova | Naujo 10 kV komutacinio punkto montavimas (KP) | Naujo 0,23 kV oro linijos vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas | Naujo 0,4 kV oro linijos apkrovų balansavimo įrenginio montavimas | KT, MT, ST išmontavimas (vnt.) | 15.7.1. Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios rekonstravimas (visos) | 15.7.1. 0,4 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA | 15.7.1. 10 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA rekonstravimas | Kompensacinės ritės montavimas | Trumpojo jungimo indikatorių montavimas su perdavimu SCADA | Palikti esamą transformatorių | Pakeisti 10 kV skirstyklą į SF6 | Sumontuoti 10 kV orinius narvelius | Sumontuoti 10 kV narveliuose variklines pavaras | Saugiklių kirtiklių bloko montavimas | TSPĮ įrengimas | OLS išmontavimavimas | KL sąlyga | REK TR sąlyga | TR sąlyga
135253 | 1 | Vytėnų TP-L-100 | 10014158 | OL | KL klojimas | OL keitimas į KL nuo Vytėnų TP iki atr. Nr.100/2, sumontuoti OLS. Galinė ir jungiama movos. | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  | 0.03 | 0.01 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
nėra | 2 | Vytėnų TP-L-Vt280 | 17215772 | KL | KL klojimas | KL intarpas nuo Vytėnų TP iki pereinamos movos JM-1. | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  | 0.015 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ok
135293 | 3 | Vytėnų TP-L-400 | 10014161 | OL | KL klojimas | OL keitimas į KL nuo Vytėnų TP iki atr. Nr.400/1, sumontuoti OLS. Galinė ir jungiama movos. | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  | 0.02 | 0.01 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
135274 | 4 | Vytėnų TP-L-300 | 10014160 | OL | KL klojimas | OL keitimas į KL nuo Vytėnų TP iki atr. Nr.300/1, sumontuoti OLS. Galinė ir jungiama movos. | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  | 0.02 | 0.01 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on A13: Nurodomas keičiamo ar išmontuojamo objekto inventorinis numeris
Note on B13: Pildyti nereikia, automatiškai atsiranda eilės numeris.
Note on C13: Nurodomas rekonstruojamo objekto pavadinimas. PVZ. 10 kV OL: 10 kV OL L-100 iš Vietovės TP 0,4 kV OL: 0,4 kV OL L-100 iš V-101 TR: V-101 ( L-100 iš Vietovės TP)
Note on D13: Nurodomas TEVIS ID
Note on E13: Pasirenkamas tipas: OL- kai keičiama OL; KL- kai montuojama nauja KL; TR- kai keičiama ar statoma transformatorinė.
Note on F13: Iš klasifikatoriaus pasirenkamas vykdomų darbų tipas. Priklausomai kas pasirinkta OL, TR ar KL atitinkamai duoda išsirinkti darbus iš klasifikatoriaus
Note on G13: Pildoma kas bus vykdoma. Pvz. kabeliuojami tarpatramiai. Jei KL klojamas tarp atramų, nurodoma ar reikia pastatyti paramstį. Laukas be apribojimų
Note on H13: Priklausomai kas pasirinkta prie Vykdomų darbų atitinkamai iš klasifikatoriaus duoda išsirinkti charakteristikas
Note on I13: Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 1 iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
Note on J13: Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 2 iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas

## 3 lapas
5. | BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR RANGOS DARBŲ VYKDYMUI
5.1. Rengiant techninį - darbo projektą ir vykdant rangos darbus privaloma vadovautis:
| 5.1.1. | Visi naudojami įrenginiai ir medžiagos turi tenkinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų, įrenginiams ir medžiagoms, aktualios redakcijos nuostatas galiojančias sutarties pasirašymo datai. Techninių reikalavimų aktualios redakcijos pateiktos Bendrovės internetiniame tinklalapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
| 5.1.2. | Naujo ar rekonstruojamo elektros tinklo projektavimas ir rangos darbai turi būti vykdomi atsižvelgiant į AB "Energijos skirstymo operatorius" Elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros standarto, aktualios redakcijos, nuostatas. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
| 5.1.3. | Rekonstruojant ar naujai įrengiant elektros tinklą, operatyviniai žymenys suteikiami vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarkos aktualia redakcija. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
| 5.1.4. | Rengiant techninį - darbo projektą ir vykdant rangos darbus vadovautis projektavimą, eksploatavimą ir įrengimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, AB "Energijos skirstymo operatoriaus" technologinių kortų aktualia redakcija. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai.html
| 5.1.5. | Naujų ar rekonstruojamų 0,4 - 10 kV elektros oro linijų elementų projektavimas ir įrengimas turi būti vykdomas vadovaujantis projektavimą, eksploatavimą ir įrengimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, AB „Energijos skirstymo operatorius“ patvirtintais 0,4 - 10 kV tipiniais projektais. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html. Netipiniai sprendiniai, kurių nėra tipiniuose projektuose, turi būti atvaizduoti detaliuose brėžiniuose, kad rangovas vykdantis rangos darbus galėtų juos įgyvendinti.
| 5.1.6. | Rekonstruojant 0,4 kV elektros tinklus, projektavimo metu numatyti vietas elektros energijos apskaitos prietaisų (elektros skaitiklių) įrengimui, suprojektuoti reikiamą kiekį skirstomųjų kabelių spintų su apskaita (toliau - KS) ir/ar komercinių apskaitų spintų (toliau - KAS) pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų, įrenginiams ir medžiagoms, aktualios redakcijos nuostatas ir vartotojų liesintąsias naudoti galias. Elektros energijos apskaitos įrenginiai turi būti suprojektuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. Taip pat nuo vartotojų objektų vidaus 0,4 kV ar 0,23 kV elektros tinklų prijungimui, suprojektuoti reikiamo skerspjūvio 0,4 kV ar 0,23 kV elektros kabelių linijas nuo projektuojamų 0,4 kV KS ir/ar KAS.
| 5.1.7. | Rengiant techninį - darbo projektą vadovautis projektavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, AB "Energijos skirstymo operatoriaus" reikalavimų, techniniams ir darbo projektams, aktualia redakcija. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
| 5.1.8. | Kabelių skerspjūviai ir trasa parenkama projektuojant, siekiant suprojektuoti trumpiausiu atstumu. Projektinėje užduotyje nurodytas rekomenduojamas kabelių skerspjūvis ir pageidaujama preliminari klojimo trasa, kurie derinami projektavimo metu. Transformatorinių galia perskaičiavus esamas vartotojų galias ir suderinus su projekto derintoju gali būti keičiama be užduoties keitimo.
| 5.1.9. | Jei nurodyti papildomi darbai pagal defektavimo bei darbo apimčių žinialapį, darbai turi būti atlikti tik tuose ruožuose, kuriuose nenumatyta rekonstrukcija.
| 5.1.10. | Projektuojant elektros tinklus, vadovautis eso.lt patalpintomis tipinėmis elektros įrenginių schemomis.

## Priedai
GIS Nuoroda: | https://gis.eso.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=484762beda94419eb8d06a28cad250fc&extent=435411.6662%2C6108806.7547%2C435524.0614%2C6108858.9835%2C2600
0,4 kV OL keitimas į KL, preliminari naujos KL trasa
10 kV OL keitimas į KL, preliminari naujos KL trasa
Esamos linijos išmontavimas
Transformatorinių, KS/KAS ir kt. keitimas/įrengimas

## Duomenys
Miestas (pasirinkti): | Taip | Pasirenkama ar rekonstruojamas miestas ar kaimiška vietovė atitinkamai keičiasi 10 ir 0,4 kV kainos t. y. esama kaina dauginama iš koeficiento.
Nauji Galios transformatoriai 10 kV, vnt. | Naujos ST montavimas, vnt. | Naujos MT montavimas, vnt. | Naujas 0,4 kV KL, km | Naujas 0,4 kV OKL, km | Naujas 10 kV OLI, km | Naujas 10 kV KL, km | Naujas KS/KAS kiekis, vnt. | Naujos TSPĮ, vnt. | OLJ "Recloser" montavimas, vnt. | 0,23 kV OL įtampos reg. mont., vnt. | 0,4 kV OL apkrovų balansavimo įr. mont., vnt. | Kompensavimo ritės vnt. | Rekonstruojamų TR ID | PU kaina, Eur. | KL ID | TR ID
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13094.1136 | 17215772
Pastabos:
FALSE

## Tekstas
Įtampa | Tekstas | Pastabos
0.4 | 0,4 kV OL L-XXX keitimas į KL. Magistralinėje linijoje kloti ne mažesnio kaip 120/240 mm2 skerspjūvio KL, atšakoms parinkti tinkamo skerspjūvio KL pagal vartotojų galią, nuostolius, trumpojo jungimo sroves ir suprojektuoti reikiamą kiekį KS/KAS ir KAS. Esamą 0,4 kV OL išmontuoti. | KL skerspjūvis nurodomas atitinkamai magistralinės KL mieteliuose 240 mm2 kitur 120 mm2.
0.4 | Dėl gatvių apšvietimo perjungimo, sprendinius derinti su objekto savininkais.
10 | XXX keitimas į MGT (MT). MT prijungiama 10 kV KL XXX mm2 nuo atr. XXX, išmontuojant OLS XXX. Prie MT perjungiamų 0,4 kV linijų, parinkti tinkamas apsaugas pagal esamas vartotojų galias, linijų įtampos nuostolius bei trumpojo jungimo sroves.
10 | XXX keitimas į MGT (MT). MT prijungiama 10 kV KL XXX mm2 nuo atr. XXX, išmontuojant OLS XXX. Nuo MT perjungti esamas 0,4 kV linijas.
0.4 | Įvertinus galimybes esamus vartotojus nuo rekonstruojamos OL perjungti prie esamos 0,4 kV KL, sumontuojant reikiamą kiekį KS/KAS bei panaudojant tinkamas esamas KS/KAS vartotojų perjungimui.
DSRĮr | Šalia naujo DSRĮr įrengti naują KAS, į kurį užvesti 0,4 kV KL iš KS-. Prijungti skirstomąjį skydą. Įrengti įvadinį C16 A automatinį jungiklį. Įrengti elektros tinklą (nuo elektros apskaitos prietaiso iki NVS įrangos), įrengiant skirstomąjį skydą (1 vnt.) su automatiniu išjungikliu (2 vnt.), srovės nuotėkio rele (1 vnt.) ir viršįtampių ribotuvu (1 vnt.).

## Darbų tipai (hidden)
KL
OL
TR
KL | KL klojimas 10 kV | KL elementų montavimas | KL klojimas 04 kV | KL klojimas
KL klojimas | KL skerspjūvis 50 mm2 | KS | KL skerspjūvis 95 mm2 | KL klojimas 10 kV
KL elementų montavimas | KL skerspjūvis 120 mm2 | Kita | KL skerspjūvis 150 mm2 | KL klojimas 04 kV
Parengtas projektas | KL skerspjūvis 240 mm2 | 10 kV galinė mova | KL skerspjūvis 240 mm2
| KL skerspjūvis 500 mm2 | 10 kV jungiamoji mova
KL | KL klojimas | KL klojimas 04 kV
OL | KL klojimas | OL keitimas į OKL | OL išmontavimas | OL elementų išmontavimas | OL defektų šalinimas ir trasų valymas | OL jungtuvo įrengimas | OL naujo tinklo elemento montavimas | OL keitimas į OLA | OL laidų keitimas
KL klojimas |  | Keitimas į 3x25+35 OKL | 10 kV OL išmontavimas | Atramos | Defektavimo bei darbo apimčių žinialapis | OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas | OLS montavimas/ keitimas | OL laidų keitimas į izoliuotus 35 mm2 | Laidų keitimas į 35 mm2
OL keitimas į OKL |  | Keitimas į 3x35+50 OKL | 0,4 kV OL išmontavimas | OLS |  | OL valdomo jungtuvo įrengimas | Trumpojo jungimo indikatorių montavimas su perdavimu SCADA | OL laidų keitimas į izoliuotus 70 mm2 | Laidų keitimas į 50 mm2
OL keitimas į OLA |  | Keitimas į 3x50+70 OKL |  |  |  |  | 0,23 kV oro linijos vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas | OL laidų keitimas į izoliuotus 120 mm2 | Laidų keitimas į 70 mm2
OL išmontavimas |  | Keitimas į 3x70+95 OKL |  |  |  |  | 0,4 kV oro linijos apkrovų balansavimo įrenginio montavimas
OL elementų išmontavimas |  | Keitimas į 3x120+95 OKL |  |  |  |  | Pakeisti ar sumontuoti atramą (stiebų vnt.)
OL defektų šalinimas ir trasų valymas | [6 empty] | Saugiklių kirtiklių bloko montavimas
OL jungtuvo įrengimas
OL elektros tinklo optimizavimas
OL naujo tinklo elemento montavimas
OL laidų keitimas
OL | OL elementų išmontavimas | KL klojimas 04 kV
TR | MT montavimas | ST montavimas | TR Stacionariosios rekonstravimas | TR Stacionariosios statybinės dalies rekonstrukcija | MT rekonstravimas | KT ST MT išmontavimas | Galios transformatoriaus keitimas | Galinės MGT montavimas | Tranzitinės MTT montavimas | ST iki 63 kVA 15.4.4 | ST nuo 100 iki 400 kVA 15.4.5 | ST MT perkėlimas į kitą vietą | Pakeisti galios transformatorių | ST iki 63 kVA 15.4.4 su OLS | ST nuo 100 iki 400 kVA 15.4.5 su OLS | TR naujo tinklo elemento montavimas | ST perkelti į kitą vietą | MT perkelti į kitą vietą
MT montavimas | Galinės MGT montavimas | ST iki 63 kVA 15.4.4 | 15.7.1. Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas (visos) | Statybinės dalies defektavimo žinialapis | Sumontuoti 10 kV orinius narvelius | Išmontuoti KT | Pakeisti galios transformatorių | MGT Transformatorius 25 kVA Yzn11 | Transformatorius 25 kVA Yzn11 | ST Transformatorius 25 kVA | ST Transformatorius 100 kVA Yzn11 | ST perkelti į kitą vietą | 25 kVA Yzn11 | ST Transformatorius 25 kVA | ST Transformatorius 100 kVA Yzn11 | Trumpojo jungimo indikatorių montavimas su perdavimu SCADA | Palikti esamą transformatorių | Palikti esamą g. transformatorių
ST montavimas | Tranzitinės MTT montavimas | ST nuo 100 iki 400 kVA 15.4.5 | 15.7.1. 0,4 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas |  | Pakeisti 10 kV skirstyklą į SF6 | Išmontuoti ST |  | MGT Transformatorius 40 kVA Yzn11 | Transformatorius 40 kVA Yzn11 | ST Transformatorius 40 kVA | ST Transformatorius 160 kVA Dyn11 | MT perkelti į kitą vietą | 40 kVA Yzn11 | ST Transformatorius 40 kVA | ST Transformatorius 160 kVA Dyn11 |  | ST Transformatorius 25 kVA | Transformatorius 25 kVA Yzn11
ST MT perkėlimas į kitą vietą |  |  | 15.7.1. 10 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas |  | Saugiklių kirtiklių bloko montavimas | Išmontuoti MT |  | MGT Transformatorius 63 kVA Yzn11 | Transformatorius 63 kVA Yzn11 | ST Transformatorius 63 kVA | ST Transformatorius 250 kVA Dyn11 |  | 63 kVA Yzn11 | ST Transformatorius 63 kVA | ST Transformatorius 250 kVA Dyn11 |  | ST Transformatorius 40 kVA | Transformatorius 40 kVA Yzn11
KT ST MT išmontavimas |  |  | Pakeisti 10 kV skirstyklą į SF6 |  | Sumontuoti 10 kV narveliuose variklines pavaras | Išmontuoti TR |  | MGT Transformatorius 100 kVA Yzn11 | Transformatorius 100 kVA Yzn11 | Palikti esamą transformatorių | ST Transformatorius 400 kVA Dyn11 |  | 100 kVA Yzn11 | Palikti esamą transformatorių | ST Transformatorius 400 kVA Dyn11 |  | ST Transformatorius 63 kVA | Transformatorius 63 kVA Yzn11
MT rekonstravimas |  |  | Sumontuoti papildomus 10 kV orinius narvelius |  | Sumontuoti Micro TSPĮ |  |  | MGT Transformatorius 160 kVA Dyn11 | Transformatorius 160 kVA Dyn11 |  | Palikti esamą transformatorių |  | 160 kVA Dyn11 |  | Palikti esamą transformatorių |  | ST Transformatorius 100 kVA Yzn11 | Transformatorius 100 kVA Yzn11
TR Stacionariosios statybinės dalies rekonstrukcija |  |  | Sumontuoti 10 kV narveliuose variklines pavaras |  | Sumontuoti eksploatuotą MT iš sandėlio |  |  | MGT Transformatorius 250 kVA Dyn11 | Transformatorius 250 kVA Dyn11 |  |  |  | 250 kVA Dyn11 |  |  |  | ST Transformatorius 160 kVA Dyn11 | Transformatorius 160 kVA Dyn11
TR Stacionariosios rekonstravimas |  |  | Sumontuoti Micro TSPĮ |  |  |  |  | MGT Transformatorius 400 kVA Dyn11 | Transformatorius 400 kVA Dyn11 |  |  |  | 400 kVA Dyn11 |  |  |  | ST Transformatorius 250 kVA Dyn11 | Transformatorius 250 kVA Dyn11
Galios transformatoriaus keitimas | [7 empty] | MGT Transformatorius 630 kVA Dyn11 | Transformatorius 630 kVA Dyn11 |  |  |  | 630 kVA Dyn11 |  |  |  | ST Transformatorius 400 kVA Dyn11 | Transformatorius 400 kVA Dyn11
TR naujo tinklo elemento montavimas | [7 empty] | Palikti esamą g. transformatorių | Transformatorius 800 kVA |  |  |  | 800 kVA Dyn11 |  |  |  |  | Transformatorius 630 kVA Dyn11
Kompensacinės ritės montavimas | [8 empty] | Transformatorius 1000 kVA |  |  |  | 1000 kVA Dyn11 |  |  |  |  | Transformatorius 800 kVA
Vidutinės 6-10 kV įtampos komutavimo punkto (KP) montavimas | [8 empty] | Transformatorius 1250 kVA |  |  |  | 1250 kVA Dyn11 |  |  |  |  | Transformatorius 1000 kVA
Betoninės transformatorinės montavimas | [8 empty] | Transformatorius 1600 kVA |  |  |  | 1600 kVA Dyn11 |  |  |  |  | Transformatorius 1250 kVA
[9 empty] | Transformatorius 2000 kVA |  |  |  | Transformatoriai 2x400 kVA |  |  |  |  | Transformatorius 1600 kVA
[9 empty] | Transformatorius 2500 kVA |  |  |  | Transformatoriai 2x630 kVA |  |  |  |  | Transformatorius 2000 kVA
[9 empty] | Palikti esamą g. transformatorių |  |  |  | Transformatoriai 2x800 kVA |  |  |  |  | Transformatorius 2500 kVA
[9 empty] | Transformatoriai 2x400 kVA |  |  |  | Transformatoriai 2x1000 kVA |  |  |  |  | Transformatoriai 2x400 kVA
[9 empty] | Transformatoriai 2x630 kVA |  |  |  | Transformatoriai 2x1250 kVA |  |  |  |  | Transformatoriai 2x630 kVA
[9 empty] | Transformatoriai 2x800 kVA |  |  |  | Transformatoriai 2x1600 kVA |  |  |  |  | Transformatoriai 2x800 kVA
[9 empty] | Transformatoriai 2x1000 kVA | [8 empty] | Transformatoriai 2x1000 kVA
[9 empty] | Transformatoriai 2x1250 kVA | [8 empty] | Transformatoriai 2x1250 kVA
[9 empty] | Transformatoriai 2x1600 kVA | [8 empty] | Transformatoriai 2x1600 kVA
TR | MT montavimas | Tranzitinės MTT montavimas | Transformatorius 250 kVA Dyn11 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2
MGT Transformatorius 25 kVA Yzn11 | MGT Transformatorius 40 kVA Yzn11 | MGT Transformatorius 63 kVA Yzn11 | MGT Transformatorius 100 kVA Yzn11 | MGT Transformatorius 160 kVA Dyn11 | Transformatorius 25 kVA Yzn11 | Transformatorius 40 kVA Yzn11 | Transformatorius 63 kVA Yzn11 | Transformatorius 100 kVA Yzn11 | Transformatorius 160 kVA Dyn11 | Transformatorius 250 kVA Dyn11 | Transformatorius 400 kVA Dyn11 | Transformatorius 630 kVA Dyn11 | Transformatorius 800 kVA | Transformatorius 1000 kVA | Palikti esamą g. transformatorių | Transformatorius 1250 kVA | Transformatorius 1600 kVA | Transformatoriai 2x630 kVA | Transformatoriai 2x800 kVA | Transformatoriai 2x1000 kVA | Transformatoriai 2x1250 kVA | Transformatoriai 2x1600 kVA | Transformatoriai 2x400 kVA
Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3
| Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 |  | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 | 2x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.9 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3
[6 empty] | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | 2x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.9 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 |  |  |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3
[6 empty] | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 |  |  | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.2 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 |  |  |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3
[6 empty] | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 |  |  | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTs) 15.6.2 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 |  |  |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3
[6 empty] | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 |  |  | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 |  |  | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 |  |  |  |  | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9
[6 empty] | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 |  |  | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10
MGT Transformatorius 250 kVA Dyn11 | MGT Transformatorius 400 kVA Dyn11 | MGT Transformatorius 630 kVA Dyn11 |  |  |  | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 |  |  | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10
Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | [6 empty] | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 |  |  | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10
Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | [6 empty] | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3
[9 empty] | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3
[9 empty] | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3
MGT Transformatorius 160 kVA Yyn0 | MGT Transformatorius 250 kVA Yyn0 | MGT Transformatorius 400 kVA Yyn0 | MGT Transformatorius 630 kVA Yyn0 | [5 empty] | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3
Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTs) 15.6.2 | [5 empty] | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 |  |  | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3
Iki 160 kVA (MGT) be g. skyriklio 15.2.11 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | [5 empty] | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | [5 empty] | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5
2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9

## Kainos (hidden)
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Kaina, Eur | Pastabos
2 | TSPĮ įrengimas | 6492.3 | 800 įrengimas ir 1860 įranga
3 | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | 58062.684 | 13439 darbai + 25560 medžiagos 1 kM KL kaina medžiaga + darbai su dangų atstatymu 150 m asfaltas 150 m plytelės 700m % dirva. 4 galinės movos su darbai ir medžiagom nuo 120 mm2. Be demontavimo darbų (pamažinta buvo 38998)
4 | Išmontuojama 10 kV OL (km) | 3380.875 | 1 km laidai, atramos
5 | Nauja 10 kV OL, OLI (km) | 22429.5043 | OL, OLI + darbas. Be demontavimo darbų. Laidai su atramomis ir metalo konstrukcijomis, įžeminimas.
6 | Naujo 10 kV VKS su komutavimu mont. (vnt.) | 9229.75 | VKS + montavimas
7 | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | 39105.066 | KL + darbas (pamažinta buvo 32288)
8 | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | 25908.198 | OKL + darbas
9 | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | 1794.6708 | KS + darbas
10 | Išmontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | 5212.84 | 1 km laidai, atramos
11 | Atramos keitimas (vnt.) | 1242.0184 | atrama 230 + darbai 270
12 | Atvadas iki vartotojo (vnt.) | 1271.693 | atvadas 50 m. + darbas. 50 M KL kaina medžiaga + su dangų su dangų atstatymu 25m trinkelės + 25m dirva 2 galinės movos su darbai ir medžiagom nuo 16 mm2
13 | ST montavimas (iki 63 kVA) (vnt.) | 9483.5028 | ST + darbas
14 | ST montavimas (nuo 63 iki 400 kVA) (vnt.) | 11384.1028 | ST + darbas
15 | Su vienu iki 160 kVA (MGT 15.2.11) be g. skyriklio | 10465 | MT+ darbas + OLS 1118
16 | Iki 160 kVA (MGMTT) (LLTs) 15.6.1 | 22426.3139 | MT + darbas
17 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LTS) 15.6.2 | 20614.8983 | MT + darbas
18 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLTS) 15.6.2 | 21629.9183 | MT + darbas
19 | Iki 630 kVA (MGMTT) (LLLTS) 15.6.2 | 26998.3983 | MT + darbas
20 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLTsTs) 15.6.3 | 38368.2317 | MT + darbas (40410/391608)
21 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLTsTs) 15.6.3 | 44222.5517 | MT + darbas (40410/391608)
22 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLLTsTs) 15.6.3 | 48963.7517 | MT + darbas (40410/391608)
23 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLSTsTs) 15.6.3 | 45070.1517 | MT + darbas (40410/391608)
24 | 2x630 kVA (MGMTT) (LLLSTsTs) 15.6.3 | 49147.5517 | MT + darbas (40410/391608)
25 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LTs) 15.2.10 | 21261.0083 | MT + darbai (40410/301625)
26 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLTs) 15.2.10 | 23202.6683 | MT + darbai (40410/301625)
27 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLTs) 15.2.10 | 25174.9883 | MT + darbai (40410/301625)
28 | Iki 630 kVA (Neįgilintos) (LLLLTs) 15.2.10 | 28063.5083 | Netipinė nėra sutarties
29 | 1x800-1000 kVA neįgilinta 15.2.5 | 38705 | Netipinė nėra sutarties. Kaina interpretuota
30 | 2x800-1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | 83705 | Netipinė nėra sutarties. Kaina interpretuota
31 | Kiti 0,4 kV darbai | 0 | Tiesiog PU įrašoma kaina
32 | Kiti 10 kV darbai | 0 | Tiesiog PU įrašoma kaina
33 | Nauji galios transf. 25 kVA | 497.35 | Galios transformatorius + darbai
34 | Nauji galios transf. 40 kVA | 4575.35 | Galios transformatorius + darbai
35 | Nauji galios transf. 63 kVA | 5891.01 | Galios transformatorius + darbai
36 | Nauji galios transf. 100 kVA | 6670.35 | Galios transformatorius + darbai
37 | Nauji galios transf. 160 kVA | 8458.35 | Galios transformatorius + darbai
38 | Nauji galios transf. 250 kVA | 10951.35 | Galios transformatorius + darbai
39 | Nauji galios transf. 400 kVA | 13250.22 | Galios transformatorius + darbai
40 | Nauji galios transf. 630 kVA | 17540.22 | Galios transformatorius + darbai
41 | Nauji galios transf. 800 kVA | 16470.2 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
42 | Nauji galios transf. 1000 kVA | 18935.73 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
43 | Nauji galios transf. 1250 kVA | 20789.01 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
44 | Nauji galios transf. 1600 kVA | 25984.82 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
45 | Transformatoriai 2x400 kVA | 26432 | Galios transformatorius + darbai
46 | Transformatoriai 2x630 kVA | 35012 | Galios transformatorius + darbai
47 | Transformatoriai 2x800 kVA | 32871.96 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
48 | Transformatoriai 2x1000 kVA | 37803.02 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
49 | Transformatoriai 2x1250 kVA | 41509.58 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
50 | Transformatoriai 2x1600 kVA | 51901.2 | Galios transformatorius + darbai 500 (40410/390139)
51 | Transformatoriai 2x2000 kVA | 41501
52 | Transformatoriai 2x2500 kVA | 41501
53 | OLS montavimas (vnt.) | 2448.79 | OLS + darbai
54 | OL valdomo jungtuvo įrengimas | 28000 | OLJ + darbai
55 | Naujo OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas | 12975
56 | 10 kV galinė mova | 637.865
57 | 10 kV jungiamoji mova | 1182.23
58 | Naujo 10 kV komutacinio punkto montavimas (KP) | 22832.02
59 | Naujo 0,23 kV oro linijos vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas | 5454.84
60 | Naujo 0,4 kV oro linijos apkrovų balansavimo įrenginio montavimas | 9017.72
61 | KT, MT, ST išmontavimas (vnt.) | 370.5
62 | 15.7.1. Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas (visos) | 32797.4933 | Paimtas vidurkis iš 5 vnt. rekonstruotų TR. 10 ir 0,4 kV be statybinės dalies. Su valdymu.
63 | 15.7.1. 0,4 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas | 9912.688 | Paimtas vidurkis iš 5 vnt. rekonstruotų TR.
64 | 15.7.1. 10 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas | 22884.8053 | Paimtas vidurkis iš 5 vnt. rekonstruotų TR. Su valdymu.
65 | Kompensacinės ritės montavimas | 30000
66 | OL Trumpojo jungimo indikatorių montavimas su perdavimu SCADA | 1208.53
67 | Palikti esamą transformatorių | 463.13
68 | Pakeisti 10 kV skirstyklą į SF6 | 23021.9833
69 | Sumontuoti papildomus 10 kV orinius narvelius | 18461.8933
70 | Projektavimas | 4584 | Kaina iš metinių sutarčių. kaina iš čia neįmama
71 | Saugiklių kirtiklių bloko montavimas | 310.775
72 | OLS išmontavimas | 260
73 | Sumontuoti 10 kV narveliuose variklines pavaras | 11352.13
74 | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) 1x500 mm2 | 118598.66 | KL skerspjūvis 500 mm2
75 | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) 1x240 mm2 | 93665.44 | KL skerspjūvis 240 mm2
76 | Projektavimas iki 35000 EUR | 1846.5

## Lentelės pildymo aprašymas (hidden)
Eil. Nr. | Stulpelio pavadinimas | Aprašymas
1 | Eil. Nr. | Projektinės užduoties darbo aprašymo eilės numeris
2 | Objekto pavadinimas | Nurodomas rekonstruojamo objekto pavadinimas. PVZ. 10 kV OL: 10 kV OL L-100 iš Vietovės TP 0,4 kV OL: 0,4 kV OL L-100 iš V-101 TR: V-101 (L-100 iš Vietovės TP)
3 | Objekto TEVIS ID | Nurodomas TEVIS ID
4 | OL, TR, KL | Pasirenkamas tipas: OL- kai keičiama OL; KL- kai montuojama nauja KL; TR- kai keičiama ar statoma transformatorinė.
5 | Vykdomi darbai | Iš klasifikatoriaus pasirenkamas vykdomų darbų tipas. Priklausomai kas pasirinkta OL, TR ar KL (Eil. Nr. 4) atitinkamai duoda išsirinkti darbus iš klasifikatoriaus
6 | OL, KL, TR rekonstrukcija | Pildoma kas bus vykdoma. Pvz. kabeliuojami tarpatramiai. Jei KL klojamas tarp atramų, nurodoma ar reikia pastatyti paramstį. Laukas be apribojimų
7 | Charakteristika 1 | Priklausomai kas pasirinkta prie Vykdomi darbai (Eil. Nr. 5) atitinkamai iš klasifikatoriaus duoda išsirinkti charakteristikas
8 | Charakteristika 2 | Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 1 (Eil. Nr. 7) iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
9 | Charakteristika 3 | Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 2 (Eil. Nr. 8) iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
10 | Narvelių charakteristikos | Narvelių charakteristikos užsipildo automatiškai priklausomai kiek nurodoma montuoti narvelių (Eil. Nr. 19, 20)
11 | Komercinė apskaita Yra/Nėra | Nurodoma ar reikia montuoti komercinę apskaitos spintą
12 | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | Nurodomas naujo KL ilgis
13 | Nauja 10 kV OL, OLI (km) | Nurodomas OL ar OLA ilgis
14 | Naujos 10 kV VKS be komutavimo mont. (vnt.) | Nurodomas 10 kV VKS be komutavimo (Kabeldon) kiekis toje pačioje eilutėje prie Naujo KL klojimo.
15 | Naujos 10 kV VKS su komutavimu mont. (vnt.) | Nurodomas 10 kV VKS su komutavimo galimybe (Gevea) kiekis toje pačioje eilutėje prie Naujo KL klojimo.
16 | Trumpojo jungimo indikat. mont. (vnt.) | Nurodomas trumpojo jungimo indikatoriaus su perdavimu į SCADA įrengimas (vnt. komplektas)
17 | Naujos ST montavimas (vnt.) | Nurodomas naujos ST montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
18 | Naujos MT montavimas (vnt.) | Nurodomas naujos MT montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
19 | 10 kV nauji narveliai (vnt.) | Nurodomas naujų nevaldomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie Narvelių charakteristikos (Eil. Nr. 9) atsiranda įrašas.
20 | 10 kV nauji valdomi narveliai (vnt.) | Nurodomas naujų valdomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie narvelių charakteristikų atsiranda įrašas.
21 | Nauji galios transf. nuo 25-160 kVA (vnt.) | Nurodomas galios transformatorių keitimas iki 160 kVA
22 | Nauji galios transf. nuo 250-630 kVA (vnt.) | Nurodomas galios transformatorių keitimas nuo 250 kVA
23 | TR, MT rekonstravimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas MT ar TR rekonstravimas
24 | TR stacionarios statybinės dalies rekonst. | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas TR statybinės dalies rekonstravimas
25 | OLS montavimas (vnt.) | Nurodomas montuojamų OLS kiekis
26 | OLJ "Fusesaver" montavimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
27 | OLJ "Recloser" montavimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
28 | TR, KT, MT, ST demontavimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas transformatorinės demontavimas
29 | Demontuojama 10 kV OL (km) | Nurodomas 10 kV OL demontuojamų OL ilgis
30 | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | Nurodomas naujai klojamo 0,4 kV KL ilgis
31 | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | Nurodomas naujai tiesiamo 0,4 kV OKL ilgis
32 | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | Nurodoma naujai montuojamų KS, KAS skaičius
33 | Demontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | Nurodomas demontuojamo 0,4 kV OL ilgis
34 | 10 kV (Defektinis) SUMA | Nurodoma 10 kV preliminari defektų šalinimo kaina
35 | 0,4 kV (Defektinis) SUMA | Nurodoma 0,4 kV preliminari defektų šalinimo kaina
36 | Kompensacinės ritės montavimas | Nurodomas kompensacinės ritės montavimas
37 | Atjungimų skaičius | Nurodomas 0,4 ir 10 kV reikalingas atjungimų kiekis norint įvykdyti objektą. PVZ. Numatoma pakloti KL ir įrengti vieną MT - reikalingas vienas 10 kV atjungimas. Taip pat vartotojų perjungimui reikalingas vienas 0,4 kV atjungimas
38 | Priedai Nr. | Nurodomi priedai, kuriuose vizualiai atvaizduoti sprendiniai

## Techniniai reikalavimai (hidden)
0,4-10 kV tinklas | Tipas | Nr. | Techninių reikalavimų pavadinimas | Pastabos
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.2 | 10-0.4 kV itampos su dviem 800 - 1000 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė | http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.5 | 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.9 | 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.10 | 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.11 | 10/0,4 kV modulinė galinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi transformatorinė (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.3 Požeminės | 15.3.1 | 10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.3 Požeminės | 15.3.2 | 10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.4 Stulpinės | 15.4.4 | 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.4 Stulpinės | 15.4.5 | 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos | 15.5.2 | 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos | 15.5.3 | 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.1 | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.2 | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.3 | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.4 | TSPĮ valdymo spintų įrengimo mažo gabarito 1x160 kVA, 1x630 kVA ir 2X630 kVA transformatorinėse techniniai reikalavimai 10 kV skirstyklų antrinės grandinės
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.7 Stacionarios transformatorinės (TR) | 15.7.1 | Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas
|  | 5.1.11. | Micro TSPĮ konfigūravimas ir testavimas. 5.1.13.1. Tiekėjas vadovaujantis pridedamu Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašu „Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašas“, įrenginių kiekiu ir transformatorinės schema (prijunginių ir transformatorių kiekiu) turi atlikti siūlomo Micro TSPĮ įrenginio konfigūraciją; 5.1.13.2. Tiekėjas turi atlikti informacinių signalų testavimo derino darbus su Užsakovo valdymo sistema (DMS/SCADA); 5.1.13.3. Užsakovo valdymo sistemą (DMS/SCADA) derina ir plečia Užsakovo personalas; 5.1.13.4. GPRS SIM kortelę pateikia Užsakovas; 5.1.13.5. Tiekėjas Užsakovui turi pateikti Micro TSPĮ aktualią konfigūraciją kartu su programinės įrangos konfigūravimo įrankiais ir licencijomis, su galimybe Užsakovui redaguoti, keisti konfigūraciją; 5.1.13.6. Tiekėjas turi numatyti Užsakovo personalo mokymus Micro TSPĮ įrenginių konfigūravimui ir aptarnavimui.
|  | 5.1.12. | Projektuojant ir įrengiant valdymo įrenginius vadovautis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" valdymo sistemų reikalavimų aktualia redakcija.
|  | 5.1.13. | Projektuojant atlikti projektuojamo / rekonstruojamo tinklo RAA nuostatų skaičiavimus (elementų selektyvumas visos grandinės elementų nuo maitinimo taškų iki valdomų elementų). Dėl duomenų RAA skaičiavimams kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ projektų vadovą. Pagal suderintas RAA nuostatas Rangovas atlieka RAA nuostatų pakeitimus reikiamuose el. tinklo elementuose.

## Laikai (hidden)
KL, OL, TR | Darbas | Laikas | Pastabos
KL | KL klojimas | 4 | Montuojamas OLS arba prijungiamas KL prie OL. Vienu metu turi būti jungiami abu KL galai jei tai yra magistralinėje linijoje. Pagal schemas žiūrima koks bus atjungiamas ruožas, kuriame bus prijungiami KL
OL | OL keitimas į OKL | 16 | 1 km 16 val. skaičiuojant laiką dauginama iš linijos ilgio.
OL | OL keitimas į OLA | 16 | 1 km 16 val. skaičiuojant laiką dauginama iš linijos ilgio.
OL | OL demontavimas | 1 | Skaičiuojama tik tuo atveju jei tik demontuojama OL (nejungiamas KL)
OL | OL jungtuvo įrengimas | 4 | Dauginama iš jungtuvų skaičiaus
OL | OL elektros tinklo optimizavimas | 0 | Įrašoma
OL | OL naujo tinklo elemento montavimas | 0 | Neskaičiuojama
TR | MT montavimas | 4 | MT montavimas vietoje esamos transformatorinės. Pridedamas automatiškai galios transformatoriaus keitimas 3 val. + skaičiuoja pagal narvelių kiekį.
TR | ST montavimas | 5 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio su atrama keitimas naujais. Pridedamas automatiškai galios transformatoriaus keitimas 3 val.
TR | ST MT perkėlimas į kitą vietą | 8
TR | TR Stacionariosios rekonstravimas | 7
TR | TR Stacionariosios statybinės dalies rekonstrukcija | 0
TR | MT rekonstravimas | 6
TR | TR KT ST MT demontavimas | 1.5 | Jei keičiama transformatorinė
TR | Galios transformatoriaus keitimas | 3 | Tik galios transformatorius. Nėra patvirtintų laikų
| Naujos 10 kV VKS su komutavimu mont. (vnt.) | 4 | Nėra patvirtintų laikų
| OLS montavimas (vnt.) | 4 | Nėra patvirtintų laikų
| OLJA "Fusesaver" montavimas (vnt.) | 4 | Nėra patvirtintų laikų
| OLJ "Recloser" montavimas (vnt.) | 5 | Nėra patvirtintų laikų
| Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | 2.5
| 10 kV nauji narveliai (vnt.) | 1
Logika: | Aprašymas
KL | 0,4-10 kV KL laikas skaičiuojamas tik KL prijungimui su arba OLS abu galai vienu metu (jei OL intarpas). KL ilgis skaičiavime nedalyvauja. Darbuotojas ruošdamas PU turi nurodyti atjungimo kiekį prie KL.
OL | Dauginamas keičiamos 0,4 -10 kV OL ilgis iš OL keitimo laiko.
TR | Transformatorinių kiekis dauginamas iš atjungimo laiko skirto transformatorinės keitimui.
Kiti | Įrenginių kiekis dauginamas iš atjungimo laiko
Eil. Nr. | Darbas | Atjungimo laikas (val., min.)
1 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) be atramų keitimo | 11 val.
2 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 15% atramų | 14 val.
3 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 40% atramų | 16 val.
4 | 1 km 10 kV OL keitimas į OLA (SAX) be atramų keitimo | 9 val.
5 | 1 km 10 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 15% atramų | 10 val.
6 | 1 km 10 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 40% atramų | 16 val.
17 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas | 3 val. 50 min.
19 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) sumontavimas | 3 val. 20 min.
24 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę | 6 val. 40 min.
25 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio keitimas nauju | 7 val. 50 min.
26 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio su atrama keitimas naujais | 8 val. 10 min.
28 | Papildomo 10 kV linijinio narvelio sumontavimas modulinėje transformatorinėje (MTT) | 5 val. 50 min.
29 | Žemos įtampos skydo pakeitimas stacionarioje transformatorinėje (TR) (5 vnt. 0,4 kV saugiklių-kirtiklių blokų) | 6 val.
30 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (iki 400 kVA galios) | 3 val.
31 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (virš 400 kVA galios) | 3 val. 20 min.
32 | 10 kV vakuuminio jungtuvo, 10 kV viršįtampių ribotuvų, trumpojo jungimo indikatorių montavimas skirstomajame punkte (SP) narvelyje | 24 val.
34 | 0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2 val.
35 | 0,4 kV kabelių galines lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2 val. 30 min.
36 | 0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val.
37 | 0,4 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val. 30 min.
38 | 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2 val. 50 min.
39 | 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 3 val. 30 min.
40 | 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val. 10 min.
41 | 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą kabelį žemėje) | 4 val. 40 min.
42 | 10 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas | 3 val. 30 min.
43 | 10 kV kabelių plastikine izoliacija dviejų jungiamųjų movų montavimas | 5 val. 30 min.
44 | 10 kV kabelių pereinamosios movos montavimas | 4 val. 40 min.
45 | 10 kV kabelių dviejų pereinamųjų movų montavimas | 6 val.
46 | 0,4 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas | 2 val. 10 min.
47 | 0,4 kV kabelių pereinamosios movos montavimas | 2 val. 50 min.
48 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklio bloko sumontavimas (kabelių spintoje (KS) arba modulinėje transformatorinėje (MT)) (be šynų prailginimo / su šynų prailginimu) | 1 val. 30 min. / 2 val.
50 | Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje prijungiant prie linijos (be 10 kV Oro linijos skyriklio (OLS)) | 5 val. 40 min.
51 | Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio keitimas nauju | 6 val. 40 min.
52 | Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio su atrama keitimas naujais | 7 val.
53 | Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę vietoje esamos transformatorinės / šalia esamos transformatorinės | 7 val. 50 min. / 6 val.
61 | KS prijungimas / keitimas | 2 val. 30 min. / 3 val.
62 | KS prijungimas įsikertant į esamą 0,4 kV KL | 3 val. 50 min.

## PU pakeitimai (hidden)
Data | Pakeitimas
2018-12-20 | Patikslintos kainos ir pridėti darbų išaiškinimai.
2018-12-20 | O langelis VKS be komutavimo pakeistas į 10 kV papildomus darbus
2019-04-11 | Papildyta prie OL "0,23 kV oro linijos vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas", "0,4 kV oro linijos apkrovų balansavimo įrenginio montavimas"
2019-04-19 | Papildytas automatinis įtampos atjungimo laiko skaičiavimas
2019-08-21 | Pakeistos PU skaičiavimo kainos pagal MIP (iš Ryčio)
2019-11-08 | 1. įtrauktas punktas dėl projektavimo. 2. Įtrauktas komutavimo punktas. 3. Panaikintas 15.2.6 MGT pasirinkimas. 4. Pakeistas narvelių automatinis pildymas į TSPĮ išdėstymą.
2020-01-14 | Papildytas pasirinkimas 2x transformatoriai
2020-03-26 | Pakeista į punktą dėl specialių žemės naudojimo sąlygų
2020-12-16 | Iš esmės pakeista PU forma. Kainos ir vedimo principas
2021-01-13 | Papildyta PU rengėju, pakoreguotos smulkios klaidos
2021-01-19 | Pakoreguotas 3 lapas Bendroji dalis. Išmesta kas nereikalinga
2021-02-02 | Pakoreguotas 3 lapas Bendroji dalis, pagal VERT pastabas
2021-02-22 | Pakoreguotos kainos (atvadų, 0,4-10 kV KL)
2021-08-10 | Pakeistas 0,4 kV KL skerspjūvis iš 120 į 150 mm2
2021-12-16 | Papildyta papildomi laukai duomenyse surenka KL ir TR ID (papildė Kasparas)
2023-07-14 | Atnaujintos kainos (Sigita Rusevičienė)
2023-12-01 | Atnaujintos kainos (Sigita Rusevičienė)
2024-01-22 | Atnaujintos kainos (Sigita Rusevičienė)