# 110/10 kV VYTĖNŲ TP 10 kV ĮRENGINIŲ KEITIMO

# DARBŲ UŽDUOTIS

- PROJEKTO PAVADINIMAS

110/10 kV Vytėnų TP 10 kV galios įrenginių keitimas.

- DARBŲ STADIJA

  - Techninis darbo projektas:

    - įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai;

    - pirminių ir antrinių grandinių principinės montavimo schemos.

  - Statybos montavimo – derinimo darbai.

- UŽSAKOVAS

AB „Energijos skirstymo operatorius“

- STATYBOS RŪŠIS

Rekonstravimas

- ĮRENGINIŲ TIEKĖJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBŲ RANGOVAS

Konkurso būdu.

- 110/10 kV Vytėnų TP (Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. Pilies II k.) darbų charakteristika:

  - Statybinė dalis, suprojektuoti ir sumontuoti:

    - 10 kV skirstomiesiems įrenginiams, KSSRS, TSPĮ ir RAA įtaisams kilnojamą karkasinį statinį su pamatais. Statinys pilnai surenkamas gamykloje, transportuojamas atskirai nuo pamatų konstrukcijos (sukomplektuotą statinį pateikia ESO. Rangovas įsivertina transportavimo ir pakrovimo darbus iš Panevėžio sandėlio). Kilnojamo karkasinio statinio pastatymo vietą suderinti su Užsakovu;

    - numatyti reikiamo aukščio pylimo suformavimą (pamatas montuojamas ant žemės, kabeliai užvedami iš šonų);

    - lietaus vandens nuvedimą nuo statinio;

    - naują įžeminimo įrenginį (0,5 Ω), naudojant giliųjų įžemintuvų technologiją;

    - žaibosaugos įrenginius pastato bei lauko įrenginių apsaugojimui;

    - pastotės teritorijos gerbūvio sutvarkymą, teritorijos aptvėrimą, įvažiavimo vartus, vartelius;

    - galios transformatorių pamatus (tinkamus 25 MVA galios transformatoriui) alyvos surinkimo aikštelę bei alyvos rezervuarą (diametras – 2 m). Alyvos rezervuaras turi būti su nuotekų avarinio lygio davikliu su signalo perdavimu į TSPĮ. Numatyti atskirto lietaus vandens išlaistymą pastotės teritorijoje;

    - 110 kV galios transformatoriaus T-1 neutralės viršįtampių ribotuvą ir neutralės skyriklį, plienines laikančiąsias konstrukcijas bei pamatus joms;

    - nereikalingų įrenginių bei senų gelžbetoninių ir plieninių konstrukcijų išmontavimą. Statybos ir kitų atliekų utilizavimą, metalo laužo pridavimą ir privalomos dokumentacijos pildymą;

    - numatyti pirmines gaisro gesinimo priemones prie T-1 pagal BPST-2010 ir PST-08-99 reikalavimus;

    - vietas gaisrinei technikai įžeminti;

    - 24 kV įvadinių kabelių prie T-1 konstrukcijas bei pamatus joms;

    - 10 kV kompensacinės ritės, kompensacinės ritės - savųjų reikmių transformatoriaus, savųjų reikmių transformatoriaus, tripolio skyriklio bei vienpolio skyriklio cinkuotas plienines laikančiąsias konstrukcijas bei pamatus joms;

    - kontrolinių kabelių kanalus;

    - vietas gaisrinei technikai įžeminti;

    - integruoti į pateikiamo karkasinio statinio apsauginę/priešgaisrinę signalizaciją lauko judesio daviklius bei vartų ir vartelių daviklius. Prie galios transformatoriaus bei SRT/KRT ir KR turi būti įrengti judesio davikliai vartuose ir varteliuose elektromechaniniai kontaktai;

    - numatyti senos 10 kV skirstyklos ir esamo ryšio namelio išmontavimą ir utilizavimą.

  - Reikalavimai statybinei daliai:

    - numatyti reikiamą kiekį sertifikuotų kabelių sandarinimo blokų (ROXTEC arba analogiški) į tam pamate numatytas ertmes, esant reikalui išpjauti naujas skyles;

    - įrengti 110/10 kV 10 MVA galios transformatorių T-1 ant naujų pamatų;

    - 10 MVA galios transformatorių montuoti ant naujų bėgių. Atstumą tarp bėgių pritaikyti naujai montuojamam transformatoriui;

    - įrengti naują alyvos surinkimo aikštelę naujai įrengiamam galios transformatoriui. Aikštelės paviršių padengti nauja alyvai atsparia danga;

      - T-1 pamatai bei alyvos aikštelė, alyvos rinktuvas su izoliacinės alyvos nutekėjimo kanalais iš galios transformatoriaus alyvos aikštelės turi atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Transformatoriaus aptarnavimo aikštelės paviršiai turi būti atsparus izoliacinei alyvai. Esant galimybei pajungti galimai užterštų nuotekų iš T-1 aikštelės tinklą prie magistralinių nuotekų tinklų, suprojektuoti naftos produktų atskirtuvą (gaudyklę);

      - alyvos lygio signalizaciją su signalo perdavimu į TSPĮ;

      - vidaus kelius projektuoti vieno sluoksnio asfalto dangą VI klasės pagal KPT SDK 07, apie pastatą nuogrindą ir takus iš betoninių trinkelių. Aplink atvirosios skirstyklos įrenginius ir statinius naudoti skaldos dangą, likusioje pastotės teritorijoje – veją;

      - pastotės teritorijos aptvėrimas turi atitikti LITGRID techninius reikalavimus. Virš aptvėrimo viršutinės briaunos numatyti tūrinės pjaunančios vielos užkardą d450 mm („koncertina“) su V formos laikikliais;

    - kabelių kanaluose skirtingų sekcijų kabeliai turi būti atskirti nedegiomis pertvaromis. Kabelių kanalų segmentai perėjimuose per kelius turi būti sustiprinti;

    - kabelių užvedimui į narvelius per pastato grindų perdangą turi būti numatyti degimo nepalaikantys plastmasiniai vamzdžiai (įvorės) ir sandarinimo elementai ar priemonės izoliuojančias grindų konstrukciją visos pastotės atvirosios ir uždarosios skirstyklos metalo konstrukcijos karštai cinkuotos;

    - visos pastotės atvirosios ir uždarosios skirstyklos metalo konstrukcijos karštai cinkuotos;

    - sumontuoto statinio perimetru numatyti nuogrinda iš trinkelių;

    - pastotės teritorijos apšvietimui panaudoti prožektorius su LED lempomis;

    - suveikus apsauginei signalizacijai tamsiu paros metu turi įsijungti atviros skirstyklos apšvietimas, lauko ir vidaus sirenos. Numatyti galimybę lauko sirenos atjungimui;

    - Nereikalingų įrenginių bei senų gelžbetoninių ir plieninių konstrukcijų išmontavimą. Statybos ir kitų atliekų utilizavimą, metalo laužo pridavimą ir privalomos dokumentacijos pildymą;

    - Pastotės teritorijos gerbūvio sutvarkymą.

  - 110 kV galios transformatoriai, suprojektuoti ir sumontuoti:

    - išmontuoti esamą 110/10 kV T-1 galios transformatorių TMN-6300/110 (gamyklinis Nr. 109285, 1980 m. su RS-4 pilnas svoris 37,8 t, alyvos svoris 14,4 t) ir jį nuvežti į bendrovės Kauno sandėlį, Chemijos g. 23. Transformatorių bendrovės sandėlyje iškrauti ir paruošti saugojimui;

    - 110/10 kV galios transformatorių TMN-6300/110 (gamyklinis Nr. 109285) sandėlyje užkonservuoti, sumontuoti 110 kV įvadus bei konservatorių. Transformatorius sandėlyje pasatyti ant medinių pabėgių. Išmontuotus aušinimo radiatorius sandėliuoti ant medinių pabėgių. Medinius pabėgius pateikia Rangovas. Radiatorius užsandarinti specialiomis aklėmis. Akles pateikia rangovas;

    - Išleistą iš radiatorių izoliacinę alyvą supilti į specialiai saugojimui paruoštą rezervuarą Kauno sandėlyje, Chemijos g. 23. Visi transportavimo, iškrovimo, alyvos išpylimo dabai yra Rangovo;

    - Vytėnų TP sumontuoti eksploatuotą 110/10 kV 10 MVA galios transformatorių TORc-10000/115 gamyklinis Nr. 43449 su MSIII300Y-72,5/B-10191W, ED 100S bei COT 550-800, pilnas svoris 28,7 t, alyvos svoris 8,5 t (Žychlin, Lenkija 2008 m.). Galios transformatorių pateikia ESO. Rangovas savo transportu bei kitais mechanizmais transformatorių turi pasiimti iš sandėlio Panerių 56, Vilnius;

    - Galios transformatoriui TORc-10000/115 gamyklinis Nr. 43449 atlikti remontą:

      - Išvalyti (praplauti) galios transformatoriaus TORc-10000/115 gamyklinis Nr. 43449 radiatorius iš vidaus izoliacine alyva. Radiatoriai saugomi sandėlyje, Panerių 56, Vilnius;

      - Oro sausinimo filtrus (alsuoklius) išvalyti ir juose pakeisti indikatorinį silikagelį – 2 vnt.;

      - Atšakų perjungiklyje pakeisti izoliacinę alyvą;

      - Transformatorių papildyti trūkstama izoliacine alyva;

      - Neparuoštą izoliacinę alyva pateikia AB „Energetikos skirstymo operatorius. Rangovas savo transportu turi paimti iš Kauno sandėlio Chemijos g. 23 ir ją paruošti naudojimui;

      - Išvalyti, išdžiovinti, bei vakuumuoti izoliacinę alyvą – 8 500 kg;

      - Perdažyti galios transformatorių;

      - Pavaroje sumontuoti atšakų padėties perdavimui BCD matricą;

      - Atlikti galios transformatoriaus bandymus pagal Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis.

      - Perdaryti galios transformatoriaus T-1 įžeminimą, prijungiant prie naujo pastotės įžeminimo įrenginio;

      - Atnaujinti operatyvinius pavadinimus ir markiruotes.

    - Šalai transformatoriaus pamato įrengti naują tarpinių gnybtynų spiną TAGS-1;

    - Nuo transformatoriaus iki TAGS-1 ir nuo TAGS-1 iki valdymo spintos ir atitinkamų įrenginių pakloti naujus kontrolinius kabelius bei numatyti kontrolinių kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų;

    - Taip pat nuo transformatoriaus atšakų perjungiklio pavaros iki transformatoriaus valdymo spintų, bei KSSRS valdymo pakloti naujus kontrolinius kabelius bei numatyti kontrolinių kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų;

    - Numatyti galios transformatoriaus T-1 antrinių grandinių sujungimą su naujų atitinkamų  įrenginių antrinėmis grandinėmis, bei naujų antrinių grandinių prijungimą nuo TAGS-1 ir T-1, numatant visas reikiamas medžiagas;

    - Prijungti 110 kV šleifus prie galios transformatoriaus T-1 įvadų, jei būtina atlikti pakeitimus, prijungimo gnybtus pateikia ESO;

    - Sumontuoti 10 kV viršįtampių ribotuvus prie galios transformatoriaus T-1 10 kV įvadų. 10 kV viršįtampių ribotuvus pateikia rangovas

    - Suprojektuoti ir įgyvendinti numatytus techninius spendimus galios transformatoriaus T-1 naujo vienpolio įžemiklio ir esamo neutralės (pateikia Rangovas) ribotuvo prijungimui prie naujai montuojamo galios transformatoriaus T-1, esant būtinumui numatyti reikiamus atraminius izoliatorius;

    - Suprojektuoti ir prijungti naujus 24 kV įvadinius kabelius prie montuojamo galios transformatoriaus T-1 numatant naujas metalo konstrukcijas;

    - 24 kV kabelius prie galios transformatoriaus T-1 10 kV gnybtų jungti per varines šynas ir dempferius (gnybtus pateikia ESO iš Vilniaus sandėlio). Numatyti reikiamus atraminius izoliatorius. Galios transformatoriaus T-1 10 kV įvadai, šynos, atraminiai izoliatoriai bei viršįtampių ribotuvai turi būti izoliuoti specialia izoliacine sistema.

  - Reikalavimai galios transformatorių medžiagoms ir įvadiniams kabeliams:

    - 10 kV prie metalo konstrukcijos turi būti pritvirtinami specialiomis gamyklinėmis tvirtinimo apkabomis iš nemagnetinio metalo. Kabeliai ant metalo konstrukcijų iki žemės turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir UV spindulių poveikio;

    - 10 kV dempferiai turi būti sertifikuoti ir pritaikyti transformatoriams;

    - Izoliacine sistema pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus;

    - Indikatorinis ir techninis silikagelis turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus;

    - Po remonto galios transformatoriaus T-1 izoliacinės alyvos pramušimo įtampos dydis turi būti ne mažesnis kaip 70 kV, o vandens kiekis alyvoje ne didesnis kaip 6 g/t;

    - 24 kV įvadinius kabelius kloti žemėje;

    - 24 kV kabeliai viengysliai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus;

    - 24 kV įvadinius kabelių ekranas įžeminamas narvelyje. Prie galios transformatoriaus kabelių ekranas izoliuojamas;

    - Galinės movos pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus;

    - Išbandyti 24 kV įvadinius kabelius LŽD įtampa pagal bandymų normas ir apimtis;

    - Naujos kabelių prijungimo konstrukcijų naujos dalys turi būti karštu būdu cinkuotos ne mažesniu nei 85 µm storio sluoksniu pagal LST EN ISO 1461;

    - Kontroliniai kabeliai turi būti ekranuoti, lankstūs, daugiavielėmis varinėmis gyslomis, pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus;

    - Pakeisti įrenginiai turi būti sužymėti pagal bendrovės operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką.

  - 10 kV skirstykla, suprojektuoti ir sumontuoti:

    - 10 kV skirstykla pilnai sukomplektuota pateikiama ESO kartu su karkasiniu statiniu (įvadinis narvelis, įtampos transformatorių narvelis, SRT/KRT narvelis ir 5 linijiniai narveliai);

    - pateikiamo karkasinio statinio viduje sumontuotos skirstyklos prijunginių operatyvinius pavadinimus pakeisti pagal esamą Vytenų TP schemą;

    - vieną automatiškai valdomą sklandaus reguliavimo kompensacinę ritę (120 A) su šuntuojančiu rezistoriumi (Trench, tipas END 10/120/800, Nr. 123418, 2009 m. pateikia ESO iš Chemijos 23, Kaunas);

    - vieną savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatorių su 0,4 kV apvija, naudojama prijungti savųjų reikmių įrenginiams (Siemens ZNyn11, tipas 4HE5944-3ZZ05, Nr. B139335, 2009 m., pateikia ESO iš Chemijos 23, Kaunas);

    - izoliacinius gaubtus ant savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatorių ir savųjų reikmių transformatorių 10 kV ir 0,4 kV išvadų;

    - viršįtampių ribotuvą savųjų reikmių/kompensacinės ritės transformatoriaus neutralės apsaugai;

    - kompensacinės ritės vienpolį skyriklį su įžemikliu;

    - suprojektuoti stulpinę transformatorinę su SRT-1 transformatoriumi su 0,4 kV apvija, numatyti saugiklius galios transformatoriaus apsaugai, bei automatinius jungiklius 0,4 kV kabelių apsaugai. (išmontuoti Minsko tipo transformatorinę VT-101, vietoje jos projektuoti stulpinę transformatorinę su galios skyrikliu įžemikliu);

    - izoliacinius gaubtus ant savųjų reikmių transformatoriaus 10 kV ir 0,4 kV išvadų;

    - naują 24 kV įvadinį kabelį nuo T-1 iki įvadinio narvelio;

    - naujus 24 kV kabelius į linijinius narvelius;

    - 0,4 kV kabelius nuo SRT-1 (VT-101) iki KSSRS paskirstymo;

    - naują 24 kV kabelį nuo SRT/KRT-12 iki atitinkamo narvelio;

    - 0,4 kV kabelius nuo SRT/KRT-12 iki KSSRS paskirstymo;

    - 10 kV linijų dalis pateikiama priede „Vytėnų TP“;

    - Savųjų reikmių atskyrimą AB LITGRID priklausančių įrenginių reikmėms prijungiant jas prie AB ESO kintamosios srovės skydo arba savų reikmių transformatorių išvadų.

  - Reikalavimai 10 kV skirstomiesiems įrenginiams:

    - 10 kV kabelių įtampos kontrolė vykdoma vietoje;

    - 10 kV (24 kV) galios kabeliai į narvelį turi būti užvedami iš apačios;

    - 10 kV (24 kV) kabeliai padengiami priešgaisrine 1,2 mm storio „abliatyvine“ priešgaisrine danga užtikrinančia kabelių A klasės degumo kategoriją pagal standarto IEC 60332 reikalavimus;

    - savųjų reikmių transformatorius turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - viršįtampių ribotuvai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - 24 kV kabeliai turi būti suvyti viengysliai ir turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus. Įvadiniai 24 kV kabeliai turi būti viengysliai ir turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - kabelių apsaugos juostos turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - kabelių signalinės juostos turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - vamzdžiai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - vertikalūs linijų skyrikliai su vienu įžeminimo peiliu turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - vienpoliai skyrikliai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - vienpoliai skyrikliai su signalinėmis lempomis signalizuojančios apie įžemėjimo buvimą tinkle;

    - viršįtampių ribotuvai turi atitikti AB ESO techninius reikalavimus;

    - visos 10 kV (24 kV) jungiamosios movos turi būti montuojamos už transformatorių pastotės ribų;

    - lauko tipo įrenginiai montuojami ant gelžbetoninių pamatų ir cinkuoto metalo konstrukcijų;

    - narvelių žymėjimui numatyti triženklį žymėjimą pagal AB ESO elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką.

  - Relinė apsauga ir automatika, suprojektuoti ir sumontuoti:

    - 10 kV skirstykla pilnai sukomplektuota kartu su visa RAA pateikiama ESO kartu su karkasiniu statiniu;

    - prijungti reikiamus naujai klojamus kontrolinius kabelius nuo lauke montuojamų įrenginių;

    - atlikti reikiamus skirstyklos RAA perkonfigūravimo ir derinimo darbus pritaikant prie Vytenų TP konkrečios schemos;

    - atlikti reikiamus pakeitimus galios transformatorių spintoje T-101, T-101TRP išjungimui, valdymui ir signalizacijai;

    - 10 kV linijiniame narvelyje maitinančiam generuojantį šaltinį numatyti tinklo kokybės analizatoriaus įrengimą;

    - GAS spintą tarp AB LITGRID ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Reikalavimai relinei apsaugai:

    - Elektros energijos kokybės analizatorius turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus;

    - nauji kontroliniai kabeliai naudojami valdymui, signalizacijai, matavimams, telesignalizacijai, telematavimams, televaldymui, turi būti ekranuoti ir atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus;

    - esama kompensacinės ritės spinta išmontuojama ir pristatoma į Kauno sandėlį.

  - Matavimai, signalai ir valdymo komandos:

    - informacijos perdavimą pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ galiojantį signalų sąrašą. Pateikiamos skirstyklos signalų operatyvinius pavadinimus perderinti pagal esamą Vytėnų TP schemą.

  - Nuolatinės srovės savųjų reikmių įrenginiai, suprojektuoti ir sumontuoti.

    - nuolatinės srovės skydas su akumuliatorių baterija pilnai sukomplektuotas pateikiamas ESO kartu su karkasiniu statiniu.

  - 0,4 kV kintamosios srovės savųjų reikmių paskirstymo įrenginiai, suprojektuoti ir sumontuoti:

    - kintamos srovės skydas pilnai sukomplektuotas pateikiamas ESO kartu su karkasiniu statiniu.

  - Reikalavimai 0,4 kV kintamos srovės savųjų reikmių įrenginiams:

    - 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios.

  - Valdymo sistema, suprojektuoti ir sumontuoti:

    - išmontuoti esamą TSPĮ ir pristatyti ESO VS Kauno skyriaus atstovams;

    - esamą ryšių įrangą išmontuoti ir pristatyti ESO VS Kauno skyriaus atstovams;

    - pakloti naujus ryšių kabelius nuo ryšio antenų iki ryšių įrangos naujame karkasiniame statinyje;

    - objekte prie TSPĮ turi būti pajungiami tik tie kabeliai, kurie bus nuo išorinių įrenginių, bei numatyti reikiamus TSPĮ konfigūracijos pakeitimus pagal Vytenų TP schemą;

    - Atlikti kompleksinius bandymus;

    - Signalų perdavimą į Litgrid ICCP protokolu;

    - Signalų sąrašus suderinti su Užsakovo atstovais;

    - Užsakovas atlieka AB ESO DMS sistemos duomenų bazių, įvykių sąrašų, avarijų sąrašų, DMS valdymo schemų įdiegimą

    - TSPĮ konfigūravimą, derinimą ir kompleksinius testavimus atlieka rangovas;

    - Su TSPĮ konfigūravimu susiję projektiniai sprendimai turi būti pateikiami vienoje atskiroje darbo projekto byloje.

- PROJEKTAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS

  - Techninį – darbo projektą pateikti elektroniniame formate. Tekstinę informaciją pateikti Microsoft Word ar Excel formate, grafinę informaciją (RAA principiniai ir montažiniai brėžiniai) turi būti sukelti į vieną projektą su visomis esamomis ir naujai numatomomis grandinėmis)  AutoCad ir PDF formatuose;

  - Techninį – darbo projektą paruošti ir suderinti su Operatyvinio valdymo departamento Valdymo sistemų I komanda ir Elektros tinklo eksploatavimo departamento Pastočių eksploatavimo komanda (Kaunas);

  - Sumontavus įrenginius gauti VERT pažymą.

- DARBŲ ATLIKIMO ORGANIZAVIMAS

  - Etapas 1:

    - Pastatoma ir įvedama į eksploataciją naują Š1-10;

    - Naujos Š1-10 skirstyklos įjungimas;

    - 10 KV linijų prijungimas prie naujos Š1-10 skirstyklos.

  - Etapas 2 (nedaugiau 60 kalendorinių dienų):

    - Atjungiami T-1, 10 kV seni įrenginiai;

    - Sumontuojamas naujas T-1;

    - T-1 įjungimas.

Priedai:

- 110/10 kV Vytėnų TP principinė schema;

- Vytėnai TP 10 kV linijų dalis;

- Techniniai reikalavimai įrenginiams ir medžiagoms  http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html;

- Tiekiamo karkasinio statinio su visa viduje sumontuota įranga darbo projektas.

Tinklo strategijos departamento

Tinklų technologijų skyriaus vadovas