## Aptarnaujami prietaisai objekt.
Priedas Nr. 1
Lentelė Nr. 2
Aptarnaujamų įrenginių / prietaisų objektuose sąrašas ir kiekiai
Eil. Nr. | Aptarnaujamo įrenginio / prietaiso pavadinimas ir modelis | Sumontavimo vieta | Kiekis, vnt.
Objektas - Klaipėdos m. nuotekų valykla (Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj.)
1 | Ozono generatoriai MSDO-15G | „A“ pastatas | 6
2 | Ozono jutiklis (Detector) |  | 3
3 | Sieros vandenilio jutiklis (Detector) |  | 2
4 | OTriKS.600 | Smėliagaudžių ozonavimo konteineris | 2
5 | Ozono jutiklis (Detector) |  | 1
6 | OTriKS.06 | Administracinis pastatas | 3
7 | OTriKS.30 | Dumblo tankinimo rezervuarai | 2
8 | Ozono jutiklis (Detector) |  | 1
Objektas – NS-2 (Žvejų g. 27, Klaipėda)
1 | Ozono generatorius OTriKS.WASTE.40 | Kvapų neutralizavimo sistema | 1
2 | Ozono generatorius OTriKS.WASTE.12 | Kvapų neutralizavimo sistema | 1
3 | Elektrocheminis jutiklis OTriKS.LC | Patalpos / ortakiai | 2
4 | Elektrocheminis ozono jutiklis DGTec2d‑ex O₃ | Į vamzdį | 2
5 | Elektrocheminis sieros vandenilio jutiklis DGTec2d‑ex H₂S | Į vamzdį | 2
6 | Elektrocheminis amoniako jutiklis DGTec2d‑ex NH₃ | Į vamzdį | 2
7 | Katalitinis anglies filtras (su priešfiltriais) | Kvapų neutralizavimo įrenginys | 2 kompl.
Objektas – I vandenvietė, Klaipėda
1 | Ozono generatorius OTriKS.300 | Kvapų neutralizavimo sistema | 2
2 | Oro kompresorius BOGE PO 8 LDR-270 | Kvapų neutralizavimo sistema | 2
3 | Oro sausintuvas BOGE DS7-2 | Kvapų neutralizavimo sistema | 2
4 | Elektrocheminis ozono jutiklis DGTec2d‑ex O₃ | Patalpos (aeracijos ir ruošykla) | 2
5 | Elektrocheminis ozono jutiklis DGTec2d‑ex O₃ | Į vamzdį | 4
6 | Elektrocheminis sieros vandenilio jutiklis DGTec2d‑ex H₂S | Į vamzdį | 4
7 | Oro tiekimo kamera OT-1 | Oro padavimo įrenginys | 1
8 | Orapūčių filtrų sekcija | Oro padavimo įrenginys | 1
9 | Anglies filtrų ir UV lempų sekcijos su vamzdynu | Aeracijose | 2 kompl.
10 | Ozonavimo įrenginių valdymo spinta su visais komponentais | Ruošykloje | 1 kompl.
11 | Ozono generatorių aušinimo sistema | Ruošykloje | 1 kompl.
12 | Deguonies koncentratoriai | Ruošykloje | 2 kompl.

## Paslaugų atlikimo periodiškumas
Priedas Nr. 1
Lentelė Nr. 3
Eil. Nr. | Matavimo prietaiso pavadinimas | Prietaisų / komponentų skaičius | Paslaugų atlikimo periodiškumas, mėn. |  |  |  |  | 1 (Vieno) techninio aptarnavimo įkainis, Eur | Techninių aptarnavimų skaičius per 12 mėn. | Suma, Eur be PVM
|  |  | 3 | 6 | 12 | 24 | Pagal poreikį
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7
Objektas - Klaipėdos m. nuotekų valykla (Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj.)
Smėliagaudžių konteineris
1 | Oro filtro 690x390x600 G4 keitimas | 1 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2 | Kompresoriaus alyvos filtro keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
3 | Kompresoriaus separatoriaus filtro keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
4 | Kompresoriaus alyvos keitimas (10 litrų) | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
5 | Kompresoriaus oro filtro keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
6 | Distiliuotas vandens papildymas aušinimo įrenginiuose (20 litrų) | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
7 | Aquamat CF 6 filtro keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
8 | Suspausto oro mikrofiltro F46KE keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
9 | 1 micron dust, 0,5mg/m3 filtro keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
10 | 0,01 micron; 0,01mg/m3 filtro keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
11 | Anglies kolonos filtro įkrovos keitimas | 1 |  |  |  |  | X | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
12 | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas su teisinės metrologijos patikra | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
13 | Ozono celės lempų ir tarpinių keitimas | 1 |  |  |  |  | X | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
A pastatas
14 | MSDO-15 ozono generatoriaus patikra/keitimas | 6 | X |  |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 4 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
15 | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
16 | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas su teisinės metrologijos patikra | 2 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
17 | Sieros vandenilio (H₂S) jutiklis (Detector) kalibravimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
18 | Sieros vandenilio (H₂S) jutiklis (Detector) kalibravimas su teisinės metrologijos patikra | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
Administracijos pastatas
19 | OTriKS.06 ir jutiklis | 6 | X |  |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 4 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
Dumblo tankintuvai
20 | OTriKS.30 ozono generatoriaus patikra/keitimas | 2 | X |  |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 4 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
21 | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
22 | Konteinerio oro filtras keitimas | 1 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
Objektas - NS-2 (Žvejų g. 27, Klaipėda)
1 | OTriKS.40 ozono generatoriaus patikra/keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2 | OTriKS.20 ozono generatoriaus patikra/keitimas | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
3 | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas su teisinės metrologijos patikra | 2 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
3 | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas | 2 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
4 | Sieros vandenilio (H₂S) jutiklio (Detector) kalibravimas | 2 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
5 | Amoniako (NH₃) jutiklių (Detector) kalibravimas | 2 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
6 | Katalitinio anglies filtro anglies patronų keitimas | 36 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
7 | Katalitinio anglies filtro oro filtrų keitimas | 2 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
Objektas - I vandenvietė
1 | Ozono generatorių techninis aptarnavimas ir priežiūra
1.1. | Deguonies cilindrų keitimas | 4 |  |  |  | X |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.2. | Ozono celių keitimas | 16 |  |  |  | X |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.3. | Oro kompresoriaus patikra (pagal gamintojo nurodymus) | 1 | X |  |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 4 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.4. | Oro kompresoriaus filtro keitimas | 1 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.5. | Oro kompresoriaus drenažo vožtuvo keitimas | 1 |  |  |  |  | X | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.6. | Oro sausintuvo patikra (pagal gamintojo nurodymus) | 1 | X |  |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 4 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.7. | Oro sausintuvo drenažo vožtuvo keitimas | 1 |  |  |  |  | X | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.8. | Deguonies cilindrų filtro 0.3 μm keitimas | 1 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.9. | Deguonies cilindrų filtro 5 μm keitimas | 1 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.10. | Ozono generatorių aušinimo sistemos patikra | 1 | X |  |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 4 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.11. | Ozono generatorių PFC plokštės patikra | 2 | X |  |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 4 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.12. | Ozono generatorių skydų oro filtro keitimas | 2 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
1.13. | Ozonavimo sistemos valdymo AVS skydo patikra | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2 | Vėdinimo sistemos techninis aptarnavimas ir priežiūra
2.1. | Nusiurbimo kameros N-2 ir N-3 anglies patronų keitimas | 48 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.2. | Nusiurbimo kameros N-2 ir N-3 filtras 592x592x500 F7 | 2 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.3. | Nusiurbimo kameros N-2 ir N-3 filtras 287x592x500 F7 | 2 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.4. | Oro tiekimo kameros OT-1 filtras 592x592x590/6 - F7 | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.5. | Oro tiekimo kameros OT-1 filtras 639x592x96 - G4 | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.6. | Orapūčių filtrų sekcijos filtras 490x287x350/5 - G4 | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.7. | Orapūčių filtrų sekcijos filtras 287x287x350/3 - G4 | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.8. | Orapūčių filtrų sekcijos filtras 490x287x640/5 - F7 | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.9. | Orapūčių filtrų sekcijos filtras 287x287x640/3 - F7 | 1 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.10. | UV sekcijos lempų keitimas | 12 |  |  |  |  | X | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.11. | UV sekcijos lempų patikra | 12 |  |  | X |  |  | (nurodyti įkainį) | 1 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.12. | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas su teisinės metrologijos patikra | 2 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.13. | Ozono (O₃) jutiklio (Detector) kalibravimas | 4 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
2.14. | Sieros vandenilio (H₂S) jutiklis (Detector) kalibravimas | 4 |  | X |  |  |  | (nurodyti įkainį) | 2 | (nurodyti bendrą sumą (3×5×6))
A | Bendra techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų suma 12 mėn., Eur be PVM: | [7 empty] | 111 | (nurodyti bendrą 7 stulpelio sumą)

## Atsarginių dalių kainos
Priedas Nr. 1
Lentelė Nr. 4
Keičiamų komponentų kainos
Eil. Nr. | Sistemų komponentai | Sumontavimo vieta | Preliminarus kiekis per 12 mėn., vnt. | Kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objektas - Klaipėdos m. nuotekų valykla (Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj.)
1 | Kvapų stotelės pasiurbimo pompa | „A“ pastatas | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
2 | Ozono jutiklis (Detector) |  | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
3 | Sieros vandenilio jutiklis (Detector) |  | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
4 | Deguonies koncentratorius 10l/min | Dumblo tankinimo rezervuarai | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
5 | Ozono celės transformatorius |  | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
6 | Galios plokštė |  | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
7 | AP1 valdymo plokštė (small-AP1) |  | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
8 | Ozono celė |  | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
Objektas – NS-2 (Žvejų g. 27, Klaipėda)
1 | Oro kompresorius 800W | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
2 | Oro kompresorius 400W | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
3 | Deguonies koncentratorius 10l/min. | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
4 | Deguonies koncentratorius 5l/min. | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
5 | AP1 valdymo plokštė (small-AP1) | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
6 | Galios plokštė (iki 40 g/val.) | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
7 | Galios plokštė (virš 40 g/val.) | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
8 | Ozono celė | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
9 | Ozono celės transformatorius (iki 20g/val.) | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
10 | Ozono celės transformatorius (virš 20g/val.) | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
11 | Aušinimo siurbliukas su bakeliu | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
12 | Elektrocheminis jutiklis OTriKS.LC | Patalpos / ortakiai | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
13 | Elektrocheminis ozono jutiklis DGTec2d‑ex O₃ | Į vamzdį | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
14 | Elektrocheminis sieros vandenilio jutiklis DGTec2d‑ex H₂S | Į vamzdį | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
15 | Elektrocheminis amoniako jutiklis DGTec2d‑ex NH₃ | Į vamzdį | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
Objektas – I vandenvietė, Klaipėda
1 | Deguonies koncentratorius 20l/min. | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
2 | PFC valdymo plokštė | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
3 | Ozono celė | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
4 | Cirkuliacinis siurblys Grundfos ALPHA1L 25-60 | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
5 | Elektrocheminis ozono jutiklis DGTec2d‑ex O₃ | Į vamzdį | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
6 | Elektrocheminis sieros vandenilio jutiklis DGTec2d‑ex H₂S | Į vamzdį | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
7 | Ozono celės transformatorius (virš 20g/val.) | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
8 | AP1 valdymo plokštė (small-AP1) | Kvapų neutralizavimo sistema | 1 | (nurodyti įkainį) | (nurodyti bendrą sumą (4×5))
B | Bendra galima per 12 mėn. keičiamų komponentų suma, Eur be PVM: |  |  |  | (nurodyti bendrą 6 stulpelio sumą)

## Bendra pasiūlymo kaina
Bendra kaina
A | Bendra techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų suma 12 mėn., Eur be PVM:
B | Bendra galima per 12 mėn. keičiamų komponentų suma, Eur be PVM:
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | 0
| PVM 21% | 0
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | 0