ORO VALYMO (OZONU) SISTEMOS TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

    - AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja oro valymo (ozonavimo) ir kvapų šalinimo sistemas Klaipėdos miesto nuotekų valykloje (Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.), nuotekų siurblinėje NS-2 (Žvejų g. 27, Klaipėda) ) ir 1 vandenvietėje (Liepų g. 49a, Klaipėda). Šios sistemos naudojamos technologinių procesų metu susidarančių kvapų ir oro taršos mažinimui.

Objektuose įrengta skirtingų tipų ozonavimo, deguonies koncentravimo, kvapų neutralizavimo bei matavimo ir valdymo įranga, kuri eksploatuojama nuolat (24/7 režimu) ir reikalauja reguliaraus techninio aptarnavimo, profilaktikos bei operatyvaus gedimų šalinimo. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą sistemų veikimą, patikimą kvapų kontrolę ir esamos įrangos ilgaamžiškumą, būtina vykdyti sistemingą techninį aptarnavimą ir, esant poreikiui, einamąjį remontą pagal gamintojų reikalavimus ir faktinę įrangos būklę.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Tiekėjas privalo atlikti darbus vadovaudamasis įrangos gamintojų techniniais reglamentais, eksploatacijos instrukcijomis ir galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

    - Tiekėjas turi naudoti tik eksploatuojamam įrenginiui skirtas naujas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas.

    - Tiekėjas įvertina ir užtikrina pilną techninį suderinamumą – pateiktos dalys ir eksploatacinės medžiagos turi būti tinkamos ir suderintos su esama įranga;

    - Tiekėjas turi turėti savalaikiam darbų atlikimui būtinus įrankius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui.

    - Visi darbai turi būti atliekami „neišjungiant“ objekto iš eksploatacijos ilgiau, nei būtina, iš anksto suderinus darbų laiką su Pirkėjo atstovu;

    - Techninis aptarnavimas turi apimti tiek profilaktinius, tiek einamuosius remonto darbus, reikalingus patikimam sistemų veikimui užtikrinti;

    - Tiekėjas privalo turėti kvalifikuotus specialistus, turinčius patirtį dirbant su ozonavimo, deguonies koncentravimo ir kvapų neutralizavimo sistemomis.

    - Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, eksploatacinės medžiagos, darbo priemonės, paslaugų įkainiai reikalingi atlikti pilną oro valymo (ozonavimo) ir kvapų šalinimo įrangos techninį aptarnavimą ir einamąjį remontą. Atvykimo/išvykimo į Tiekėjo objektą išlaidas Tiekėjas privalo įtraukti į paslaugos atlikimo įkainį, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti turimą įrangą. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Patikslinus pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Lentelė Nr.1

| Eil. nr. | Savybė | Reikalavimai pirkimui ir kita informacija |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Oro valymo (ozonu) sistemos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos |
| 3.2. | Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų atlikimo vieta | - Klaipėdos m. nuotekų valykla (Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj.); („A“ pastato ozonavimo sistema, smėliagaudės (ar smėliagaudžių ozonavimo konteineris), administracinio pastato oro valymo su ozonu sistema, pirminio dumblo tankintuvų ozonavimo sistema). - NS-2 (Žvejų g. 27, Klaipėda); - 1 vandenvietė (Liepų g. 49a, Klaipėda) |
| 3.3 | Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų vykdymo laikotarpis | Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos atliekamos 12 mėn. laikotarpiui. Planiniai techninio aptarnavimo darbai atliekami pagal priedo Nr. 1 (Lentelė Nr. 3) nurodytą periodiškumą (pvz., kas 3/6/12/24 mėn.), o gedimų šalinimas ir remontas – pagal poreikį (gedimo/avarijos atveju). Prieš planinius darbus paslaugų atlikimo laikas iš anksto suderinamas su Pirkėjo atstovu. |
| 3.4 | Techniniai reikalavimai paslaugos atlikimui | Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos turi būti teikiamos taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ozonavimo ir kvapų šalinimo sistemų veikimas 3.2. punkte nurodytuose objektuose, nepažeidžiant darbuotojų saugos, aplinkosaugos bei eksploatacinių reikalavimų. Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos turi apimti (bet neapsiriboti) šiuos darbus: - atvykimą į objektą, darbų atlikimą objekte ir darbų suderinimą su Pirkėjo atstovu; - ozono generatorių ir susijusių sistemų (deguonies koncentratorių, oro paruošimo mazgų) funkcinės būklės patikrą; - ozono tiekimo ir paskirstymo linijų (įskaitant PTFE ar analogiškas žarneles, jungtis ir difuzorius) vizualinę apžiūrą; - oro filtrų, deguonies koncentratorių filtrų ir kitų eksploatacinių elementų keitimą pagal gamintojo rekomendacijas arba faktinę būklę; - kvapų šalinimo įrenginių (pvz., katalitinių ar anglies filtrų) būklės patikrą ir, esant poreikiui, aktyviosios medžiagos (anglies) keitimą; - ozono, H₂S, NH₃ ar kitų naudojamų jutiklių veikimo patikrą ir (arba) kalibravimą pagal nustatytą periodiškumą; - valdymo, signalizacijos ir saugos sistemų (įskaitant avarinius išjungimus) patikrą; - visų aptarnaujamų prietaisų ir įrenginių vizualinę apžiūrą kiekvieno techninio aptarnavimo ir priežiūros atlikimo metu; - visų aptarnaujamų prietaisų ir įrenginių valymą techninio aptarnavimo ir priežiūros metu, pašalinant dulkes, nešvarumus ir kitus eksploatacijos metu susidarančius teršalus (neatliekant konstrukcinių pakeitimų); - smulkius reguliavimo darbus, reikalingus tinkamam sistemos veikimui; - kitus gamintojo numatytus profilaktinius darbus, būtinus patikimam sistemos veikimui. - Visi techninio aptarnavimo, remonto, kontrolės ar stebėsenos metu naudojami matavimo prietaisai (matavimo priemonės), kurių matavimo rezultatai naudojami darbuotojų saugos ir sveikatos srityje (įskaitant, bet neapsiribojant, ozono, H₂S, NH₃ ar kitų pavojingų medžiagų koncentracijos matavimus), privalo atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimus. - Tais atvejais, kai matavimo priemonėms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas, naudojamos tik tokio tipo matavimo priemonės, kurių tipas yra patvirtintas ir įregistruotas Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre, ir kurios turi galiojančią privalomąją patikrą. - Vykdant matavimo priemonių kalibravimą, Tiekėjas privalo naudoti tinkamas kalibracines dujas, kurių metrologinė sietis yra pagrįsta, ir pateikti kalibravimo liudijimus, patvirtinančius atliktų kalibravimo darbų atitiktį taikomiems reikalavimams. Paslaugų atlikimas, eksploatacinių medžiagų tiekimas ir keitimas vykdomi pagal gamintojo reikalavimus, nurodytus Lentelėse Nr. 2–4, ir (ar) pagal faktinę įrangos būklę, siekiant užtikrinti nepertraukiamą veikimą. Papildomi (neplanuoti) techninio aptarnavimo ar įrangos patikros darbai bet kuriame objekte gali būti atliekami tik Pirkėjo atstovų nurodymu, esant pagrįstam poreikiui (įtarus netinkamą įrangos veikimą ar gedimą), ir tik neviršijant Sutarties kainos. |
| 3.5 | Reikalavimai medžiagoms ir atsarginėms dalims | Techninio aptarnavimo metu naudojamos medžiagos ir atsarginės dalys turi būti naujos, nenaudotos, sertifikuotos ir tinkamos naudoti atitinkamose ozonavimo sistemose; Įrangos, jos mazgų, detalių ir komponentų gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus ir atitikti LR ypatingos svarbos informacinėms infrastruktūroms keliamus reikalavimus. Tiekėjas Pirkėjo reikalavimu, privalo pateikti įrangos ir (ar) komponentų kilmę patvirtinančius dokumentus. Reikalavimo nesilaikymas laikomas esminiu sutarties pažeidimu. |
|  |  | Leidžiama naudoti lygiavertes atsargines dalis, kurios pagal technines charakteristikas ir patikimumą nėra prastesnės už gamintojo numatytas; |
|  |  | Konkrečių keičiamų dalių poreikis nustatomas pagal faktinę įrangos būklę ir gamintojo rekomendacijas. |
| 3.6 | Bendrieji reikalavimai techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų atlikimui | Paslaugų tiekėjas užtikrina nuolatinę (24/7) oro valymo (ozonu) sistemų priežiūrą ir optimalų jų veikimą. |
| 3.7 |  | Įvykus gedimui Tiekėjas informuojamas telefonu ir/ar elektroniniu paštu. |
| 3.8 |  | Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugos bus teikiamos darbo dienomis I-IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 14:00 val. |
| 3.9 |  | Tiekėjas privalo: - ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo Pirkėjo pranešimo gavimo identifikuoti gedimus ir surašyti juos į defektinį aktą (defektinio akto pvz. pateiktas priede Nr. 3). Defektiniame akte nurodyti gedimo pobūdį (jei įmanoma – priežastį), numatomą remonto apimtį, reikalingų keisti detalių/medžiagų sąrašą. Prie defektinio akto turi būti pridėtos defektų nuotraukos ir/ar vaizdo medžiaga, pagrindžianti remonto būtinybę. Defektinis aktas pateikiamas Pirkėjo atstovams (el. paštu), kurie atsakingi už eksploatuojamų įrenginių priežiūrą savo objektuose ir gauti raštišką jų patvirtinimą. Darbai pradedami gavus Pirkėjo atstovų raštišką suderinimą. - Pirkėjo atstovams patvirtinus defektiniame akte numatytų remonto paslaugų tinkamumą, ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti raštu (el. paštu) įmonės personalą apie numatomą paslaugų pradžią, kuri negali būti vėlesnė kaip po 2 (dviejų) darbo dienų, ir numatomų remonto paslaugų atlikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 d.d. - Jei dėl reikalingų dalių ar eksploatacinių medžiagų Tiekimo numatoma paslaugų pradžia yra vėlesnė nei 2 (dvi) darbo dienos, tuomet Paslaugos tiekėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Paslaugos tiekėjas turi pateikti, o Pirkėjas patvirtinti pagrindžiančių dokumentų tinkamumą (pvz. pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, užsakymo atlikimą ir patvirtinimą, apmokėjimą už užsakytas prekes ir/ar paslaugas ir oficialus prekių tiekėjo pranešimas apie prekių pristatymo terminus, kurie ilgesni nei 2 d.d.). - užtikrinti „on-line“ ozono jutikliais išmatuotų parametrų ir duomenų tvarkymą, skirtą tam, kad kvapą mažinanti sistema būtų nuolat prižiūrima ir veiktų, duomenys būtų išsaugomi, taip pat užtikrinamas duomenų perdavimo saugumas. - užtikrinti nuolatinę nuotolinę prieigą prie oro valymo (ozonu) sistemos (platformos) vizualizacijos (tik Objektui NS-2 iki kol sistema bus perjungta į SCADA). - užtikrinti nuolatinį sistemos (platformos) tobulinimą, t. y. nuolat stengiasi patobulinti vartotojo sąsają ir patirtį. Šie atnaujinimai bus automatiškai įdiegti platformoje (jei tokie bus). (tik Objektui NS-2 iki kol sistema bus perjungta į SCADA). |
| 3.10 |  | Paslaugų tiekėjas užtikrina, kad vykdomi techninės priežiūros (aptarnavimo) darbai netrukdys nuotekų valyklos įrenginių nepertraukiamam darbui. |
| 3.11 |  | Tiekėjo naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse. Tiekėjas pateikia sertifikatus įrodančius naudojamų medžiagų ir įrangos sertifikavimą (CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai). |
| 3.12 | Paslaugų atlikimo tvarka | Visais atvejais prieš planuojant atlikti techninio aptarnavimo ar remonto darbus turi būti iš anksto suderintas su Pirkėjo atstovu. |
| 3.13 | Reikalavimai atliktų paslaugų priėmimui-perdavimui | - Po kiekvienos atliktos techninio aptarnavimo ir (ar) remonto Tiekėjas privalo pateikti atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, kuriame turi būti nurodyta: - atlikti darbai, - patikrintos sistemos ir (ar) įrenginiai; - pakeista įranga ir (ar) dalys, ir (ar) panaudotos medžiagos, nurodant tikslius jų pavadinimus ir kiekius; - nustatyti trūkumai (jei tokių yra) ir rekomendacijos tolimesnei eksploatacijai. - kartu su priėmimo–perdavimo aktu Paslaugos tiekėjas pateikia naudojamų medžiagų ir įrangos atitiktį patvirtinančius dokumentus, įskaitant CE sertifikavimo reikalavimus patvirtinančius sertifikatus ar deklaracijas, jei tokie taikomi. - Atlikus techninio aptarnavimo, remonto, kalibravimo ar kitus su matavimo prietaisais susijusius darbus, Tiekėjas privalo kartu su paslaugų priėmimo–perdavimo aktu pateikti galiojančius privalomosios metrologinės patikros ir (ar) kalibravimo sertifikatus. - Jei buvo atlikti sistemos (platformos) tobulinimo / atnaujinimo / pakeitimų darbai, Tiekėjas pateikia instrukcijas, schemas ir (ar) kitą aktualią techninę dokumentaciją, aprašančią atliktus pakeitimus. |
| 3.14 | Kiti reikalavimai | Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalius kibernetinio saugumo reikalavimus išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai). |
| 3.15 | Trūkumų šalinimas ir garantija | Garantiniu laikotarpiu pastebėtiems trūkumams pašalinti nustatomas ne ilgesnis nei 5 darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui dienos. Jei dėl Tiekimo sutrikimų ar kitų pagrindžiamų priežasčių numatoma paslaugų pradžia yra vėlesnė nei 5 (penkios) darbo dienos, tuomet Paslaugos tiekėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (pvz. pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, užsakymo atlikimą ir patvirtinimą, apmokėjimą už užsakytas prekes ir/ar paslaugas ir oficialus prekių tiekėjo pranešimas apie prekių pristatymo terminus). Tiekėjas netinkamas ar sugedusias prekes (dalis, įrangą) privalo savo lėšomis paimti iš Pirkėjo nurodytų adresų, jas suremontuoti arba pakeisti ir sutvarkytas prekes grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |
| 3.16 |  | Garantinis terminas atliktiems darbams ir pakeistoms dalims turi būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 3.17 | Terminai, kai reikalingas detalių tiekimas | Jeigu reikalingų detalių/medžiagų Tiekėjas neturi sandėlyje ir dėl to numatoma paslaugų pradžia ar gedimų šalinimas vėluoja, Tiekėjas teikėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (pvz., užsakymo patvirtinimą, apmokėjimą, tiekėjo pranešimą apie pristatymo terminą) ir suderinti su Pirkėju. |
| 3.18 | Papildomi (nenumatyti) darbai ir grąžinamos demontuotos detalės | Atsiradus papildomiems, nenumatytiems darbams, Tiekėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją ir pateikia pagrindžiančią informaciją (nuotraukas, aprašymus, dokumentaciją) bei suderina sprendimą. Atlikus remontą, demontuotos detalės ir (ar) pakeistos dalys turi būti nurodomos paslaugų priėmimo–perdavimo akte. |
| 3.19 | Darbų sauga, priešgaisrinė sauga, aplinkosauga ir atliekos | Paslaugų teikėjas ir (ar) jo subrangovai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Dirbdami Pirkėjo objekte darbuotojai privalo dėvėti darbinius drabužius su įmonės skiriamaisiais ženklais, saugoti greta esančią įrangą ir aplinką, užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą ir atliekų sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 4. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |
| 4.1. | Perkamas aplinkai palankus produktas | Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir kuriam nustatyti papildomų aplinkosauginių reikalavimų pirkimo dokumentuose neprivaloma. |

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas

Priedas Nr. 2. Defektinis aktas.

Priedas Nr. 3. Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas.