TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas, ESO –  AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – Gamtinių dujų apskaitos spintelės (toliau – DAS) ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - DSRĮt) spintelės (toliau bendrai - Spintelės) bei jų atsarginės dalys, dujų slėgio reguliavimo įtaisai.

  - Užsakymas – Kliento Prekių tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gamtinių dujų apskaitos ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelės bei jų atsarginės dalys, dujų slėgio reguliavimo įtaisai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekė | Preliminarus 36 mėn. užsakomų spintelių kiekis, vnt.* | Minimalus 36 mėn. užsakomų spintelių kiekis, vnt.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamtinių dujų apskaitos ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelės bei jų atsarginės dalys, dujų slėgio reguliavimo įtaisai. | 4 306 | 600 |

* Nurodomas preliminarus pilnos komplektacijos užsakomų spintelių skaičius.  Tai nėra Kliento įsipareigojimas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) išpirkti numatytus preliminarius kiekius.

** Minimalūs kiekiai tai Kliento įsipareigojimas viso Sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.) išpirkti numatytus minimalius kiekius. Šis įsipareigojimas negalioja atvejais, kai Sutartis nutraukiama Prekių tiekėjui pažeidus Sutartį ir/arba pažeidus Sutartį iš esmės.

*** Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas pagal poreikį gali užsakyti ne visą spintelių komplektą, o tik atsargines dalis Sutartyje nurodytais įkainiais.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti perduodamos/pristatomos AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovui, Lietuvos Respublikos teritorijos ribose, adresu, nurodytu Užsakymo lape.

  - Konkretus Prekių kiekis ir pristatymo vieta bus nurodyta pateiktame Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Pirkimo objektas - Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelės bei jų atsarginės dalys, dujų slėgio reguliavimo įtaisai  ir pristatymas į Kliento nurodytą vietą.

    - Pirkimo objektą sudaro 1 lentelėje nurodytos Prekės:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės | Matavimo vienetai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pilnas Spintelės komplektas: - DAS / DSRĮt Spintelės (pagal Spintelės kodą) (su visomis reikalingomis 1 lentelės Eil. Nr. 2 punkte nurodytomis Spintelės dalimis); - Dujų slėgio reguliavimo įtaisas (Reguliatorius) (pagal poreikį) (našumas gali būti keičiamas Užsakymo metu Pirkėjo nuožiūra, pagal numatytus skirtingo našumo Reguliatoriaus įkainius); - Montavimo detalių komplektas su sumontavimu Spintelėje (pagal poreikį) (komplekto sudėtis skiriasi pagal spintelės kodą). | Komplektas | Vieną Prekę sudaro pilnas Spintelės komplektas (pagal Spintelės kodą); Spintelės tipas, pavyzdinės Spintelių schemos, Spintelės kodai ir kodų paaiškinimai pridedami prieduose. |
| 2 | Atskiros Spintelės dalys (atsarginės dalys) | - | Vieną Prekę sudaro atskirai kiekviena 2.1-2.7 punktuose nurodyta Prekė pagal atitinkamą Prekės komplekto sudėtį |
| 2.1 | Spintelės durelės | Komplektas | 1-2 vnt. atitinkamai pagal Spintelės bendrą durelių skaičių |
| 2.3 | Spintelės durelių vyrių komplektas (jeigu į Spintelės dureles gali būti įmontuojamas atskirai) | Komplektas | Visas atitinkamai Spintelei reikalingas vyrių skaičius |
| 2.4 | Spintelės durelių užraktas | Vnt. | Pagal atitinkamą Spintelę |
| 2.5 | Spintelės langelis / langeliai (komplektas pagal apskaitų skaičių Spintelėje) | Komplektas | Langelių kiekis atitinkamas pagal Spintelės kodą numatytam apskaitų skaičiui |
| 2.6 | Spintelės korpusas - viršutinė dalis (be durelių) | Vnt. | Pagal Spintelės kodą |
| 2.7 | Spintelės bazė (įvadinio / išvadinio dujotiekio apsauga) | Vnt. | Pagal Spintelės kodą |
| 2.8 | Indikacinio laidininko tvirtinimo dėžutė | Vnt. | IP55 |
| 3 | Dujų slėgio reguliavimo įtaisai (Reguliatoriai) | Vnt. | Gali būti Užsakoma atskirai pagal reikiamą nominalų srautą. |
| 4 | Montavimo detalių komplektas su/be sumontavimo spintelėje | Komplektas | Gali būti Užsakoma atskirai pagal Spintelės kodą |

  - Pirkimo objekto reikalavimai

    - Bendri reikalavimai.

      - Spintelės atsparumas degimui turi būti ne mažiau  UL94 V(0) pagal EN ISO 1210 arba lygiavertį standartą.

      - Spintelės atsparumas smūgiams turi būti nemažiau kaip IK10 pagal LST  EN 50102 arba lygiavertį standartą.

      - Spintelės pagrindinė reikalaujama spalva pagal RAL – 1015.

      - Spintelę įbrėžus spalva neturi keistis.

      - Spintelė turi neblukti  (medžiaga atspari UV spinduliams).

      - Spintelė turi būti atspari atmosferiniam poveikiui, apsaugota nuo atmosferinių kritulių ne žemesnės kaip IP43 klasės, pagaminta iš tvirtos nemetalinės medžiagos, nedažyta.

      - Spintelės durelių atidarymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 90°.

      - Spintelės durelėse turi būti sumontuotas unifikuotas užraktas (trikampis raktas).

      - Ant Spintelės durelių ir abiejų korpuso šonų viršutinėje dalyje turi būti šviesą atspindintys, tamsiu paros metu matomi lipdukai ar kiti elementai.

      - Ant Spintelės durelių turi būti aiškiai matomi, atsparūs atmosferiniam poveikiui užrašai (užrašo pavyzdys pridedamas priede):

        - ESO logotipas, mažiausiai 1,5 karto didesnis už Spintelės gamintojo logotipą:

        - Telefono numeris: „Avarinė tarnyba: 1804“.

        - Užrašas „GAMTINĖS DUJOS“, mažiausiai 1,5 karto didesnis už Spintelės gamintojo logotipą.

      - Logotipo spalva žalia (RGB skalėje - R171, G208, B55).

      - Logotipo užrašo „eso“ raidės mažosios, jų aukštis ne mažesnis nei 17 mm, spalva RGB skalėje  -R88, G89, B91. Užrašo šriftas – „Avenir“.

      - Prekių tiekėjas logotipo ir užrašo išdėstymo ant durelių eskizą privalės atsiųsti Klientui suderinimui per  5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Klientas eskizą suderins per 2 (dvi) darbo dienas nuo suderinimui pateiktos informacijos gavimo dienos.

      - Spintelės turi būti pritaikytos eksploatuoti lauko sąlygomis, esant aplinkos temperatūroms nuo         –30°C iki +55°C.

      - Durelėse turi būti įrengtas organinio stiklo langelis (langeliai) aiškiam skaitiklio rodmenų nuskaitymui. Organinis stiklo langelis (langeliai) turi neprarasti skaidrumo dėl saulės spindulių poveikio.

      - Spintelėse turi būti sumontuotos indikacinio laido tvirtinimo dėžutės.

        - Medžiaga – plastikas.

        - Apsaugos klasė nuo aplinkos veiksnių ne žemesnė kaip IP55.

        - Tvirtinama ant spintelės įrenginių tvirtinimo rėmo.

      - Spintelių bendras vaizdas bei Spintelių su skaitikliais rekomenduojami viduje sumontuoto dujotakio techniniai sprendimai pateikti šios Techninės specifikacijos Priede Nr.2 (pridedama).

      - Ant Spintelės bazės (įvadinio / išvadinio dujotiekio apsauga) turi būti pažymėtas arba gamintojo dokumentacijoje aiškiai nurodytas Spintelės sumontavimo į gruntą lygis.

      - Spintelių matmenys turi atitikti nurodytus priede Nr.2.

      - Spintelės durelių vyriai turi būti tvirtos konstrukcijos, o jų eksploatavimo laikotarpis ne mažesnis kaip pačios Spintelės.

      - DAS ir DSRĮt spinteles (su įrenginiais) gaminančioje įmonėje turi būti įdiegtos kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) ar lygiavertį standartą ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) ar lygiavertį standartą bei gamintojas turėti galiojančius nurodytus ar lygiaverčius sertifikatus.

      - Spintelės komplektavimui bei gamybai turi būti naudojami įtaisai ir medžiagos, nustatyta tvarka pripažintos tinkamomis naudoti ES. Įtaisai turi turėti CE ženklą.

      - Pasikeitus skaitiklių tiekėjui ESO įsipareigoja prieš 30 (trisdešimt) dienų iki naujų skaitiklių tiekimo pradžios informuoti  Prekių tiekėją apie dujų skaitiklių galimus konstrukcinius pasikeitimus. Galimi skaitiklių gabaritiniai dydžiai numatyti  5.2.2.5 p.

      - Prkeių tiekėjas, gavęs iš ESO pranešimą apie dujų skaitiklių galimus konstrukcinius pasikeitimus (galimi skaitiklių gabaritiniai dydžiai numatyti 5.2.2.5 p.), privalo, jei reikalinga, atlikti gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelių atitinkamas konstruktyvines korekcijas.

    - Reikalavimai montavimo detalėms ir sumontavimui

      - Montavimo detalių komplektą sudaro: rutulinis čiaupas, dujų įtekėjimo ir ištekėjimo atvamzdžiai, dujų skaitiklio prijungimo antgaliai, į spintelę įeinančio ir išeinančio polietileninio dujotakio prijungimo adapteriai, kontrolinio manometro prijungimo taškas bei komplektuojamos įrangos tvirtinimo elementai.

      - Dujų įtekėjimo ir ištekėjimo atvamzdžiai turi būti pagaminti iš atsparaus korozijai metalo arba plieniniai, apsaugoti nuo korozijos, nudažyti milteliniu būdu, būdu arba padengti cinku (cinkavimo būdu).

      - Spintelės dujotakiai, įtaisai ir jungiamosios detalės turi būti pagamintos  iš atsparaus korozijai metalo arba plieniniai, apsaugoti nuo korozijos, nudažyti milteliniu būdu arba padengti cinku (cinkavimo būdu).

      - Įrengta vieta dujų skaitikliui turi atitikti šiuos reikalavimus: G4T – G6T modifikacijos skaitiklių atstumas tarp skaitiklio įėjimo ir išėjimo atvamzdžių centrų L=250 mm, DN25, prijungimo atvamzdžio sriegis pagal ISO 228/1 G – 1 ¼”, skaitiklio ciklinis tūris 2 dm3.

      - Galimi skaitiklių gabaritiniai dydžiai (aukštis x plotis x gylis),(mm) : 241x327x163, 245x330x180, 241x327x192 .

      - Į montavimo detalių komplekto sumontavimą įeina: montavimo detalių komplekto (pagal p. 5.2.2.1), dujų slėgio reguliavimo įtaiso (pagal poreikį, vadovaujantis p. 5.2.3 reikalavimais) sumontavimas pagal p. 5.2.2 reikalavimus.

      - Spintelėje už dujų slėgio reguliavimo įtaiso turi būti įrengta vieta  laikinam kontrolinio manometro prijungimui, jeigu tokio slėgio matavimo taško neturi dujų slėgio reguliavimo įtaisas, arba vieta  laikinam kontrolinio manometro prijungimui turi būti įrengta už rutulinio čiaupo, kai dujų slėgio reguliavimo įtaisas neįrengiamas.

      - Spintelėje sumontuoti dujotakiai (įėjimas ir išėjimas) turi būti pritvirtinti prie Spintelės viršutinės dalies sienelės.

      - Spintelėje įrengti dujotakiai, įtaisai, turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, skaitiklių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų keitimą galima būtų atlikti neardant kitų sujungimų.

      - Spintelės dujotakio ir įrangos visi išardomi sujungimai turi būti su paruoštomis plombavimui vietomis, taip pat turi būti galimybė uždarius rutulinį čiaupą jį užplombuoti.

      - Srieginių sujungimų sandarinimui neturi būti naudojami sandarinimo klijai.

      - Spintelės įrangos komplektas turi būti išbandytas stiprumui ir sandarumui, vadovaujantis 2016 gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-162 patvirtintų Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimais (aktualia redakcija).

      - Montuojant dujotakius ir įtaisus Spintelėse turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.1-2 patvirtintų „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių“ aktualios redakcijos reikalavimų.

    - Reikalavimai gamtinių dujų slėgio reguliavimo įtaisams (toliau - Reguliatorius)

      - Reguliatorių techninės charakteristikos:

        - įvadinis (įėjimo) dujų slėgis – nuo 0,1 iki 6 bar;

        - išvadinis (išėjimo) dujų slėgis – 21 mbar, atskirais atvejais pagal atskirus Užsakymus gali būti perkami Reguliatoriai su kitokiu dujų slėgiu išėjime;

        - darbo aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +60 °C;

        - dujų darbinė temperatūra –20 °C iki +60 °C;

        - nominalus dujų srautas 10, 25, 50, 75, 100 m3/h;

        - tikslumo klasė ne žemesnė kaip AC 10, SG 20 ;

        - Reguliatoriaus apsauginio dujų išmetimo vožtuvo nustatyta darbo vertė 30 ± 1 mbar ;

        - Reguliatoriaus apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo darbo vertė 45 ± 1 mbar.

      - Reguliatorių veikimo charakteristikos:

        - tiesioginio veikimo;

        - dviejų dujų slėgio mažinimo pakopų tipo;

        - su integruotu apsauginiu dujų srauto uždarymo vožtuvu, suveikiančiu tuo atveju, kai Reguliatoriaus išvadinis (išėjimo) dujų slėgis padidėja daugiau nustatyto dydžio arba kai Reguliatoriaus įvadinis (įėjimo) ar išvadinis (išėjimo) dujų slėgis neleistinai sumažėja mažiau nustatytos ribos (kai pažeistas dujotiekis ar jei dujų srauto ribos viršija leistinas);

        - su integruotu apsauginiu dujų išmetimo vožtuvu, kuris išleidžia mažus dujų kiekius, kai už Reguliatoriaus susidaro per didelis slėgis;

        - su įmontuotu tinkliniu filtru įėjime;

        - su gamykloje nustatytu fiksuotu išvadiniu (išėjimo) dujų slėgiu;

        - su gamykloje nustatytomis fiksuotomis apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo ir apsauginio dujų išmetimo vožtuvo darbo parametrų vertėmis (reikšmėmis);

        - su rankiniu Reguliatoriaus darbo atstatymu.

      - Reguliatorių prijungimas turi atitikti Kliento jau eksploatuojamų Reguliatorių prijungimus (žr. paveikslėlius Nr.1,2,3).

      - Reguliatorių, kurių nominalus srautas 10, 25, 50 m3/h:

        - įėjimas 3/4” plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine;

        - išėjimas 1¼” plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine.

      - Reguliatorių, kurių nominalus srautas 75, 100  m3/h:

        - įėjimas 1 ¼”  plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine;

        - išėjimas 1 ¼” plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine.

      - Atstumai (mm) tarp Reguliatoriaus prijungimo antgalių ertmių centrų turi atitikti Kliento jau eksploatuojamų Reguliatorių atstumus:

        - Reguliatorių, kurių nominalus srautas 10, 25, 50 m3/h, kampinio prijungimo atstumai nurodyti 1 pav.:

1 pav.

        - Reguliatorių, kurių nominalus srautas  25, 50  m3/h, tiesinio prijungimo atstumas nurodytas 2 pav.:

2.pav.

        - Reguliatorių, kurių nominalus srautas 75, 100 m3/h, tiesinio prijungimo atstumas nurodytas 3 pav.:

- pav

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

      - Perkamos (pristatomos) Prekės turi būti naujos, pagamintos ne seniau nei prieš 12 mėnesių vertinant nuo Užsakymo pateikimo dienos.

      - Užsakytas Prekes Prekių tiekėjas turi pristatyti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo  Užsakymo gavimo dienos, Užsakyme nurodytu adresu.

      - Pirkėjo prekių raštiškuose Užsakymuose bus nurodoma:

      - Pirkėjo pavadinimas;

      - Prekės pavadinimas;

      - Prekės įkainis;

      - Kiekis;

      - Užsakymo numeris;

      - Investicinio projekto numeris (pagal poreikį);

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Tiekėjas su Prekėmis privalės pateikti Prekių naudojimo instrukciją, Spintelių techninius pasus (lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.

    - Perdavimo-priėmimo aktą.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Spintelės kodo paaiškinimas;

  - Priedas Nr. 2 – Spintelių pavyzdinės schemos su pavyzdiniu sumontavimu, 28 lapai.

Priedas Nr.1

Spintelės kodo paaiškinimas