GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITŲ IR DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮTAISŲ SPINTELIŲ BEI JŲ ATSARGINIŲ DALIŲ, DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮTAISŲ, REGULIATORIŲ

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Medžiaga | Techninis parametras | Reikalavimas | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) | Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus (pavadinimas, psl.) pagrindžiančius Prekių atitikimą arba nurodyti Prekių gamintoją patvirtintą ESO tinklalapyje, nurodant sąrašo punktą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DAS ir DSRĮt spintelės |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Spintelės atsparumas degimui | ne mažiau UL94 V(0) pagal EN ISO 1210 arba lygiavertį standartą. |  |  |
| 1.2 |  | Spintelės atsparumas smūgiams | nemažiau kaip IK10 pagal LST EN 50102 arba lygiavertį standartą |  |  |
| 1.3 |  | Spintelės pagrindinė reikalaujama spalva | RAL – 1015 |  |  |
| 1.4 |  | Atsparumas atmosferiniam poveikiui | nežemesnės kaip IP43 klasės |  |  |
| 1.5 |  | Medžiaga | iš nemetalinės medžiagos, nedažyta |  |  |
| 1.6 |  | Spintelės durelių atidarymo kampas | ne mažesnis kaip 90° |  |  |
| 1.7 |  | Užraktas | unifikuotas užraktas (trikampis raktas) |  |  |
| 1.8 |  | Spintelės aplinkos darbo temperatūra | nuo –30°C iki +55°C |  |  |
| 1.9 |  | Spintelių matmenys | Kaip nurodyta priede Nr.3 |  |  |
| 2. | Indikacinio laido tvirtinimo dėžutė |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Medžiaga | plastikas |  |  |
| 2.2 |  | Apsaugos klasė nuo aplinkos veiksnių | ne žemesnė kaip IP55 |  |  |
| 2.3 |  | Tvirtinimas | ant spintelės įrenginių tvirtinimo rėmo |  |  |
| 3. | Montavimo detalės |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Dujų įtekėjimo ir ištekėjimo atvamzdžių medžiaga | iš atsparaus korozijai metalo arba plieniniai, apsaugoti nuo korozijos, nudažyti milteliniu būdu, cinkuoti |  |  |
| 3.2 |  | Dujotakių, įtaisų ir jungiamųjų detalių medžiaga | iš atsparaus korozijai metalo arba plieniniai, apsaugoti nuo korozijos, nudažyti milteliniu būdu, cinkuoti |  |  |
| 3.3 |  | Skaitiklio vietos išmatavimai | (aukštis x plotis x gylis),(mm) : 241x327x163, 245x330x180, 241x327x192 |  |  |
| 3.4 |  | Skaitiklio prijungimo atvamzdžio sriegis | DN25 pagal ISO 228/1 G – 1 ¼” |  |  |
| 3.5 |  | G4T – G6T modifikacijos skaitiklių atstumas tarp skaitiklio įėjimo ir išėjimo atvamzdžių centrų | 250 mm |  |  |
| 3.6 |  | Vieta kontrolinio manometro pajungimui | TS 5.2.2.7 reikalavimas |  |  |
| 3.7 |  | Dujotakių tvirtinimas | TS 5.2.2.8 reikalavimas |  |  |
| 3.8 |  | Dujotakių ir įtaisų montavimo funkcionalumas | TS 5.2.2.9, 5.2.2.11. reikalavimas |  |  |
| 3.9 |  | Plombavimas | TS 5.2.2.10 reikalavimas |  |  |
| 4. | Reguliatoriai |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Įvadinis (įėjimo) dujų slėgis | nuo 0,1 iki 6 bar |  |  |
| 4.2 |  | Išvadinis (išėjimo) dujų slėgis | 21 mbar |  |  |
| 4.3 |  | Darbo aplinkos temperatūra | nuo –30 °C iki +60 °C |  |  |
| 4.4 |  | Dujų darbinė temperatūra | Nuo –20 °C iki +60 °C |  |  |
| 4.5 |  | Nominalus dujų srautas | 10, 25, 50, 75, 100 m3/h |  |  |
| 4.6 |  | Tikslumo klasė | ne žemesnė kaip AC 10, SG 20 |  |  |
| 4.7 |  | Reguliatoriaus apsauginio dujų išmetimo vožtuvo nustatyta darbo vertė | 30 ± 1 mbar |  |  |
| 4.8 |  | Reguliatoriaus apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo darbo vertė | 45 ± 1 mbar |  |  |
| 4.9 |  | Veikimo principas | tiesioginio veikimo |  |  |
| 4.10 |  | Tipas | dviejų dujų slėgio mažinimo pakopų |  |  |
| 4.11 |  | Apsauginis uždaromasis vožtuvas (AUV) | integruotas |  |  |
| 4.12 |  | Apsauginis išmetimo vožtuvas (AIV) | integruotas |  |  |
| 4.13 |  | Filtras | su įmontuotu tinkliniu filtru įėjime |  |  |
| 4.14 |  | Reguliatoriaus paleidimas | rankinis |  |  |
| 4.15 |  | Reguliatoriaus, AUV, AIV darbo parametrai | nustatyti gamykloje |  |  |
| 4.16 |  | Reguliatorių prijungimo matmenys | Žr. paveikslai Nr.1,2,3 |  |  |
| 4.17 |  | Reguliatorių, kurių nominalus srautas 10, 25, 50 m3/h įėjimas | 3/4” plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine |  |  |
| 4.18 |  | Reguliatorių, kurių nominalus srautas 10, 25, 50 m3/h išėjimas | išėjimas 1¼” plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine |  |  |
| 4.19 |  | Reguliatorių, kurių nominalus srautas 75, 100 m3/h įėjimas | 1 ¼” plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine |  |  |
| 4.20 |  | Reguliatorių, kurių nominalus srautas 75, 100 m3/h išėjimas | 1 ¼” plokščias su užmetama veržle, sandarinimas su tarpine |  |  |
| 5. |  | Spintelių atitikimas ESO DAS ir DSRĮt principinėms schemoms ( priedas Nr.3 ) | Pateikti spintelių principines schemas su spintelių matmenimis ir dujotakių bei įrenginių išdėstymu. |  |  |
| 6. |  | Garantinis laikotarpis | Visiems įrenginiams, medžiagoms suteikiama 24 mėn. garantija |  |  |
| 7. |  | Tinkamumas naudoti ES šalyse | Spintelės komplektavimui bei gamybai turi būti naudojami įtaisai ir medžiagos nustatyta tvarka pripažintos tinkamomis naudoti ES. Įtaisai turi turėti CE ženklą |  |  |
| 8 |  | Gamintojo gamybos kokybės sistemos | DAS ir DSRĮt spinteles (su įrenginiais) gaminančioje įmonėje turi būti būti įdiegtos kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) ar lygiavertį standartą ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) ar lygiavertį standartą bei turėti galiojančius sertifikatus |  |  |